ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTA NA CHÃ - CCHASA - BANANEIRAS - UFPB

2014

# OBJETIVO

Este documento de especificações técnicas tem por objetivo descrever os procedimentos técnicos e estabelecer os requisitos mínimos a serem observados pela empresa contratada para execução de serviços de CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - UFPB.

Este documento fixa exigências e critérios necessários visando a garantir níveis aceitáveis de conforto, funcionalidade, higiene, durabilidade economia e segurança.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Legislação Municipal.

As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o procedimento mais rigoroso.

Em todos os casos suscetíveis de dúvida a CONTRATADA deverá recorrer à fiscalização para melhores esclarecimentos ou orientação.

Caberá à CONTRATADA a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.01 TAXAS E IMPOSTOS

1.01.01 ART DO CONTRATO (UND.)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Deverá ser elaborada a ART do contrato junto ao CREA.

1.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.02.01 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (44H/MÊS) (MÊS)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

A obra será acompanhada por uma equipe técnico-administrativa, inclusive Engenheiro Residente, Mestre de Obra e Almoxarife.

1.02.02 MESTRE DE OBRA (88H/MÊS) (MÊS)

1.03 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

1.03.01 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) (H)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

A obra terá um Técnico de Segurança responsável pela capacitação dos funcionários egresso a obra, conforme disposto no art. 6º do Decreto 92.530, de 09/04/86.

1.04 CONTROLE TÉCNOLOGICO

1.04.01 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO ( UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Ensaio de resistência a compressão simples do concreto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

2.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.01 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A instalação do canteiro compreende a construção e manutenção dos escritórios, oficinas e respectivas máquinas e ferramentas, almoxarifado geral e de peças, e quaisquer outras instalações e serviços, que venham a ser necessárias para o bom andamento da obra, com a área de 9,00m² (3,00m x 3,00m), quais sejam:

a) Acampamento: compreende a construção e manutenção de todas as instalações que venham a ser necessária ao pessoal da obra e ao bom andamento dos serviços;

b) Serviços: compreende a instalação e manutenção das redes de luz e força;

c) Escritório: oficinas e depósitos para uso da CONTRATADA;

2) Deverá ser executado em madeira, com cobertura em telha de fibrocimento, forro em madeira, piso em argamassa, portas externas em madeira almofadada, portas internas em madeira lisa, janelas em ferro e vidro.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de barracão construída.

2.02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para capinagem da vegetação, roçagem de arbustos com foice, retirada de tocos e raízes de árvores.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área do terreno.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

O mato deverá ser cortado, juntado, removido e queimado.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 1.5.

Caderno de Encargos, item P-02.UM.1.

2.03 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão-de-obra para carregar manualmente entulho em caminhão.

2.04 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área de projeção horizontal da edificação.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.

2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.1.

2.05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A placa da obra será executada em chapa galvanizada, fixada em montantes de madeira e pintada por profissionais da área.

2) Considera material e mão de obra para instalação da placa da obra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área.

2.06 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHAS 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETA.(M2)CONTEÚDO DO SERVIÇO

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para a instalação da tela plástica.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área de projeção da tela.

3.00 MOVIMENTO DE TERRA

3.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO(M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

3.02 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para apiloamento do fundo da vala.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume da vala.

3.03 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para aterro com areia e adensamento hidráulico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume da área a ser aterrada

3.04 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA(M3)

Os tratores de esteira depositam material escavado próximo das unidades de transporte, proporcionando um tempo de ciclo mínimo para as unidades de carregamento.

(* * ) Este(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo volume aterrado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais de 0,20 a 0,40 m de espessura, superpostas.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando o seu acúmulo em qualquer ponto.

NORMAS TÉCNICAS

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

4.00 FUNDAÇÕES

4.01 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4(M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

(*) Esse(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na "composição detalhada incluindo a produção de insumos".

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume de alvenaria executada, medida no projeto de fundições.

NORMAS TÉCNICAS

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

5.00 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

5.01 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO - MURETA(KG)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%

3) Os vergalhões CA-60 são obtidos por trefilação de fio-máquina, caracterizam-se pela alta resistência, que proporciona estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, que aumentam a aderência do aço ao concreto. Resistência característica de escoamento (fy) 600 MPa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Em massa obtida pelo levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois  essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente ao projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de 7,0 mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-60.

5.02 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - MURETA(M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira.

2} Não estão considerados nessa composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto. Esses itens estão considerados na composição 03310.8.13.1.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume de concreto.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Mistura: a seqüência da colocação dos materiais na betoneira deve ser 3 seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e, por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.

2) Ensaios: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 m³ a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigida pelo projeto aos 28 dias.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto

NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR NM67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.11.

Caderno de Encargos, item P-05.CON.1.

5.03 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARETE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de contraventamentos/travamentos) e desenforma. Não inclusos material e mão-de-obra para o escoramento (cimbramento) de vigas e lajes.

2) As chapas de madeira compensada são encontradas no mercado comas dimensões: 2,20 m x 1,10 m, 2,44 m x 1,22 m ou 2,50 m x 1,25 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área desenvolvida na planta de fôrmas (superfície da fôrma em contato com o concreto). Em lajes e painéis não descontar vãos de até 2,0 m*.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Ao executar pilares, prever:

a) contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se o pilar for alto. prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem;

b) gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e dimensões dos pilares para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior dos pilares;

c) durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem deslocamentos ou deformações durante o lançamento do concreto;

d) janela na base dos pilares para facilitar a limpeza e a lavagem do fundo;

e) janelas intermediárias para concretagem em etapa em pilares altos.

2) Ao executar vigas e lajes, prever (conforme chapa compensada 12 mm, 1,10 m x 2,10 m):

a) espaçamento entre caibros horizontais na laje que dependerá da espessura da laje.

Exemplos:

- laje h = 8 cm, e = 55,0 cm

- laje h = 10 cm, e = 44,0 cm

- laje h • 15 cm, e «=» 36,6 cm

b) gravatas das vigas dependerão das suas dimensões.

3) Desenforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes

da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

4) Cuidados com a fôrma: o uso de vibrador com agulha revestida de borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são indicados para não danificar a superfície das chapas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reitor estamento para uso geral

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

LITERATURA

A técnica de Edificar, item 6.1.9.2.2

5.04 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS(M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para lançamento/aplicação do concreto em estruturas

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume da estrutura a ser concretada

6.00 ALVENARIA

6.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

"1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. Excetos serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 2) Perda adotada para os tijolos maciços: 5%. 3) Perda considerada para a argamassa: 30%. Este(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na ""composição detalhada incluindo a produção de insumos""."

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área

superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.

3) Esticar uma linha que servirá como guia. garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais náo devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria

NBR8041 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Formas e dimensões

NBR8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 8.5.

Caderno de Encargos, item P-06.TIJ.1.

7.00 REVESTIMENTO

7.01 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA(M2) CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa. 2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Pela área. Considerar cheios os vãos com área menor ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação. 3) A aplicação do chapisco deverá ser realizada por aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir. NORMAS TÉCNICAS NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

7.02 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A forma de executar o revestimento de fachadas com argamassa varia de construtora para construtora. Contudo, segue uma sugestão de sequência de execução para esse serviço em edifícios:

1) Preparação da superfície: balancim sobe focando a alvenaria, limpando pedaços de ferro, pregos, etc., desce largando arame e medindo a distância até a superfície da fachada e sobe taliscando, se for prática da empresa.

2} Chapiscar a base: chapisco comum sobre blocos e com desempenadeira dentada sobre as superfícies de concreto.

3) Lançar a argamassa entre as taliscas (formando as mestras), esperar a argamassa "puxar" um pouco e sarrafear de baixo para cima.

4) Lançar a argamassa entre as mestras uniformemente, obedecendo a espessura final desejada. Esperar a argamassa "puxar" para depois sarrafear.

5) Depois de sarrafear, desempenar com desempenadeira de madeira. Para efeito final, passar ainda a desempenadeira de espuma ou feltro.

6) Prever sempre juntas de dilatação utilizando ferramentas adequadas do tipo frisador.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

7.03 REVESTIMENTO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS - MURETA(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para aplicação do revestimento em granilite com espessura de 8mm e junta de dilatação em plástico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área quadrada da superfície que devera receber o revestimento.

8.00 PAVIMENTAÇÃO

8.01 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS(M2) CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a cargo da obra a regularização de base, serventia, transporte horizontal e vertical. 2) A grana de mármore tem até quatro cores e nas seguintes granulometrias: nos:0,1,2 e 3. 3) O cimento pode ser do tipo Portland comum ou branco. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Pela área de piso. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituída de um cimentado, absolutamente limpo, isento de pó e umedecido. 2) Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em guias mestras e, finalmente, alisá-la com desempenadeira e colher de pedreiro. A pasta deverá formar uma camada com espessura em torno de 8 mm. 3) Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo com o projeto; não ultrapassar 2 m x 2 m. 4) Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grão nº 36 para polimento grosso, e em seguida esmeril nº 120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros. 5) Após três a quatro dias, passar máquina com esmeril nº 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso. 6) O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca NORMAS TÉCNICAS NBR 6137 - Pisos para revestimento de pavimentos LITERATURA A Técnica de Edificar, nem 13.3. Caderno de Encargos, item P-10.MAR.1. 8.02 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - BASE DA QUADRA.(M3) NORMAS TÉCNICAS NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto NBR NM67 - Concreto - Determinação da consistência peto abatimento do tronco de cone NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra qued3s de altura NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência 8.03 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) - BASE DA QUADRA(KG) CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas. 2) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço. embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Em massa obtida pelo levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra. 2) Obedecer rigorosamente ao projeto. 3) Limpar as barras de aço. removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem. 4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de x,xx mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-xx. NORMAS TÉCNICAS NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (válida a partir de 03/03/2008) NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura LITERATURA A Técnica de Edificar, item 6.1.3.2.

8.04 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS(M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para lançamento/aplicação do concreto em estruturas

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume da estrutura a ser concretada

8.05 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL(M2)

CONTEÚDO DO SÉRVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo d3 3rg3msssa sem aditivo impermeabilizantes e aplicação para regularização de superfícies.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área real desenvolvida preparada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Aplicar sobre a superfície úmida, a argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:3 sem aditivos hidrófugos ou impermeabilizantes, com espessura média de 2 cm e acabamento desempenado. dando caimento mínimo de 1%.

2) Arredondar os cantos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9574 - Execução de impermeabilização

NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho da indústria - construção -18.20 - locais confinados

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 10.1.1.

Caderno de Encargos, item P-08.AAA.1.

8.06 PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desenforma.

2) Discriminação dos coeficientes de mão-de-obra por metro quadrado de fôrma:

- fabricação para um aproveitamento: carpinteiro: 2,05 h / ajudante: 0,512 h;

- fabricação para três aproveitamentos: carpinteiro: 0,683 h / ajudante: 0,171 h;

- fabricação para cinco aproveitamentos: carpinteiro: 0,410 h / ajudante: 0,102 h;

- montagem: carpinteiro: 0,806 h / ajudante: 0,202 h;

- desmontagem: carpinteiro: 0,346 h / ajudante: 0,086 h.

(*) Esse(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na "composição detalhada incluindo a produção de insumos".

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área desenvolvida na planta de fôrmas (superfície da fôrma em contato com o concreto).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As tábuas devem ser colocadas com o lado do cerne para o interior das fôrmas.

2) As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno.

4) Desenforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para uso geral

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.9.2.1.

9.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.01 QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)

9.01.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO MONOFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO(UN ) 1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz embutida em alvenaria, ligação dos eletrodutos e montagem dos barramentos, não inclui disjuntores e outros dispositivos de proteção. 2) Barramento em cobre nu (eletrolítico) de alto grau de pureza (99,9%). sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentação do quadro seja a duas ou três fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para o condutor de proteção (aterramento, não isolada da massa). 3) Para determinar o preço total de um quadro de distribuição deve-se considerar disjuntores, interruptor diferencial, seccionador geral ou fusíveis "Dazed" e base de fusível e suas respectivas montagens. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 1) Por unidade de quadro instalado. 2) Para efeito de medição de serviço, o quadro sem os disjuntores pode ser considerado 20% do serviço completo, os outros 80% podem ser pagos depois de montados os disjuntores e ligados os fios. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro. 2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, ao nível, ao prumo e ao alinhamento. Serão feitas a recomposição da alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos. 3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a seis, sendo três de cada lado, de forma a suprimir no máximo uma forma por barra principal. NORMAS TÉCNICAS NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas LITERATURA A Técnica de Edificar, item 7.1.8.

9.02 CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

9.02.01 a 9.02.08 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 a 04 MM² FORNECIMENTO E INSTALACÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Todos os serviços necessários à instalação dos pontos de suprimento de energia deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as Normas da ABNT. 2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação. A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa. 3) Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação. 4) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações. 5) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e o aterramento. 6) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes. 7) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento. 8) Deverão ser obedecidas as seções mínimas de fios em instalações elétricas abaixo relacionadas. NORMAS TÉCNICAS NBR 5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

9.03 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 9.03.1 e 9.03.2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO(M) CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por comprimento de eletroduto instalado. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita. 2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso. 3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC. 4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado. 5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm. 6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo. LITERATURA A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

9.04 CAIXAS DE PASSAGEM (CONFORME ESP. TÉCNICAS) 9.04.01 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO 30X30X40CM FUNDO BRITA COM TAMPA(UN ) CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de passagem fazendo a ligação com eletrodutos. 2) Caixa destinada a possibilitar a passagem, emenda ou terminação de cabos com segurança e proteção. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por caixa instalada. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento. 2) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução. NORMAS TÉCNICAS NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

9.05 ATERRAMENTO – SPDA 9.05.01 e 9.05.02 CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 16 e 50MM² (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação de cordoalha de cobre para descida em sistema de para-raios. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) A instalação se fará conforme as Normas da ABNT. 2) Com função de levar a energia de uma possível descarga até solo, será conectada ao captor e descerá ao longo do mastro, passando pelos isoladores. 3) Em todo seu percurso até o solo, será fixada à alvenaria da edificação através de suportes galvanizados com isoladores. Os suportes deverão estar afastados da edificação, no mínimo, 0,20m e distanciados entre si de 2,00m. Serão fixados de forma a proteger o condutor contra oscilações e desgastes. 4) De uma altura de 2,80m acima do solo até 0,20m abaixo, o condutor deverá ser protegido por um tubo de PVC rígido de 50mm, também fixado à alvenaria por suportes galvanizados. 5) Deverão ser evitadas curvas de pequeno raio. A cordoalha deverá ficar afastada de locais contendo materiais inflamáveis. 6) Não deverão ser feitas emendas na descida. NORMAS TÉCNICAS NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas NBR 05908 - Cordoalha de Sete Fios de Aço Zincado para Cabos Para Raios LITERATURA A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

9.05.03 e 9.05.04 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN(M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação de aterramento. NORMASTÉCNICAS NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas LITERATURA A Técnica de Edificar, item 7.1.15. 10.06.05 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR (M) CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação de captor tipo Franklin. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Deve-se fazer a inspeção técnica e medição de resistência ôhmica para manutenção preventiva ou corretiva, execução de prospecção de resistividade aparente do solo visando ao dimensionamento adequado de malhas de aterramento, para que ofereçam totais condições de dissipação às correntes elétricas resultantes de descargas elétricas atmosféricas, absorvidas pelo sistema de captação. 2) A armadura da estrutura de concreto e a canalização metálica embutida devem independer da ligação para a instalação de pára-raios. 3) Edificações com área coberta superior a 200 m², ou perímetro superior a 50 m, ou altura superior a 20 m, devem ter pelo menos duas descidas, e ser o mais eqüidistantes e afastadas entre si. 4) As descidas não podem ser dirigidas em linha montante e nem formar ângulos internos menores do que 90°. O raio das curvas terá de ser no mínimo de 20 cm. 5) A fixação dos captores e das descidas deve ser feita com o auxilio de peças exteriores e visíveis. 6) As descidas precisam ser protegidas até 2 m de altura, a partir do solo, por tubos ou moldes de materiais não condutores de eletricidade. 7) Para cada descida deve ter o seu próprio eletrodo de terra e interligados entre si no solo. NORMAS TÉCNICAS NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas LITERATURA A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

9.05.05 CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para a instalação da caixa de inspeção. 2) Após fixação das hastes de cobre no solo e solda dos condutores serão colocadas caixas de passagem na extremidade superior para futuros testes realizados na haste e no solo. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por caixa instalada. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em nível, prumo e alinhamento. 2) Encaixar a caixa de inspeção na vala de modo que a haste de cobre fique no centro da caixa e que a ponta da haste fique na metade da caixa. 3) Preencher e compactar o espaço da caixa com brita até uma altura onde seja possível visualizar a haste, aproximadamente 5cm abaixo da ponta da haste. 4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. 3) Os cortes necessários para colocação das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. 5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução. NORMAS TÉCNICAS NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas.

9.05.06 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de passagem fazendo a ligação com eletrodutos. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por caixa instalada. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento. 2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia. 3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. 4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. 5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução. NORMAS TÉCNICAS NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

9.05.07 SERVIÇO DE SOLDA EXOTERMICA CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) A reação da solda exotérmica produz materiais quentes, tendo como consequência liberação de fumaça localizada. Observar ventilação adequada nos locais de soldagem; 2) Remova ou proteja os materiais próximos a fim de evitar risco de incêndio ou possíveis deformações por eventuais respingos de solda; 3) Evite umidade no molde. O contato do material em fusão com umidade pode resultar em respingos de solda; 4) Em caso de incêndio, utilize água ou gás carbônico; PROCEDIMENTO EXECUTIVO 1) Cortar os cabos com ferramentas apropriadas; 2) As extremidades e as áreas a serem soldadas (cabos, hastes) deverão ser secas e bem limpas. a) Remover a oxidação com a escova; b) Remover ferrugem e rebarba com uma lima (se existirem); c) Serrar ou corte as extremidades deformadas de materiais a conectar para não danificar o molde. 3) Antes de iniciar a solda o molde deve ser aquecido até atingir 120ºC. Aquecer com um maçarico ou com duas soldas consecutivas sem o material á ser soldado, somente o pó ignitor. 4) Procedimento para soldagem: a) Posicione o molde e insira a massa para vedação do mesmo. b) Agite o cartucho antes de inserir o pó no molde. Despeje o pó de ignição deixando um rastilho na borda para facilitar o acendimento. c) Coloque o disco metálico dentro do molde vedando a saída do pó. d) Acione o acendedor na posição lateral. 5) Após o término da solda, abrir a tampa do molde e aguardar 30 segundos para retirar o mesmo. Sempre após o termino de cada solda o molde deve ser limpo.

9.05.08 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera material e mão-de-obra para colocação do terminal. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por unidade colocada.

9.05.09 e 9.05.10 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50 e 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera material e mão-de-obra para colocação do terminal. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por unidade colocada.

9.06 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

9.06.01e DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A, PADRÃO DIN / IEC CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos. 2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas. 3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA). CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por unidade instalada. PROCEDIMENTO EXECUTIVO Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica. NORMAS TÉCNICAS NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD) NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas LITERATURA A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10. Caderno de Encargos, item P-19.DIS.1.

9.06.02 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (EUROPEU) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos. 2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas. 3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA). CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por unidade instalada. PROCEDIMENTO EXECUTIVO Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica. NORMAS TÉCNICAS NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD) NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas LITERATURA A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10. Caderno de Encargos, item P-19.DIS.1.

9.07 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

9.07.01 e 9.07.02 LUMINÁRIA C/ 4 PÉTALAS P/ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS OU PRAÇAS C/ DIFUSOR EM FIBRA DE VIDRO, TECNOLUX CW-450 D/5 (OU SIMILAR) CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera mão-de-obra para instalação de luminárias para iluminação publica. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Ponto de instalação

9.07.03 e 9.07.04 POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO DE 4PÉTALAS H=9M(UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera mão-de-obra instalação para montar poste em locais solicitados em projeto. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Unidade de poste instalado

9.07.05 LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W (PHILLIPS REF. SON 70W OU SIMILAR) NORMAS TÉCNICAS NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura NBR IEC60598-1 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios LITERATURA A Técnica de Edificar, item 18.2.3.4

9.07.06 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W NORMAS TÉCNICAS NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura NBR IEC60598-1 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios LITERATURA A Técnica de Edificar, item 18.2.3.4

9.07.07 e 9.07.08 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO

CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera mão-de-obra instalação para montar reatores conforme projeto. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Unidade poste instalado

9.07.09 REFLETOR P/ LÂMPADA 400W V.METALICA CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação do poste e luminárias. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por unidade instalada. NORMAS TÉCNICAS NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura NBR IEC60598-1 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios

9.07.10 SUPORTE P/ 3 REFLETORES CONTEÚDO DO SERVIÇO 1) Considera material e mão-de-obra para instalação do poste e luminárias. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por unidade instalada. NORMAS TÉCNICAS NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura NBR IEC60598-1 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios

9.07.11 POSTE P/ REFLETORES H=12M 1) Considera material e mão-de-obra para instalação do poste e luminárias. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Por unidade instalada. NORMAS TÉCNICAS NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura NBR IEC60598-1 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios

9.07.12 RELE FOTOELETRICO CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera mão-de-obra instalação para montar reles fotoeletricos conforme projeto especificado. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Unidade rele fotoelétrico instalado

10.00 PINTURA

10.01 PINTURA EM TINTA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, ESPESSURA DE 5CM.(M) CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera mão-de-obra para executar serviços de pinturas. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Área quadrada de pintura

11.00 DIVERSOS

11.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA(M2) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Área construída. LITERATURA Caderno de Encargos, item P-30.AAA.1.

11.02 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM(M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO Considera mão-de-obra para montar alambrado em quadra poliesportiva, estruturado por tubo em aço galvanizado. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Área quadrada de montagem.

# direitos e deveres da empresa CONTRATADA

Deverá fazer parte dos deveres da CONTRATADA das Instalações do estabelecimento do Prédio-Sede da Superintendência Regional V, o fornecimento de materiais e serviços conforme planilha orçamentária.

# materiais de complementação

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais complementares para a correta execução dos serviços de reforma, quer constem ou não nos desenhos, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames, material para vedação, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes, brocas e ponteiras.

# Ferramentas e equipamentos de montagem

A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, os equipamentos de montagem, assim como a mão de obra qualificada para a instalação e montagem das instalações, necessárias a boa execução dos serviços de reforma.

Todas as ferramentas manuais deverão ser e ter boa qualidade e estar em ótimo estado de conservação, atendendo as normas de segurança e as exigências dos serviços, bem como ser em qualidade adequada.

Os equipamentos de oficinas e de bancadas deverão suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa qualidade e constarão basicamente de bancadas completas, esmeril, furadeiras e serras mecânicas.

A manutenção, reposição de peças e partes de consumo dos equipamentos acima expostos, deverá ser de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

# Aparelhos e equipamentos.

Todos os aparelhos e equipamentos instalados serão experimentados na presença da fiscalização.

A aceitação dos serviços estará condicionada ao bom desempenho dos equipamentos e materiais os ensaios exigidos.

O instalador deverá fornecer catálogos técnicos originais de todos os aparelhos e equipamentos após aprovação do proprietário para facilitar a manutenção futura dos mesmos. Não serão aceitos cópias dos catálogos.

# Testes de aceitação

A CONTRATADA será responsável por todos os testes.

Os testes deverão ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste. Todos os testes deverão ser feitos na presença do Engenheiro da Fiscalização da obra.

Todos os resultados de testes e inspeção deverão, com completa informação de todas as leituras tomadas, ser incluídos num relatório para cada equipamento testado.

Todos os relatórios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa acompanhante autorizada e aprovados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra.

No mínimo duas cópias dos relatórios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalização, no máximo cinco dias após o término de cada teste.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de teste necessários, e será responsável pela instalação desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os testes de aceitação.

Todos os testes deverão ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra. Nenhum teste deverá ser feito sem sua presença.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do teste.