ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DA CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE SALAS DE AULA NA ÁREA DA CHÃ - CCHSA - BANANEIRAS - UFPB

2014

# OBJETIVO

Este documento de especificações técnicas tem por objetivo descrever os procedimentos técnicos e estabelecer os requisitos mínimos a serem observados pela empresa contratada para execução de serviços de construção do CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE SALAS DE AULA NA ÁREA DA CHÃ - CCHSA - BANANEIRAS - UFPB.

Este documento fixa exigências e critérios necessários visando a garantir níveis aceitáveis de conforto, funcionalidade, higiene, durabilidade economia e segurança.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Legislação Municipal.

As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o procedimento mais rigoroso.

Em todos os casos suscetíveis de dúvida a CONTRATADA deverá recorrer à fiscalização para melhores esclarecimentos ou orientação.

Caberá à CONTRATADA a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.01 TAXAS E IMPOSTOS

1.01.01 ART DO CONTRATO (UND.)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Deverá ser elaborada a ART do contrato junto ao CREA.

1.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.02.01 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (44H/MÊS) (MÊS)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

A obra será acompanhada por uma equipe técnico-administrativa, inclusive Engenheiro Residente, Mestre de Obra e Almoxarife.

1.02.02 MESTRE DE OBRA (88H/MÊS) (MÊS)

1.03 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

1.03.01 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) (H)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

A obra terá um Técnico de Segurança responsável pela capacitação dos funcionários egresso a obra, conforme disposto no art. 6º do Decreto 92.530, de 09/04/86.

1.04 CONTROLE TÉCNOLOGICO

1.04.01 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO ( UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Ensaio de resistência a compressão simples do concreto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

2.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de placa colocada.

2.02 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6 MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para cravar os pontaletes no solo e fixação da tela nos pontaletes.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área do tapume.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Cravar os pontaletes no solo, profundidade 0,50 cm, na posição vertical, distanciados aproximadamente 1,10 m um do outro.

NORMAS TÉCNICAS

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura.

2.03 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão-de-obra para carregar manualmente terra em caminhão.

2.04 BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADP 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A instalação do canteiro compreende a construção e manutenção dos escritórios, oficinas e respectivas máquinas e ferramentas, almoxarifado geral e de peças, e quaisquer outras instalações e serviços, que venham a ser necessárias para o bom andamento da obra, com a área de 9,00m² (3,00m x 3,00m), quais sejam:

a) Acampamento: compreende a construção e manutenção de todas as instalações que venham a ser necessária ao pessoal da obra e ao bom andamento dos serviços;

b) Serviços: compreende a instalação e manutenção das redes de luz e força;

c) Escritório: oficinas e depósitos para uso da CONTRATADA;

2) Deverá ser executado em madeira, com cobertura em telha de fibrocimento, forro em madeira, piso em argamassa, portas externas em madeira almofadada, portas internas em madeira lisa, janelas em ferro e vidro.

3.00 MOVIMENTO DE TERRA

3.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para capinagem da vegetação, roçagem de arbustos com foice, retirada de tocos e raízes de árvores.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área do terreno.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

O mato deverá ser cortado, juntado, removido e queimado.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 1.5.

Caderno de Encargos, item P-02.UM.1.

3.02 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M  (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área de projeção horizontal da edificação.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.

2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.1.

3.03 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão-de-obra para lançamento do material e espalhamento do solo em camadas, não inclusos compactação ou apiloamento.

2) Em alguns casos pode haver a necessidade de adquirir empréstimo de solo, não considerado nos coeficientes de insumo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no aterro.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais de 0,20 m a 0,40 m de espessura, superpostas.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando o acúmulo em qualquer ponto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18 . 13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

3.04 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

2) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

3.05 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (M3 X KM)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem carga em caminhão.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo volume medido no corte.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14884 - Transporte rodoviário de carga - Sistema da qualificação

NBR 7468 - Proteção contra deslocamento ou quedas de cargas em veículos rodoviários de carga

NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.14 - Movimentação e transporte de materiais e pessoas

3.06 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão-de-obra para carregar manualmente terra em caminhão.

4.00 INFRA-ESTRUTURA

4.01 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo, mistura com betoneira, transporte com carrinhos ou  gericas até as fôrmas, lançamento, colocação das pedras de mão e adensamento com vibrador de imersão.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume de concreto em metros cúbicos.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.

2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.

3) Observar as juntas entre as formas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.

4) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

5) LANÇAMENTO: o lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, distribuídas na massa de concreto na porcentagem de 30% Lançar logo após o amassamento nas formas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.

6) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.

7) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.

8) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.

NORMAS TÉCNICAS

NBR5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

NBR12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto

NBR12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

NBR61180 - Projeto de estruturas de concreto

NBRNM67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR8953 - Concreto para fins estruturais • Classificação por grupos de resistência

4.02 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

4.03 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desenforma.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As tábuas devem ser colocadas com o lado do cerne para o interior das fôrmas.

2) As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno.

4) Desenforma: utilizar cunhas de madeira o agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para uso geral

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.9.2.1.

4.04 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.  (KG)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%

3) Os vergalhões CA-60 são obtidos por trefilação de fio-máquina, caracterizam-se pela alta resistência, que proporciona estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, que aumentam a aderência do aço ao concreto. Resistência característica de escoamento (fy) 600 MPa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Em massa obtida pelo levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois  essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente ao projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de 7,0 mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-60.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (válida a partir de 03/03/2008)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.3.2.

4.06 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM

CONTEÚDO DO SERVIÇO(M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria.

2) Serão executados em alvenaria de tijolos cerâmicos na espessura de uma vez, assentados com argamassa de cal e areia, no traço 1:4.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.

3) Esticar uma linha que servirá como guia. garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias.

6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura.

4.07 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área menor ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.

3) A aplicação do chapisco deverá ser realizada por aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

4.08 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O consumo de argamassa considera perda de 25% baseado nos dados de consumo variável de materiais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A forma de executar o revestimento de fachadas com argamassa varia de construtora para construtora. Contudo, segue uma sugestão de sequência de execução para esse serviço em edifícios:

1) Preparação da superfície: balancim sobe focando a alvenaria, limpando pedaços de ferro, pregos, etc., desce largando arame e medindo a distância até a superfície da fachada e sobe taliscando, se for prática da empresa.

2} Chapiscar a base: chapisco comum sobre blocos e com desempenadeira dentada sobre as superfícies de concreto.

3) Lançar a argamassa entre as taliscas (formando as mestras), esperar a argamassa "puxar" um pouco e sarrafear de baixo para cima.

4) Lançar a argamassa entre as mestras uniformemente, obedecendo a espessura final desejada. Esperar a argamassa "puxar" para depois sarrafear.

5) Depois de sarrafear, desempenar com desempenadeira de madeira. Para efeito final, passar ainda a desempenadeira de espuma ou feltro.

6) Prever sempre juntas de dilatação utilizando ferramentas adequadas do tipo frisador.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

4.09 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M3)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela volume.

NORMAS TÉCNICAS

N8R12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento – Procedimento

5.00 SUPER-ESTRUTURA

5.01 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

5.01.01 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

03310.8.2.. CONCRETO estrutural dosado em central - unidade: m3

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera concreto dosado em central com brita 1 e 2, slump convencional.

2) Não estão considerados nessa composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto. Esses itens estão considerados na composição 03310.8.13.1.

3) Foi adotada uma perda de 5% que se deve, principalmente, à perda de concreto que fica incorporada na estrutura, ou seja, é utilizada uma quantidade maior de concreto que a prescrita no projeto, além de extravios e entulho (sobras de concretagem). Portanto, dependendo da qualidade da forma e do controle sobre o recebimento e transporte do concreto, essa perda pode variar de 1% a 33%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume de concreto em metros cúbicos.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Antes de solicitar o concreto, conferir as medidas e a posição das fôrmas, verificando suas dimensões. Certificar também se estão limpas e suas juntas vedadas.

2) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estão posicionadas de acordo com o projeto.

3) Conferir se o dimensionado do escoramento está de acordo com o peso das fôrmas, ferragens e do concreto a ser aplicado.

4) O tempo de transporte do concreto decorrido entre o início da mistura (a primeira adição de água) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no máximo 150 minutos.

5) O concreto é transportado até as fôrmas por meio de carrinhos de mão, gericas, caçambas, calhas, gruas ou corretas transportadoras.

6) Molhar continuamente as superfícies expostas para fazer o processo de cura. Perda de água por evaporação e aparecimento de trincas e, conseqüentemente queda de resistência. Aplicar, sempre, a cura no concreto em qualquer temperatura, com isso evita-se danos às estruturas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto

NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR NM67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 -Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.11.3.

Caderno de Encargos, item P-05.CON.1.

5.01.02 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de contraventamentos/travamentos) e desenforma. Não inclusos material e mão-de-obra para o escoramento (cimbramento) de vigas e lajes.

2) As chapas de madeira compensada são encontradas no mercado comas dimensões: 2,20 m x 1,10 m, 2,44 m x 1,22 m ou 2,50 m x 1,25 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área desenvolvida na planta de fôrmas (superfície da fôrma em contato com o concreto). Em lajes e painéis não descontar vãos de até 2,0 m*.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Ao executar pilares, prever:

a) contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se o pilar for alto. prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem;

b) gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e dimensões dos pilares para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior dos pilares;

c) durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem deslocamentos ou deformações durante o lançamento do concreto;

d) janela na base dos pilares para facilitar a limpeza e a lavagem do fundo;

e) janelas intermediárias para concretagem em etapa em pilares altos.

2) Ao executar vigas e lajes, prever (conforme chapa compensada 12 mm, 1,10 m x 2,10 m):

a) espaçamento entre caibros horizontais na laje que dependerá da espessura da laje.

Exemplos:

- laje h = 8 cm, e = 55,0 cm

- laje h = 10 cm, e = 44,0 cm

- laje h • 15 cm, e «=» 36,6 cm

b) gravatas das vigas dependerão das suas dimensões.

3) Desenforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes

da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

4) Cuidados com a fôrma: o uso de vibrador com agulha revestida de borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são indicados para não danificar a superfície das chapas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reitor estamento para uso geral

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

LITERATURA

A técnica de Edificar, item 6.1.9.2.2

5.01.03 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.  (KG)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%

3) Os vergalhões CA-60 são obtidos por trefilação de fio-máquina, caracterizam-se pela alta resistência, que proporciona estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, que aumentam a aderência do aço ao concreto. Resistência característica de escoamento (fy) 600 MPa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Em massa obtida pelo levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois  essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente ao projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de 7,0 mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-60.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (válida a partir de 03/03/2008)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.3.2.

5.01.04 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%

3) Os vergalhões CA-60 são obtidos por trefilação de fio-máquina, caracterizam-se pela alta resistência, que proporciona estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, que aumentam a aderência do aço ao concreto. Resistência característica de escoamento (fy) 600 MPa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Em massa obtida pelo levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois  essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente ao projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de 7,0 mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-60.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (válida a partir de 03/03/2008)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.3.2.

5.02 LAJES PRÉ FABRICADAS

5.02.01 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para execução da laje.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área da laje. Não descontar vão inferior a 2 m².

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.16.

Caderno de Encargos, item P-0S.CON.16.

6.00 FECHAMENTOS

6.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. Excetos serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria.

2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 5%.

3) Perda considerada para a argamassa: 30% .

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m² . Vãos com área

superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendiculandade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.

3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a

amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR15270-1  Componentes cerâmicos - Parte 1 - Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos

NBR15270-2 - Componentes cerâmicos - Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural- Terminologia e requisitos

NBR15270-3 - Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação - Método de ensaio

NBR8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

6.02 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se o material e mão de obra para o assentamento do cobogó.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Para o assentamento de elementos vazados cerâmicos serão utilizados os traços de argamassas traço T4 (1:5 de cimento e areia), com juntas de 1,0 cm.

2) Nos casos de elementos vazados com forma irregulares, a argamassa de assentamento deverá ser colocada apenas nos pontos de contato.

3) As juntas de ligação entre elementos vazados e a parede deverão ser uniformes e ter espessura de 1,0 cm.

4) Os elementos vazados serão assentados como alvenarias convencionais. No assentamento de apenas um elemento vazado em abertura de parede, deverá ser estendida uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, nas laterais e na parte superior do elemento. A seguir, o cobogó deverá ser encaixado na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa, seu alinhamento horizontal e vertical com a parede.

5) Nos fechamentos que exijam mais de um elemento vazado, estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço determinado no projeto. Antes de ser iniciado o assentamento, deverão ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um número inteiro de fiadas. O assentamento será iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida.

6) Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

7) Se a espessura do elemento vazado não coincidir com a da parede, o mesmo deverá ser alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede, sendo que tais alinhamentos serão feitos de acordo com as indicações detalhadas no projeto.

8) Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 05712 - Bloco vazado modular de concreto

NBR 07173 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural

NBR 07184 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - determinação da resistência à compressão.

6.03 VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para execução de fôrma, armação, preparo e lançamento do concreto e desenforma da verga.

2) Considera uma verga com dimensões de 10 cm x 10 cm.

3) A seção transversal das vergas e contravergas deve ser no mínimo correspondente à dos blocos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

7.00 COBERTA

7.01 CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA (M2)

NORMAS TÉCNICAS

NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais

NR-18 - Condições e meio de trabalho na indústria da construção -18.18 - Telhados e coberturas

7.02 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM (M) NORMAS TÉCNICAS

NORMAS TÉCNICAS

NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais

NR-18 - Condições e meio de trabalho na indústria da construção -18.18 - Telhados e coberturas

7.03 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes e ripas.

3) Considera que as madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo serviço de serraria.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de projeção horizontal do telhado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A ancoragem de tesouras ao corpo da edificação deve ser feita por meio da fixação de chapas metálicas com haste parafusada ou pregada à haste da tesoura.

2) As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente 1/4 do vão, com chanfros de 45 no sentido da parte curta da terça.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.7 - Carpintaria

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

NR-18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção -18.18 - Telhados e coberturas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 0.3.

Caderno de Encargos, item P-07.AAA.1.

7.04 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para colocação, corte e fixação de telhas de fibrocimento onduladas.

2) Não inclusos os serviços de transporte do material e madeiramento.

3) Peso médio: 17 kgf/m7.

4) O consumo de telhas calculado foi para um telhado com inclinação de 27%, comprimento da telha de 4,1 m e recobrimento longitudinal de 14 cm. Se a inclinação de projeto for diferente da adotada, utilizar um consumo de 1,074 m7/m² multiplicado pelo fator de correção da tabela prática, conforme inclinação correspondente.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO

Pela área medida em projeção horizontal.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As faces das terças em contato com as telhas devem se situar em um mesmo plano.

2) Não apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas.

3) A montagem é iniciada sempre do beirai para a cumeeira.

4) Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter o alinhamento das ondas.

5) Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.

6) Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira faixa As demais telhas são montadas normalmente

7) Balanço máximo: 0.4 m.

8) Balanço mínimo: 0,15 m.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7196 - Folha de telha ondulada de fibrocimento

NBR 7581 - Telha ondulada de fibrocimento - Especificação

NBR 5720 - Coberturas

NR-18 - Condições e meio de trabalho na indústria da construção -18.18 -Telhados e coberturas

7.05 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM,INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cumeeira.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5720-Coberturas

NR-18 - Condições e meio de trabalho na indústria da construção -18.18 - Telhados e coberturas

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-07.AAA1.

8.00 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

8.01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.01.01 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.

2) Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 mca/metros de coluna d'água ou 750 kPa).

3) Temperatura da água: 20°C.

4) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos

NBR 7371 - Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

Caderno de Encargos, item P-20.CAN.51.

8.01.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.

2) Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 mca/metros de coluna d'água ou 750 kPa).

3) Temperatura da água: 20°C.

4) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos

NBR 7371 - Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

Caderno de Encargos, item P-20.CAN.51.

8.01.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.

2) Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 mca/metros de coluna d'água ou 750 kPa).

3) Temperatura da água: 20°C.

4) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos

NBR 7371 - Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

Caderno de Encargos, item P-20.CAN.51.

8.01.04 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.

2) Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 mca/metros de coluna d'água ou 750 kPa).

3) Temperatura da água: 20°C.

4) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos

NBR 7371 - Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

Caderno de Encargos, item P-20.CAN.51.

8.01.05 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

8.01.06 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ( UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.

2) Registro de gaveta com canopla: composto por sede, cunha com guias, corpo fundido, castelo envolvente, gaxeta haste, canopla e acabamento para regato.

3) Destinado à interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar completamente aberto para evitar danos em seus componentes.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC).

2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.

3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).

4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5626 - Instalação predial de água fria

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.9.2.

8.01.07 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C/CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C40 - REF.1416, DECA OU SIMILAR

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.

2) Registro de pressão com canopla: composto por corpo e cartucho substituível (castelo usinado, haste usinada, bucha injetada, vedante, porta vedante e canopla).

3) Instalado em sub-ramal ou em ponto de utilização, destinada a regular a vazão de água, assim como seu fechamento, pela movimentação de um vedante (borracha) contra uma sede.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e a; ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC).

2) No momento da instalação do registro de pressão, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.

3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).

4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5626 - Instalação predial de águ3 fria

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.9.1.

8.01.08 REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC DN 32

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Incluso material e mão-de-obra para instalação do registro.

2) Deve ser utilizado totalmente aberto ou fechado, nunca semi-aberto, pois isso danifica as vedações.

3) Uso externo, não utilizar o registro embutido em paredes.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Manter a tubulação alinhada.

2) Cortar o tubo no esquadro e remover as rebarbas. Executar a rosca no tubo de PVC utilizando tarraxa própria para PVC.

3) Aplicar fita de vedação ou veda rosca líquido sobre os filetes da rosca.

4) Rosquear o corpo do registro no tubo, obedecendo ao sentido do fluxo indicado no corpo.

5) Deslizar a porca no outro segmento de tubo e, em seguida, fixar a extremidade bolsa roscável.

6) Ajustar manualmente o torque do registro através do aperto da porca, com o registro na posição fechada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5626 - Instalação predial de água fria

8.01.09 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.2.

8.01.12 CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES(UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação da cuba e dos metais na bancada. A instalação da bancada propriamente dita está considera da em uma outra composição em separado.

2) Podem ser encontradas no mercado outras opções de válvula de escoamento e sifão, por exemplo, válvula de escoamento e sifão de plástico, cromados ou não.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, ou silicone

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

LITERATURA

ORSE - Especificações - 1.12.01 Louças e Metais Sanitários

8.01.13 LAVATÓRIO LOUÇA  MASTER DE CANTO BRANCO GELO REF L76, DECA , C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA(UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação da cuba e dos metais na bancada. A instalação da bancada propriamente dita está considera da em uma outra composição em separado.

2) Podem ser encontradas no mercado outras opções de válvula de escoamento e sifão, por exemplo, válvula de escoamento e sifão de plástico, cromados ou não.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

LITERATURA

ORSE - Especificações - 1.12.01 Louças e Metais Sanitários

8.01.16 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA BAIXA, LINHA LINK, REF.1197 C.LNK, D=1/2", DA DECA OU SIMILAR(UN)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

LITERATURA

ORSE - Especificações - 1.12.01 Louças e Metais Sanitários

NBR 10281 - Torneira de pressão - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 5626 - Instalação predial de água fria

8.01.19 PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para chumbamento de porta-papel na parede.

2) Porta-papel dimensões 18 cm x 17,5 cm externo, 15 cm x 15 cm partes embutidas e 7 cm de profundidade.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.1.

Caderno de Encargos, item P-28.AAA.1.

8.01.20 MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA DECA REF A380 OU SIMILAR (UN)

CONTEÚDO DE SERVIÇO

1) Saboneteira de recipiente plástico com suporte parafusado na parede.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

8.01.21 SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR (UN)

CONTEÚDO DE SERVIÇO

1) Saboneteira de recipiente plástico com suporte metálico parafusado na parede.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

8.01.22 DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04305 OU SIMILAR (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se o material e mão de obra para a instalação do dispenser.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

8.01.23 CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação do cabide.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

LITERATURA

ORSE - Especificações - 1.12.01 Louças e Metais Sanitários

8.02 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM

8.02.01 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da tubulação.

2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

3) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação -Tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

8.02.02 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da tubulação.

2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

3) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação -Tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

8.02.03 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da tubulação.

2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

3) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação -Tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

8.02.04 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da tubulação.

2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

3) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação -Tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

8.02.05 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A colocação do ralo, caixa sifonado ou caixa seca de PVC compreende a sua regulagem de altura e fixação.

2) As cinco entradas são soldáveis e a saída é com junta dupla atuação (junta elástica ou soldável).

3) As peças que compõem o produto (corpo giratório, porta-grelha e grelha) podem ser adquiridas separadamente ou em conjunto, já montadas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Abrir cada entrada a ser utilizada da caixa com o auxílio de uma furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo.

2) Lixar cada entrada e limpá-la com solução limpadora.

3) A altura da caixa na instalação é ajustável com o uso de prolongador para caixa sifonada. No caso de utilização do prolongador, limpar a superfície de soldagem do mesmo com solução limpadora.

4) A manta de impermeabilização pode ser fixada no dispositivo anti-infiltração, usado em conjunto com a caixa. Não deve ser fixado nas paredes internas da caixa para não bloquear a remoção do sifão.

5) Girar a caixa sifonada ajustando o ângulo desejado para a ligação.

6) Soldar a(s) pontas(s) do(s) tubo(s) de diâmetro 40 mm na(s) bolsa(s) de entrada usando solução limpadora e adesivo para PVC.

7) Ligar a ponta do tubo de diâmetro 50 mm na saída da caixa utilizando anel de borracha junta elástica) ou solução limpadores e adesivo plástico (junta soldável).

8.02.06 RALO SIFONADO EM PVC D = 100MM, SAÍDA 40MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A colocação do ralo de PVC compreende a sua regulagem de altura e fixação.

2) Compreende uma saída de diâmetro 40 mm (junta soldável).

3) As peças que compõem o produto (corpo e grelha) podem ser adquiridas separadamente ou em conjunto já montadas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Ligar a ponta do tubo de esgoto diâmetro 40 mm na saída do ralo utilizando solução limpadora e adesivo plástico (junta soldável).

8.02.07 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 15099 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Dimensões padronizadas

NBR 15098 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação

NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.2.

Caderno de Encargos, item P-2S.AAA.1.

8.02.08 BACIA SANITARIA C/ CAIXA DE DESC.ACOPL. HANDICAPPED (P/ DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. DE FIX. DECA S-10, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Na área destinada ao box da bacia sanitária, devem ser previstas áreas para transferência de pessoas usuárias de cadeiras de rodas para a bacia.

2) As paredes adjacentes a bacia sanitária devem estar providas de barras horizontais para apoio e transferências de pessoas usuárias de cadeiras de rodas. Conforme a NBR 9050/2004, as barras devem possuir comprimento mínimo de 0,80 m e estarem posicionadas verticalmente a 0,75 m do piso acabado, medindo-se a partir do eixo das barras.

3) As bacias sanitárias devem ser instaladas a uma altura máxima de 0,46 m, medindo-se do piso acabado até a face superior do assento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Caderno de Encargos P-28.AAA.1

NORMAS TÉCNICAS

NBR9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

8.02.09 MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF. 715, COR BRANCO GELO GE17) OU SIMILAR, COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 15099 - Aparemos sanitários de material cerâmico - Dimensões padronizadas

NBR 15098 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação

NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.1.

Caderno de Encargos, item P-23.AAA.1.

8.02.10 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A tampa será em concreto armado fck = 13,5 MPa ,tendo dimensões e ferragem conforme desenho abaixo.

2) A partir do início de seu funcionamento, deverão ser inspecionadas regularmente e limpas, pelo menos, 1 vez a cada 30 dias.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fazer o fundo da caixa em concreto magro, traço 1:3:3 (cimento, areia, brita).

2) Assentar a caixa de inspeção na posição e altura de acordo com o projeto.

3) Assentar o tubulação com a contribuição de esgoto coletada para  a caixa de inspeção.

4) Encaixar, no lado maior, uma tampa móvel para permitir a limpeza da caixa.

5) A caixa de inspeção deve ter seu fundo e paredes perfeitamente vedados, evitando infiltração de líquidos no solo. Visando confirmar essa vedação, depois que ela estiver pronta e seca, realize o teste de estanqueidade. Encha a caixa com água até o transbordamento. A água deverá permanecer neste nível máximo por 15 minutos.

6) Se não houver vazamentos, aterre as laterais da caixa.

8.02.11 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A tampa será em concreto armado fck = 13,5 MPa ,tendo dimensões e ferragem conforme desenho abaixo.

2) Deverão possuir uma chicana intermediária, executada em concreto armado, destinada a conter as graxas e gorduras. Sua função é conter tais materiais, evitando que os mesmos acessem a fossa ou a rede coletora de esgotos e provoquem entupimentos.

3) A partir do início de seu funcionamento, deverão ser inspecionadas regularmente e limpas, pelo menos, 1 vez a cada 30 dias.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fazer o fundo da caixa em concreto simples, traço 1:3:3 (cimento, areia, brita).

2) Assentar a caixa de gordura na posição e altura de acordo com o projeto.

3) Assentar o tubo que chega da pia da cozinha, saindo para a caixa de gordura.

4) Encaixar, no lado maior, uma tampa móvel para permitir a limpeza da caixa.

5) A caixa de gordura deve ter seu fundo e paredes perfeitamente vedados, evitando infiltração de líquidos no solo. Visando confirmar essa vedação, depois que ela estiver pronta e seca, realize o teste de estanqueidade. Encha a caixa com água até o transbordamento. A água deverá permanecer neste nível máximo por 15 minutos.

6) Se não houver vazamentos, aterrar as laterais da caixa.

8.02.12 CAIXA DE BRITA D=60CM E H = 1,00M (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão de obra para a execução da caixa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

8.02.13 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1500 LITROS (UN)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Antes do içamento do reservatório, será providenciada a checagem do nivelamento do local onde o mesmo será colocado, providenciando-se as correções necessárias se houver desnivelamento.

2) Colocado o reservatório no local definitivo, serão feitos furos nas suas paredes com furadeiras elétricas e brocas de ferro apropriadas às bitolas dos flanges e contra-flanges especificados em projeto. Em seguida, os flanges e contra-flanges serão apertados e dar-se-á início à instalação do registro de comando da saída d’água da torneira de bóia de entrada com flutuador, dos tubos de alimentação e de saída, e dos tubos extravasor de ventilação e de limpeza.

3) O reservatório deverá ser provido de tubulação para limpeza e extravasão; a limpeza poderá ser realizada por gravidade ou por elevação mecânica, sendo vedada a limpeza através da tubulação de distribuição de água potável.

4) A saída do extravasor deverá ser protegida por crivo de tela fina, de cobre ou plástico, com malha de 0,5 mm, no máximo, com área total superior a seis vezes à seção transversal do extravasor.

5) Após esses serviços, o reservatório será enchido para teste da estanqueidade dos locais onde houve a colocação de flanges, o que será feito na presença da fiscalização.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5626 - Instalações prediais de água fria.

NBR 5658 - Determinação das condições de funcionamento das peças de utilização de uma instalação predial de água fria.

8.03 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBIO)

8.03.01 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

8.03.02 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

8.03.03 CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de contraventamentos/travamentos) e desenforma. Não inclusos material e mão-de-obra para o escoramento (cimbramento) de vigas e lajes.

2) Os coeficientes de consumo de armação incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

3) As chapas de madeira compensada são encontradas no mercado com as dimensões: 2,20 m x 1,10 m, 2,44 m x 1.22 m ou 2,50 m x 1,25 m.

4) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

FORMAS

1) Ao executar pilares, prever:

a) contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se o pilar for alto, prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem;

b) gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e dimensões dos pilares para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior dos pilares;

c) durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem destacamentos ou deformações durante o lançamento do concreto;

d) janela na base dos pilares para facilitar a limpeza e a lavagem do fundo;

e) janelas intermediárias para concretagem em etapa em pilares altos.

2) O concreto deve ser lançado de uma altura igual ou inferior a 2 m, para evitar  segregação de seus componentes.

3) Ao executar vigas e lajes, prever (conforme chapa compensada 12 mm, 1,10 m x 2,10 m):

a) espaçamento entre caibros horizontais na laje que dependerá da espessura da laje.

Exemplos:

- laje h = 8 cm, e = 55,0 cm

- laje h = 10 cm, e = 44,0 cm

- laje h = 15 cm, e = 36,6 cm

b) gravatas das vigas dependerão das suas dimensões.

4) Desenforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

5) Cuidados com a fôrma: o uso de vibrador com agulha revestida de borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são indicados para não danificar a superfície das chapas.

ARMAÇÃO

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente ao projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

CONCRETO ARMADO

1) Mistura: a seqüência da colocação dos materiais na betoneira deve ser 3 seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e, por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.

2) Ensaios: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 8 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência de 4 corpos-de-prova sendo 2 corpos com idade de 7 dias e 2 corpos com idade de 28 dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigida pelo projeto aos 28 dias.

3) Realizar a rastreabilidade do concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para uso geral

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto

NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 15696 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR NM67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência

NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (válida a partir de 03/03/200S)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.9.2.2.

A Técnica de Edificar, item 6.1.11.

A Técnica de Edificar, item 6.1.3.2.

Caderno de Encargos, item P-05.CON.1.

8.03.04 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

"1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. Excetos serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 2) Perda adotada para os tijolos maciços: 5%. 3) Perda considerada para a argamassa: 30%. Este(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na ""composição detalhada incluindo a produção de insumos""."

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área

superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.

3) Esticar uma linha que servirá como guia. garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais náo devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria

NBR8041 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Formas e dimensões

NBR8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 8.5.

Caderno de Encargos, item P-06.TIJ.1.

8.03.05 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área menor ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.

3) A aplicação do chapisco deverá ser realizada por aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

8.03.06 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da barra lisa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área.

8.03.07 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 (M3)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume do lastro.

8.03.08 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M3)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela volume.

NORMAS TÉCNICAS

N8R12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento – Procedimento

8.04 SUMIDOURO

8.04.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

8.04.02 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

8.04.03 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

8.04.04 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 4,5 ATE 6M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

8.04.05 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 6 ACIMA EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

8.04.06 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

"1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. Excetos serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 2) Perda adotada para os tijolos maciços: 5%. 3) Perda considerada para a argamassa: 30%. Este(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na ""composição detalhada incluindo a produção de insumos""."

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área

superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.

3) Esticar uma linha que servirá como guia. garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais náo devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria

NBR8041 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Formas e dimensões

NBR8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 8.5.

Caderno de Encargos, item P-06.TIJ.1.

8.04.07 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área menor ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.

3) A aplicação do chapisco deverá ser realizada por aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

8.04.08 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da barra lisa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área.

8.04.09 CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de contraventamentos/travamentos) e desenforma. Não inclusos material e mão-de-obra para o escoramento (cimbramento) de vigas e lajes.

2) Os coeficientes de consumo de armação incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

3) As chapas de madeira compensada são encontradas no mercado com as dimensões: 2,20 m x 1,10 m, 2,44 m x 1.22 m ou 2,50 m x 1,25 m.

4) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

FORMAS

1) Ao executar pilares, prever:

a) contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se o pilar for alto, prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem;

b) gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e dimensões dos pilares para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior dos pilares;

c) durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem destacamentos ou deformações durante o lançamento do concreto;

d) janela na base dos pilares para facilitar a limpeza e a lavagem do fundo;

e) janelas intermediárias para concretagem em etapa em pilares altos.

2) O concreto deve ser lançado de uma altura igual ou inferior a 2 m, para evitar  segregação de seus componentes.

3) Ao executar vigas e lajes, prever (conforme chapa compensada 12 mm, 1,10 m x 2,10 m):

a) espaçamento entre caibros horizontais na laje que dependerá da espessura da laje.

Exemplos:

- laje h = 8 cm, e = 55,0 cm

- laje h = 10 cm, e = 44,0 cm

- laje h = 15 cm, e = 36,6 cm

b) gravatas das vigas dependerão das suas dimensões.

4) Desenforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

5) Cuidados com a fôrma: o uso de vibrador com agulha revestida de borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são indicados para não danificar a superfície das chapas.

ARMAÇÃO

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente ao projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

CONCRETO ARMADO

1) Mistura: a seqüência da colocação dos materiais na betoneira deve ser 3 seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e, por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.

2) Ensaios: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 8 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência de 4 corpos-de-prova sendo 2 corpos com idade de 7 dias e 2 corpos com idade de 28 dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigida pelo projeto aos 28 dias.

3) Realizar a rastreabilidade do concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para uso geral

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto

NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 15696 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR NM67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência

NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (válida a partir de 03/03/200S)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.9.2.2.

A Técnica de Edificar, item 6.1.11.

A Técnica de Edificar, item 6.1.3.2.

Caderno de Encargos, item P-05.CON.1.

8.04.10 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 (M3)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume do lastro.

9.00 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

9.01 PINTURA (SINALIZAÇÃO)

9.01.01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão de obra para o assentamento do meio fio.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

9.01.02 PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTORES (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

As formas, dimensões, cores, simbologias, instalação das placas de sinalização devem estar de acordo com os padrões da NBR 13434.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 1: Princípios de projeto

NBR 13434-2 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores

NBR 13434-3 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio

9.01.03 APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considerar 10% do valor do material para o revólver e acessórios. Não incluso nesta composição.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11702 -Tintas para edificações não industriais

9.01.04 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, SUVINIL OU SIMILAR, EXCLUSIVE LIXAMENTO (M2)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção horizontal por 2.

2) Estrutura metálica em arco: acrescer em 30% a área de projeção horizontal e multiplicar por 2.

3) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições conforme acordo entre contratante e contratado.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11702 -Tintas para edificações não industriais

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 17.4.

9.01.05 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios

LITERATURA

NPT 011 - Saídas de emergência

9.02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO

9.02.01 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, rosqueamento e instalação do eletroduto, inclusive as conexões.

2) As conexões foram diluídas no coeficiente do eletroduto. não sendo necessário para efeito de preço, efetuar o levantamento de quantidades.

3) Eletroduto tipo médio ou antigo Classe LII.

4) Os eletrodutos são fornecidos em peças de 3 m (± 20 mm) de comprimento, rosqueadas e com uma luva em uma das extremidades.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares cu cabos multipolares.

2) As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem instalar e retirar facilmente os condutores. Para isso é necessário que:

a) a taxa máxima de ocupação em relação à área da seção transversal dos eletrodutos não

seja superior a:

- 53% no caso de um condutor ou cabo;

- 31% no caso de dois condutores ou cabos;

- 40% no caso de três ou mais condutores ou cabos.

b) não haja trechos contínuos (sem interposição de caixas ou equipamentos) retilíneos de tubulação maior que 15 m, sendo que nos trechos com curvas essa distância deve ser reduzida de 3 m para cada curva de 90'*.

3) As emendas em eletrodutos deverão ser feitas por cortes perpendiculares ao seu eixo, abrindo-se nova rosca, retirando cuidadosamente as rebarbas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca (NBR 8133)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR IEC60079-14 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - Parte 14: Instalação elétrica em áreas classificadas (exceto minas)

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.4.

Caderno de Encargos, item P-19.CON.21.

9.02.04 QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão de obra para a instalação do quadro de comando.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz respeito a localização, dimensões, espaço disponível para disjuntores ou fusíveis e eletrodutos conectados.

Será feito um corte na alvenaria para a instalação do quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e arruelas metálicas.

Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria com argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

9.02.05 CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V, SUCÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", VAZÃO 13,5 M³/H, 40 MCA (OU SIMILAR) (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Deve-se verificar se ocorreu algum dano no mesmo motivado pelo carregamento e transporte.

2) Caso alguma irregularidade tenha sido constatada, tal como falta de componentes ou algum dano no equipamento, o mesmo deve ser imediatamente substituído.

3) As bombas devem ser movimentadas com muito cuidado e segurança, a fim de se evitar acidentes ou danos no equipamento.  Os componentes pesados do conjunto, quando movimentados individualmente, devem ser suspensos através do seu próprio olhal.  Os conjuntos com mancal e base devem ser suspensos com o uso de faixas flexíveis, manilhas e outros dispositivos adequados, que não causem danos à estrutura dos mesmos.

4) No caso de haver necessidade de estocagem dos equipamentos por períodos longos, deve-se proceder regularmente a manutenção das partes móveis do mesmo, de acordo com as recomendações do fabricante, desmontando-se o conjunto, limpando suas partes internas com solventes orgânicos, limpando-se o selo mecânico etc.

5) A cada 15 dias, o eixo da bomba deve ser movimentado manualmente.  Se houver dificuldade, deve-se girá-lo com a ajuda de uma alavanca, através da porca do rotor.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação do conjunto motor-bomba deve ser executada por pessoal especializado, seguindo as recomendações do fabricante e os requisitos do projeto e especificações.

2) O conjunto bomba e motor será fornecido montado numa estrutura de aço rígida, que será fixada a uma base de concreto armado através de chumbadores com porcas e arruelas. A base deverá oferecer apoio rígido e permanente, de modo a absorver vibrações de intensidade normal que se manifestam durante a operação do conjunto.

3) A fundação em concreto armado deve ficar perfeitamente plana e nivelada, e os parafusos chumbadores devem ser colocados no concreto antes do endurecimento total do mesmo, posicionados de acordo com um gabarito de madeira confeccionado especificamente para tal fim.

4) Em casos especiais em que a base deva ser concretada sem os chumbadores, deverão ser deixadas cavidades na base de concreto de dimensões tais que permitam a posterior colocação e concretagem destes.

5) O conjunto deve ser colocado sobre a fundação de tal maneira que os parafusos chumbadores da base de concreto entrem nos furos da base metálica do mesmo. Fazendo-se uso de um nível, deve-se ajustar os parafusos niveladores a fim de que as faces do acoplamento dos flanges de sucção e recalque da bomba fiquem perfeitamente niveladas.

6) Depois do nivelamento da unidade sobre a base de concreto, depois que o conjunto motor-bomba seja cimentado na base de concreto e os parafusos chumbadores sejam apertados e depois de instalada a tubulação de sucção e recalque, deve ser feito o alinhamento dos eixos do motor e da bomba.

7) Para se verificar o alinhamento dos eixos do conjunto, deve-se utilizar um calibre de lâminas (alinhamento axial) e uma régua metálica (alinhamento radial), procedendo-se conforme recomendado pelo fabricante.

8) Quando o conjunto motor-bomba possuir base metálica conjugada, esta deve ser preenchida completamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume após o assentamento do conjunto sobre a fundação, para que exista um grau mínimo de vibrações na unidade motor/bomba.

9) A argamassa deve ser colocada tomando-se os seguintes cuidados:

a) Despejar a argamassa nas cavidades da base metálica e socá-la devidamente, a fim de evitar a formação de bolsas de ar no seu interior.

b) Depois que as tubulações forem conectadas e os parafusos chumbadores sejam apertados, verificar mais uma vez o alinhamento do conjunto.

c) Aproximadamente 14 dias após a aplicação da argamassa, ou quando esta se encontrar totalmente seca, fazer uma pintura a óleo em volta de toda a sua beirada, a fim de protegê-la contra a umidade.

d) Quando o alinhamento do conjunto estiver correto, os parafusos chumbadores devem ser apertados adequadamente, porém não com excesso.  Nessa condição, a unidade pode ser cimentada na fundação.

e) Os parafusos chumbadores não devem ser completamente apertados até que a argamassa tenha endurecido, o que acontece normalmente após 48 horas de sua aplicação.

10) A ligação da tubulação de sucção e recalque à bomba deve ser feita apenas após a cura completa da argamassa ou do concreto da fundação.

11) Os tubos de sucção e recalque devem ser instalados da maneira mais simples possível, possibilitando a fácil desmontagem do conjunto para eventual manutenção.  Deve-se também verificar a possível existência de corpos estranhos no interior dos mesmos, removendo-os se existirem.

12) Os tubos de sucção e recalque nunca devem ser tracionados para as suas posições através dos parafusos dos flanges.

9.02.06 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV. (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio

9.03 EQUIPAMENTOS FIXOS

9.03.01 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Características do extintor:

a) cilindro fabricado em aço carbono SAE 1010/1020;

b) espessura da parede: 1,21 mm (nominal);

c) rosca métrica M30;

d) diâmetro externo: 179 mm;

e) altura do recipiente: 590 mm;

o volumo hidráulico: 12,4 I;

g) agente extintor: pó químico seco.

2) Classes de Fogo B (Líquidos inflamáveis) e C (Equipamentos elétricos).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o suporte para extintor na parede com buchas plásticas (náilon).

2) Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, tíeverá ser utilizado pessoal habilitado com equipamentos apropriados.

3) Os extintores são recipientes pressurizados e têm que ser maiuseados com cuidado.

4) A instalação deve ser feita de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros de cada Estado, inspecionar os extintores mensalmente de acordo com a NR-23, do Ministério do Trabalho.

5) Os extintores deverão ser colocados em locais, de fácil visualização e fácil acesso.

6) Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados na parede por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas.

7) Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída de forma nenhuma Essa área deverá ser no mínimo de 1 m x 1

8) Quando os extintores forem instalados em paredes ou colunas deverão ser observadas as seguintes alturas e recomendações:

a) o extintor deverá ser instalado em local protegido contra intempéries e danos físicos potenciais;

b) a posição da alça de manuseio do extintor não deve exceder 1,60 m do piso acabado;

c) a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo, 0,20 m do piso acabado (os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso);

d) ser instalado em local visível, desobstruído, próximo ao acesso dos riscos e em local com menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso (não instalar em escadas).

NORMAS TÉCNICAS

NBR 10721 - Extintores de incêndio com carga de pó

NBR 9695 - Pó para extinção de incêndio

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.9.5.2.

Caderno de Encargos, item P-21.AAA.2.

9.03.02 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Características do extintor:

a) cilindro fabricado em chapa de aço carbono SAE 1010/1020;

b) espessura da parede: 1,52 mm (nominal);

c) rosca métrica M30;

d) diâmetro externo: 180 mm;

e) altura do recipiente: 590 mm;

1) volume hidráulico: 12,3 l;

g) agente extintor: água potável.

2) Classes de Fogo A (papel, madeira, tecidos, fibras, etc.).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o suporte para extintor no parede com buchas plásticas (náilon).

2) Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, deverá ser utilizado pessoal habilitado com equipamentos apropriados.

3) Os extintores são recipientes pressurizados e têm que ser manuseados com cuidado.

4) A instalação deve ser feita de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros de cada Estado, inspecionar os extintores mensalmente de acordo com a NR-23, do Ministério do Trabalho.

5) Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização e fácil acesso.

6) Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados na parede por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas.

7) Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída de forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 1 m x 1 m.

8) Quando os extintores forem instalados em paredes ou colunas deverão ser observadas as seguintes alturas e recomendações:

a) o extintor deverá ser instalado em local protegido contra intempéries e danos físicos potenciais;

b) a posição da alça de manuseio do extintor não deve exceder 1,60 m do piso acabado;

c) a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo, 0,20 m do piso acabado (os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso);

d) ser instalado em local visível, desobstruído, próximo ao acesso dos riscos e em local com menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso (não instalar em escadas).

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11715 - Extintores de incêndio com carga d'água

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.9.5.2.

Caderno de Encargos, item P-21.AAA.2.

9.03.03 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 40 SETORES) C/ 2 BATERIAS - VR-40L- VERIN OU SIMILAR (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da central de alarme.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

9.03.04 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação do avisador.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

9.03.05 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR (UN)

NORMAS TÉCNICAS

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra Quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.2.3.4.

9.03.06 SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da sirene.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

9.03.07 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se material e mão de obra para a instalação do guarda-corpo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação

9.04 SISTEMA DE HIDRANTES

9.04.01 TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para cortes, abertura de rosca e instalação de tubos de aço galvanizado e conexões em ferro maleável.

2) As conexões foram diluídas no coeficiente de tubo de aço galvanizado, não sendo necessário, para efeito de preço, efetuar o levantamento de quantidades.

3) São tubos com garantia de estanqueidade e resistência ás pressões internas ou externas, utilizados como condutores de materiais sólidos (granulados ou particulados), líquidos, pastosos ou gasosos. Em geral em meios não corrosivos ou de pouca agressividade e baixa temperatura, muito comum nas instalações hidráulicas prediais e industriais de água, gás, ar comprimido, redes de combate a incêndio ou outros líquidos.

4) Os tubos podem ser fornecidos sem revestimento ou galvanizado por imersão a quente.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação, inclusive conexões, exceto válvulas e registros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Preparados os componentes limpar a rosca externa dos tubos e a rosca interna das peças e conexões.

2) As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, para isso, serão vedadas com fita veda-rosca em teflon.

3) Os cortes nos tubos deverão ser em secção reta e o rosqueamento deverá ser feito com tarraxa apropriada alcançando somente a parte coberta pela conexão.

9.04.02 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.9.10.

9.04.03 MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 30M (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11861 – Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaios;

NBR 12779 – Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de incêndio.

9.04.04 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Cada caixa de hidrante de recalque deverá conter:

a) um registro de gaveta com 63 mm (2 ½”) de diâmetro, para manobra exclusiva pelos bombeiros;

b) uma junta de mangueira de 2 ½” (boca de incêndio), conectada ao registro anterior;

c) uma tampa metálica;

d) uma curva curta ou longa.

2) O orifício do registro de gaveta disporá de junta Storz, à qual se adaptará um tampão.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os hidrantes serão localizados junto à via de acesso de viaturas, sobre o passeio e afastados dos prédios, de modo que possam ser operados com facilidade.

2) Serão instalados em caixas metálicas com tampa de 30,0 cm x 40,0 cm, tendo a inscrição INCÊNDIO. A profundidade máxima da caixa será de 40,0 cm, não podendo o rebordo do hidrante ficar abaixo de 15,0 cm da borda da caixa.

3) Os diâmetros de entrada poderão ser de 50 mm (2”), 60 mm (2 ½”) e 75 mm (3”) e os de saída, de 50 mm (2”) e 60 mm (2 ½”).

4) O conjunto deverá contar com uma mangueira para conexão ao hidrante. Deverá ser previsto um local para guarda da mangueira, fora da caixa, porém, nas suas proximidades.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13714 - Sistema de hidrantes e mangotinhos e acessórios.

9.04.05  TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para colocação do tê.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) Por unidade colocada.

9.04.06 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 (M3)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume do lastro.

9.04.07 CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 4" (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para a instalação da curva.

9.04.08 CHAVE DE FLUXO DE 1", MODELO AT-2011 ITALAIR OU SIMILAR  (UN)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a válvula está adequada às condições de pressão e temperatura do fluido.

2) Inspecionar a tubulação antes da instalação da válvula, a fim de assegurar que não haja qualquer detrito proveniente da montagem da rede.

3) Colocar a válvula na posição “aberta” durante a instalação, para evitar algum dano.

4) Verificar o correto alinhamento da tubulação e da furação dos flanges. O alinhamento axial também é importante para válvulas roscadas. Não corrija o alinhamento da tubulação utilizando a instalação da válvula.

5) Observar o alinhamento do atuador nas válvulas automatizadas, pois o descuido neste item resulta em aumento de torque e funcionamento incorreto do atuador.

6) Remover substâncias estranhas das superfícies de assentamento das válvulas, tais como: escórias de solda, resíduos arenosos da limpeza por jato de areia e aparas de metal, pois estes danificam a vedação da válvula.

7) No assentamento das válvulas de fluxo contínuo deverá ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em seu corpo.

8) Em peças com canoplas deverá ser deixada a folga correta para a colocação deste acabamento, o que deverá ser feito somente ao final da obra, evitando-se que os mesmos sejam danificados.

9) As peças deverão estar instaladas, quando do teste hidrostático da rede, que será efetuado na presença da Fiscalização

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio

NBR 5590 - Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados — Especificação

9.04.09 BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR À GASOLINA DE 5 CV, INCLUSIVE CHAVE MAGNÉTICA OU SIMILAR (UN)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A motobomba deve estar em uma superfície plana e mais próxima possível do local onde vai bombear a água.

2) Não exponha sua motobomba á ação do tempo. Proteja-a das intempéries (sol, chuva, poeira, etc.).

3) Mantenha espaço suficiente para a ventilação e fácil acesso para manutenção.

4) Conecte o ralo de fundo na mangueira de sucção.

5) Instale o adaptador na outra extremidade da mangueira de sucção.

6) Instale a mangueira de sucção na motobomba.

7) Instale o adaptador na extremidade da mangueira de recalque.

8) Instale a mangueira de recalque na motobomba.

9) Nunca deixe que a bomba sustente sozinha o peso das tubulações de sucção e recalque faça suportes para apoiá-las.

10) Nunca reduza a bitola da tubulação de sucção ou recalque da bomba.  Utilize sempre tubulação com bitola igual ou superior que a dos bocais da bomba. Use preferencialmente curvas no lugar de cotovelos. Acople uniões rosqueadas nas tubulações para facilitar a manutenção do equipamento.  Faça a vedação de todas as conexões com vedante apropriado (fita teflon ou similar).

11) Retire o bujão superior da bomba.

12) Abasteça todo o corpo da bomba com água.

13) recoloque o bujão superior da bomba.

14) Siga para os passos Para Funcionamento do Motor.

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉREA 150 KVA EM ESTRUTURAS PADRÃO ENERGISA (SERV)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação da substação

10.02 QUADROS  ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)

10.02.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz embutida em alvenaria, ligação dos eletrodutos e montagem dos barramentos.

2) Barramento em cobre nu (eletrolítico) de alto grau de pureza (99,9%). sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentação do quadro seja a duas ou três fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para o condutor de proteção (aterramento, não isolada da massa).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) Por unidade de quadro instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.

2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, ao nível, ao prumo e ao alinhamento. Serão feitas a recomposição da alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a seis, sendo três de cada lado, de forma a suprimir no máximo uma forma por barra principal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.8.

10.02.03 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz embutida em alvenaria, ligação dos eletrodutos e montagem dos barramentos.

2) Barramento em cobre nu (eletrolítico) de alto grau de pureza (99,9%). sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentação do quadro seja a duas ou três fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para o condutor de proteção (aterramento, não isolada da massa).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) Por unidade de quadro instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.

2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, ao nível, ao prumo e ao alinhamento. Serão feitas a recomposição da alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a seis, sendo três de cada lado, de forma a suprimir no máximo uma forma por barra principal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.8.

10.03 CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

10.03.01 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.

3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

4) Classificação 5 encordoamento: condutores encordoados, flexíveis

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

10.03.02 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.

3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

4) Classificação 5 encordoamento: condutores encordoados, flexíveis

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

10.03.03 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.

3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

4) Classificação 5 encordoamento: condutores encordoados, flexíveis

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

10.03.04 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.

3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

4) Classificação 5 encordoamento: condutores encordoados, flexíveis

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

10.04 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

10.04.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.

2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso.

3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC.

4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.

5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.

6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

10.04.02 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em altura, nível, prumo e alinhamento.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

5) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

10.04.03 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em altura, nível, prumo e alinhamento.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

5) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

10.04.04 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As instalações serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

2) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

3) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

4) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

6) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

10.04.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A fixação das eletrocalhas deverão obedecer ao projeto de cabeamento estruturado em nível, prumo e alinhamento

2) Respeitar o raio de curvatura mínimo dos cabos de rede indicado pelo fabricante de acordo com o tipo de cabo utilizado.

3) Para efeito de segurança e alinhamento fixar as eletrocalhas aos suportes e aterrar todo o sistema de eletrocalhas.

4) Todas as junções devem ser instaladas pelo lado interno das eletrocalhas. Recomenda-se utilizar os parafusos que fixam as junções com as cabeças voltadas para o interior das eletrocalhas, para evitar danos aos fios e cabos durante o lançamento.

5) Conecte as eletrocalhas à rede de aterramento ( a cada 15-20 metros).

6) Em locais sujeitos a vibrações, utilizar arruelas de pressão.

7) Lembre-se da importância de manter cabos de dados e de energia separados. (EN 50174-2) Assegure-se que cabos de diferentes tipos cruzem em ângulos retos.

8) Os cabos devem ser colocados, ao invés de arrastados, na eletrocalha. A utilização de acessórios dedicados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

10.04.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A fixação das eletrocalhas deverão obedecer ao projeto de cabeamento estruturado em nível, prumo e alinhamento

2) Respeitar o raio de curvatura mínimo dos cabos de rede indicado pelo fabricante de acordo com o tipo de cabo utilizado.

3) Para efeito de segurança e alinhamento fixar as eletrocalhas aos suportes e aterrar todo o sistema de eletrocalhas.

4) Todas as junções devem ser instaladas pelo lado interno das eletrocalhas. Recomenda-se utilizar os parafusos que fixam as junções com as cabeças voltadas para o interior das eletrocalhas, para evitar danos aos fios e cabos durante o lançamento.

5) Conecte as eletrocalhas à rede de aterramento ( a cada 15-20 metros).

6) Em locais sujeitos a vibrações, utilizar arruelas de pressão.

7) Lembre-se da importância de manter cabos de dados e de energia separados. (EN 50174-2) Assegure-se que cabos de diferentes tipos cruzem em ângulos retos.

8) Os cabos devem ser colocados, ao invés de arrastados, na eletrocalha. A utilização de acessórios dedicados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas.

10.04.07 SUPORTE 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra a instalçaõ do suporte.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.04.08 FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO

O vergalhão deve ser  fixado com bucha e rosca no lado interno e outra no lado externo da eletrocalha para manter a peça imóvel.

10.05 TOMADAS, INTERRUPTORES E  ACESSÓRIOS

10.05.01 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2" (UN )

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.

2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR NM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000. MOD)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.4.3.2.

10.05.02 INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES, DE EMBUTIR, COM CAIXA PVC 4" X2" (UN )

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem é feita por meio da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.

2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR NM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000. MOD)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na industria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.4.3.2.

10.05.03 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM CAIXA PVC 4"X2" (UN )

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.

2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR NM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000. MOD)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.4.3.2.

10.05.04 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem é feita por meio da fixação da tomada na caixa e da ligação dos fios à rede.

2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR NM60884-1 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo- Parte 1: Requisitos

gerais (IEC 60884-1:1994, MOD)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.4.3.2.

10.06 CAIXAS DE PASSAGEM  (CONFORME ESP. TÉCNICAS)

10.06.01 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Todas as caixas deverão ser providas de tampos aparafusados, formando moldura sobre as mesmas, terão olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos e rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

10.06.02 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Todas as caixas deverão ser providas de tampos aparafusados, formando moldura sobre as mesmas, terão olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos e rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

10.06.03 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para execução de caixa subterrânea de entrada telefônica.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade executada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Distância mínima de 1,00 m em relação ao poste particular de acesso.

2) Evitar os locais de passagem de veículos.

3) Localizar a caixa próxima ao muro lateral.

10.06.04 CAIXA DE PASSAGEM 15X15cm EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO (EMBUTIR) (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de passagem fazendo a ligação com eletrodutos.

2) Caixa destinada a possibilitar a passagem, emenda ou terminação de cabos e fios telefônicos com segurança e proteção.

3) Caixa para telefone padrão Telebrás.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por caixa instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

LITERATURA

A Técnica de Edificar, nem 7.1.9.

Caderno de Encargos, item P-19.CAI.32.

10.06.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 10X10X5CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (EMBUTIR) (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de passagem fazendo a ligação com eletrodutos.

2) Caixa destinada a possibilitar a passagem, emenda ou terminação de cabos e fios telefônicos com segurança e proteção.

3) Caixa para telefone padrão Telebrás.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por caixa instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

LITERATURA

A Técnica de Edificar, nem 7.1.9.

Caderno de Encargos, item P-19.CAI.32.

10.06.06 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO 60X60X70cm FUNDO BRITA COM TAMPA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para escavação da vala, regularização e apiloamento do fundo; preparo, lançamento e adensamento do lastro de concreto; reparo da argamassa, marcação e assentamentos dos tijolos, revestimento interno das paredes; preparo da fôrma, concreto e armação da tampa da caixa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.11.

10.07 ATERRAMENTO - SPDA

10.07.01 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de cordoalha de cobre para descida em sistema de para-raios.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação se fará conforme as Normas da ABNT.

2) Com função de levar a energia de uma possível descarga até solo, será conectada ao captor e descerá ao longo do mastro, passando pelos isoladores.

3) Em todo seu percurso até o solo, será fixada à alvenaria da edificação através de suportes galvanizados com isoladores. Os suportes deverão estar afastados da edificação, no mínimo, 0,20m e distanciados entre si de 2,00m. Serão fixados de forma a proteger o condutor contra oscilações e desgastes.

4) De uma altura de 2,80m acima do solo até 0,20m abaixo, o condutor deverá ser protegido por um tubo de PVC rígido de 50mm, também fixado à alvenaria por suportes galvanizados.

5) Deverão ser evitadas curvas de pequeno raio. A cordoalha deverá ficar afastada de locais contendo materiais inflamáveis.

6) Não deverão ser feitas emendas na descida.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

NBR 05908 - Cordoalha de Sete Fios de Aço Zincado para Cabos Para Raios

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

10.07.02 CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM²  (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de cordoalha de cobre para descida em sistema de para-raios.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação se fará conforme as Normas da ABNT.

2) Com função de levar a energia de uma possível descarga até solo, será conectada ao captor e descerá ao longo do mastro, passando pelos isoladores.

3) Em todo seu percurso até o solo, será fixada à alvenaria da edificação através de suportes galvanizados com isoladores. Os suportes deverão estar afastados da edificação, no mínimo, 0,20m e distanciados entre si de 2,00m. Serão fixados de forma a proteger o condutor contra oscilações e desgastes.

4) De uma altura de 2,80m acima do solo até 0,20m abaixo, o condutor deverá ser protegido por um tubo de PVC rígido de 50mm, também fixado à alvenaria por suportes galvanizados.

5) Deverão ser evitadas curvas de pequeno raio. A cordoalha deverá ficar afastada de locais contendo materiais inflamáveis.

6) Não deverão ser feitas emendas na descida.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

NBR 05908 - Cordoalha de Sete Fios de Aço Zincado para Cabos Para Raios

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

10.07.03 CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 16MM²  (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de cordoalha de cobre para descida em sistema de para-raios.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação se fará conforme as Normas da ABNT.

2) Com função de levar a energia de uma possível descarga até solo, será conectada ao captor e descerá ao longo do mastro, passando pelos isoladores.

3) Em todo seu percurso até o solo, será fixada à alvenaria da edificação através de suportes galvanizados com isoladores. Os suportes deverão estar afastados da edificação, no mínimo, 0,20m e distanciados entre si de 2,00m. Serão fixados de forma a proteger o condutor contra oscilações e desgastes.

4) De uma altura de 2,80m acima do solo até 0,20m abaixo, o condutor deverá ser protegido por um tubo de PVC rígido de 50mm, também fixado à alvenaria por suportes galvanizados.

5) Deverão ser evitadas curvas de pequeno raio. A cordoalha deverá ficar afastada de locais contendo materiais inflamáveis.

6) Não deverão ser feitas emendas na descida.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

NBR 05908 - Cordoalha de Sete Fios de Aço Zincado para Cabos Para Raios

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

10.07.04 ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM CADINHO DE GRAFITE (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Ferramenta utilizada para manusear o molde durante o processo de solda.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.07.05 ACENDEDOR IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA COM 12 PÇ (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para utilização do acendedor ignitor.

2) Matéria prima responsável pela reação que acionará a fusão dos materiais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.07.06 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de aterramento.

NORMASTÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

10.07.07 MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NU 35 MM² (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para o molde de solda.

2) Ferramenta utilizada para manusear o molde durante o processo de solda.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.07.08 MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO COBRE NU 35 MM² (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para o molde de solda.

2) Ferramenta utilizada para manusear o molde durante o processo de solda.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.07.09 MOLDE DE SOLDA EXORTEMICA 5/8 (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para o molde de solda.

2) Ferramenta utilizada para manusear o molde durante o processo de solda.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.07.10 CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para a instalação da caixa de inspeção.

2) Após fixação das hastes de cobre no solo e solda dos condutores serão colocadas caixas de passagem na extremidade superior para futuros testes realizados na haste e no solo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por caixa instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em nível, prumo e alinhamento.

2) Encaixar a caixa de inspeção na vala de modo que a haste de cobre fique no centro da caixa e que a ponta da haste fique na metade da caixa.

3) Preencher e compactar o espaço da caixa com brita até uma altura onde seja possível visualizar a haste, aproximadamente 5cm abaixo da ponta da haste.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

3) Os cortes necessários para colocação das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas.

10.07.11 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de passagem fazendo a ligação com eletrodutos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por caixa instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

10.07.12 SERVIÇO DE SOLDA EXOTERMICA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A reação da solda exotérmica produz materiais quentes, tendo como consequência  liberação de fumaça localizada. Observar ventilação adequada nos locais de soldagem;

2) Remova ou proteja os materiais próximos a fim de evitar risco de incêndio ou possíveis deformações por eventuais respingos de solda;

3) Evite umidade no molde. O contato do material em fusão com umidade pode resultar em respingos de solda;

4) Em caso de incêndio, utilize água ou gás carbônico;

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Cortar os cabos com ferramentas apropriadas;

2) As extremidades e as áreas a serem soldadas (cabos, hastes) deverão ser secas e bem limpas.

a) Remover a oxidação com a escova;

b) Remover ferrugem e rebarba com uma lima (se existirem);

c) Serrar ou corte as extremidades deformadas de materiais a conectar para não danificar o molde.

3) Antes de iniciar a solda o molde deve ser aquecido até atingir 120ºC. Aquecer com um maçarico ou com duas soldas consecutivas sem o material á ser soldado, somente o pó ignitor.

4) Procedimento para soldagem:

a) Posicione o molde e insira a massa para vedação do mesmo.

b) Agite o cartucho antes de inserir o pó no molde. Despeje o pó de ignição deixando um rastilho na borda para facilitar o acendimento.

c) Coloque o disco metálico dentro do molde vedando a saída do pó.

d) Acione o acendedor na posição lateral.

5) Após o término da solda, abrir a tampa do molde e aguardar 30 segundos para retirar o mesmo. Sempre após o termino de cada solda o molde deve ser limpo.

10.07.13 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para colocação do terminal.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade colocada.

10.07.14 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para colocação do terminal.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade colocada.

10.07.15 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para colocação do terminal.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade colocada.

10.07.16 CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão de obra para a instalação da caixa de medição.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.08 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.08.01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5kA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

Caderno de Encargos, item P-19.DIS.1.

10.08.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

10.08.03 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO  DIN (EUROPEU) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

10.08.04 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO  DIN (EUROPEU) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

10.08.05 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

10.08.06 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

10.08.07 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10kA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

10.08.08 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 440V (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) O aparelho de proteção contra sobretensão é montado no quadro de distribuição em trilhos de fixação que atendem à norma EN 50 022 (trilho DIN) ou EN 50 035 (trilho com perfil C). A fixação no trilho é feita por um parafuso no aparelho, que é marcado pelo símbolo de aterramento. A depender do modelo, ele é ligado galvanicamente com o terminal de aterramento do aparelho de proteção contra sobretensão.

3) O trilho de fixação tem que ser ligado com baixa impedância à linha de compensação de potencial (PA). A seção transversal do cabo tem que ser de pelo menos 2,5 mm2. O cabo deve ser mantido o mais curto possível.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Antes da colocação em funcionamento, assegurar-se de que a alimentação de tensão corresponde aos dados da placa de características.

2) Conecte sempre o aparelho com a tensão desligada

3) Em áreas com perigo de explosão, devem ser observados os respectivos regulamentos, certificados de conformidade e de teste de modelo dos sensores e dos aparelhos de alimentação.

4) Soltar o parafuso de fixação.

5) Colocar o aparelho de proteção contra tensão sobre o trilho e encaixá-lo.

6) Apertar o parafuso de fixação.

7) Soltar os parafusos da tampa da caixa

8) Introduzir os cabos de alimentação e conexão na caixa através do prensa-cabo, decapando a isolação dos fios nas extremidades em aprox. 1 cm (0.4 in).

9) Conectar as extremidades dos fios nos terminais do aparelho de proteção contra sobretensão, como descrito no capítulo "Esquema de ligações".

10) Ligar o terminal de aterramento externo da caixa com a compensação de potencial.

11) Controlar se todas as conexões, especialmente a do aterramento estão bem apertadas.

12) Apertar bem as porcas de capa dos prensa-cabos, sendo que o anel de vedação tem que abraçar completamente o cabo.

13) Apertar os parafusos da tampa da caixa A conexão elétrica está concluída.

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os dispositivos de proteção são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

10.09 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

10.09.01 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.,

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

2) Basicamente, compreenderá:

a) A locação conforme projeto;

b) A fixação da luminária na forma indicada no projeto;

c) A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;

d) A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

e) O teste de funcionamento.

2) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro.

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 05456 Eletricidade Geral

ABNT NBR 05461 Iluminação

ABNT NBR 13298 Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente

ABNT NBR 13299 Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente - Ensaios

10.09.02 LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ 2 LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTAS 20W (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.,

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

2) Basicamente, compreenderá:

a) A locação conforme projeto;

b) A fixação da luminária na forma indicada no projeto;

c) A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;

d) A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

e) O teste de funcionamento.

2) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro.

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 05456 Eletricidade Geral

ABNT NBR 05461 Iluminação

ABNT NBR 13298 Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente

ABNT NBR 13299 Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente - Ensaios

10.09.03 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 1 X 26W, DAUTEC OU SIMILAR (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.,

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

2) Basicamente, compreenderá:

a) A locação conforme projeto;

b) A fixação da luminária na forma indicada no projeto;

c) A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;

d) A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

e) O teste de funcionamento.

2) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro.

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 05456 Eletricidade Geral

ABNT NBR 05461 Iluminação

10.09.04 LUMINÁRIA INTERNA TIPO ARANDELA, REF:CWA-224,TECNOLUX OU SIMILAR, P/FIXAÇÃO EM PAREDE, FABRICADA EM ALUMINIO COM DIFUSOR EM VIDRO ALCALINO PRENSADO, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W. (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.,

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

2) Basicamente, compreenderá:

a) A locação conforme projeto;

b) A fixação da luminária na forma indicada no projeto;

c) A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;

d) A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

e) O teste de funcionamento.

2) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro.

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 05456 Eletricidade Geral

ABNT NBR 05461 Iluminação

ABNT NBR 13298 Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente

ABNT NBR 13299 Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente - Ensaios

10.10 CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.10.01 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT.6 (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os cabos para a rede secundária Cabo de par trançado não blindado (UTP), categoria 6, com condutores de cobre rígidos 24 AWG para cabeamento horizontal.

3) Os condutores devem ser de cobre rígido com isolação de polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas que suportem as especificações TIA 568-A para categoria 6.

4) A Capa externa do cabo deve ser do tipo CM.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os cabos devem ser instalados de modo que permitam uma inspeção visual da instalação. Isso deve ser feito antes da execução dos testes de desempenho do cabeamento instalado.

2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação.

3) A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa.

4) Serão utilizados os cabos apropriados, conforme projeto específico.

5) Os fios deverão ser preparados para evitar torções excessivas e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

6) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações.

7) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre eles.

8) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

9) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento.

10) Serão utilizados para agrupamento dos cabos em feitos cintas de travamento e/ou velcro. Quando usadas, as cintas de travamento devem conseguir deslizar sobre o feixe de cabos; se isso não for possível, é sinal de que foram apertadas demais, o que pode afetar o desempenho do cabo de forma negativa.

11), Deixar pelo menos 3 metros nos espaços de telecomunicações para efeito de reterminações em caso de manutenção, bem como mudança de posição de hardware de conexão dentro do rack.

12) Essas sobras devem ser adequadamente armazenadas nas caixas que são terminadas as tomadas de telecomunicações nas áreas de trabalho e sob as placas de piso elevado nos espaços de telecomunicações.

13) O cabo a ser utilizado deverá possuir, gravado em seu encapsulamento, de forma indelével e em intervalos regulares, a seguinte sequência de dizeres: (1) Nome do fabricante; (2) Marcações de comprimento; (3) Categoria segundo a EIA/TIA terminação T568A; (4) Quantidade de pares e (5) bitola dos condutores.

14) Não serão aceitos cabos com qualquer tipo de emendas, ranhuras, esmagamentos, etc. ou defeitos provenientes do lançamento desses cabos.

15) Também não serão admitidos cabos com metragem superior a 90 metros de comprimento, a contar do Ponto Terminal (Tomada M8V) ao Rack de destino.

16) Os cabos que trafegam sinais de dados (lógica), de voz (telefonia) e de imagem (câmeras de segurança) deverão possuir identificação independente.

17) Após instalado, o cabeamento deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma. Os testes mínimos a serem realizados são:

a) teste de continuidade e sequência: verifica se a conexão dos cabos está correta.

b) comprimento: verifica-se os comprimentos do link permanente e do canal (máximo 90m e 100m, respectivamente).

c) atenuação (perda de inserção): Mede a atenuação do link permanente e do canal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada

NBR 14703 – Cabos de telemática de 100 ohms para redes internas estruturadas – especificação

NBR 14705 – Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento frente à  chama.

ANSI/TIA/EIA-568-A/B (Sistema de Cabeamento)

ANSI/TIA/EIA-569-A (Infra-estrutura utilizada principalmente por engenheiros civis e arquitetos)

ANSI/EIA/TIA-570-A (Cabeamento pequenos Escritórios e Residência SOHO)

ANSI/TIA/EIA-606 (Administração e Identificação)

ANSI/TIA/EIA-607 (Aterramento em Telecomunicações).

10.10.02 CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/30P (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os coeficientes de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos. conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

10.10.03 CABO TELEFÔNICO CI - 50 - 30 (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os coeficientes de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos. conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

10.10.04 TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As tomadas devem ser constituídos de 8 vias na parte frontal, seguindo o padrão de pinagem T568A, suportar as especificações TIA 568B categoria 6, e deverão ter seus contatos revestidos com uma camada banhada a ouro, de no mínimo, 50 micropolegadas de espessura.

2) As tomadas deverão possuir contatos tipo IDC na parte traseira com características elétricas e mecânicas que suportem as especificações TIA 568B para cat. 6.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A colocação das tomadas deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

2) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

3) A montagem do espelho e demais componentes deverá ser acessível pela Área de Trabalho. O espelho deverá possuir previsão para instalação de etiqueta de identificação.

4) Os espelhos e acabamentos das tomadas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

10.10.05 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As tomadas devem ser constituídos de 8 vias na parte frontal, seguindo o padrão de pinagem T568A, suportar as especificações TIA 568B categoria 6, e deverão ter seus contatos revestidos com uma camada banhada a ouro, de no mínimo, 50 micropolegadas de espessura.

2) As tomadas deverão possuir contatos tipo IDC na parte traseira com características elétricas e mecânicas que suportem as especificações TIA 568B para cat. 6.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A colocação das tomadas deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

2) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

3) A montagem do espelho e demais componentes deverá ser acessível pela Área de Trabalho. O espelho deverá possuir previsão para instalação de etiqueta de identificação.

4) Os espelhos e acabamentos das tomadas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

10.10.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 44U CAT. 6E (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação do rack.

2) O Rack deverá conter porta e painéis laterais amovíveis, ser construído em chapa de aço de 1mm e estrutura reforçada com chapa de aço de 1,2mm, as porta de vidro e painéis laterais dotados de fechadura e chave, com pré-cortes na cobertura e base para passagem de cabos.

3) O rack deverá estar equipado com um jogo de 4 rodas para capacidade de carga de até 240kg, porta com abertura reversível em vidro de temperada serigrafada, painéis pivotantes, desmontáveis e fechamento assegurado por chave  com  fechos metálicos do tipo fenda em moldura preta.

4) Para distribuição dos componentes (ativos e passivos) dentro do rack, atentar para a prancha de detalhamento do projeto de cabeamento estruturado.

5) O nivelamento dos pés, ajustagem interna, provê estabilidade total.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

ANSI/TIA/EIA-310D

10.10.07 CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 VIAS (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os cabos devem ser instalados de modo que permitam uma inspeção visual da instalação. Isso deve ser feito antes da execução dos testes de desempenho do cabeamento instalado.

2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação.

3) A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa.

4) Serão utilizados os cabos apropriados, conforme projeto específico.

5) Os fios deverão ser preparados para evitar torções excessivas e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

6) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações.

7) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre eles.

8) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

9) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento.

10) Serão utilizados para agrupamento dos cabos em feitos cintas de travamento e/ou velcro. Quando usadas, as cintas de travamento devem conseguir deslizar sobre o feixe de cabos; se isso não for possível, é sinal de que foram apertadas demais, o que pode afetar o desempenho do cabo de forma negativa.

11) Deixar sobra de pelo menos 1m, para cabos ópticos na área de trabalho e, se o cabeamento secundário for instalado com fibra ótica, deixar pelo menos 3m nos espaços de telecomunicações para efeito de reterminações em caso de manutenção, bem como mudança de posição de hardware de conexão óptico dentro do rack.

12) Essas sobras devem ser adequadamente armazenadas nas caixas que são terminadas as tomadas de telecomunicações nas áreas de trabalho e sob as placas de piso elevado nos espaços de telecomunicações.

13) Após instalado, o cabeamento deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma. Os testes mínimos a serem realizados são:

a) teste de continuidade e sequência: verifica se a conexão dos cabos está correta.

b) atenuação (perda de inserção): Mede a atenuação do link permanente e do canal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada

NBR 14103:2005 - Cabo óptico dielétrico subterrâneo

NBR 14159 - Cabo óptico com núcleo geleado protegido por capa APL - especificação

NBR 14433 - Conectores montador em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - especificação

NBR 14771 - Cabo óptico interno - especificação

NBR 14772 - Cabo óptico de terminação - especificação

NBR 14773 - Cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de roedores para aplicação em linhas de dutos - especificação

NBR 14774 - Cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de roedores para aplicação enterrada - especificação

ANSI/TIA/EIA-568-A/B (Sistema de Cabeamento)

ANSI/TIA/EIA-569-A (Infra-estrutura utilizada principalmente por engenheiros civis e arquitetos)

ANSI/EIA/TIA-570-A (Cabeamento pequenos Escritórios e Residência SOHO)

ANSI/TIA/EIA-606 (Administração e Identificação)

ANSI/TIA/EIA-607 (Aterramento em Telecomunicações).

10.10.09 SWITCH 48 PORTAS (FORNECIMENTO) (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Após instalado, o switch deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma e verificar se a conexão está correta.

10.10.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 48 PORTAS CAT.6E (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão de obra para a instalação do path panel.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.10.11 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão de obra para a instalação do guia de cabos horizontais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.10.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA 8 TOMADAS PARA RACK 19" (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se o material e mão de obra para a instalação da régua de 8 tomadas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.10.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os patch cords deverão ser manufaturados e usar cabos UTP categoria 6, com comprimentos de 1,5m para uso interno no rack (interligação dos componentes do mesmo) e 2,5m para uso nas estações de trabalho.

2) De modo algum será aceito patch cords confeccionados manualmente na obra.

3) Esses cabos deverão seguir as mesmas especificações dos cabos do cabeamento horizontal de dados, além do mesmo padrão de cores EIA/TIA terminação T568A.

4) Após instalado, o cabeamento deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma. A verificação mínima a ser realizada é o teste de continuidade e sequência(verifica se a conexão dos cabos está correta)

10.10.14 BASE PARA SUSTENTAÇÃO DO RACK (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se o material e mão de obra para a instalação da base.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.11 APARELHOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS

10.11.01 CENTRAL DE ALARME PARA 10 ZONAS (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da central de alarme.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

10.11.02 TECLADO DIGITAL PARA ACIONAMENTO DO ALARME (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se o material e mão de obra para a instalação do teclado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.11.03 RECEPTOR 2 CANAIS 433MHZ MULTIFUNCIONAL REPTOR ECP (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material de mão de obra para a instalação do receptor.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.11.04 SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão de obra para a instalação do sensor.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.11.05 SIRENE ELETRÔNICA DE 20W (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da sirene.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

10.11.06 CAMERA IP 1MP DOME IR 15MT 4MM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão de obra para a instalação da câmera.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

11.00 APARELHOS MECÂNICOS E ACESSÓRIOS

11.01 INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 24000 BTU (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR6401 - Instalações centras de ar condicionado para conforto - Parâmetros básicos de projeto.

11.02 INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 36000 BTU (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR6401 - Instalações centras de ar condicionado para conforto - Parâmetros básicos de projeto.

11.03 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

12.00 ESQUADRIAS

12.01 ESQUADRIAS MÉTALICAS

12.01.01 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, TRANSPARENTE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Vidro temperado é um vidro que foi submetido a um tratamento térmico chamado têmpera, tornando-se mais resistente a choques mecânicos e térmicos, mantendo as características de transmissão luminosa e aparência.

2) Em caso de quebra: fragmenta-se em minúsculos pedaços, com arestas menos cortantes.

3) Cortes, furos e recortes não são possíveis após o processo de têmpera, instalação através de sistema auto-estrutural, fixado com peças metálicas, montadas por aperto, eliminando a necessidade de esquadrias.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área da porta instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11706 - Vidros na construção civil

NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil

12.01.02 ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COR FOSCA, COM VIDRO MINI BOREAL 4MM (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.

2) As empresas fabricantes entregam as peças com embalagens rígidas, trincos e vidros colocados.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por área da janela, em função do vão-luz.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira Não usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nível da peça.

3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (uma parte de cimento para três de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar a janela, que é parafusada no contramarco.

7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 10820 - Caixilhos para edificação - Janela

NBR 10821 - Caixilhos para edificação - Janelas

NBR 10831 - Projeto e utilização de caixilhos para edificações de uso residencial e comercial - Janelas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.4.

Caderno de Encargos, item P-14.ALU.1.

12.01.03 JANELA EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR BRANCA, TIPO MOLDURA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.

2) Normalmente. as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do caixilho. ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por área da janela.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira Não usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nível da peça.

3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (uma parte de cimento para três de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar a janela, que é parafusada no contramarco.

7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 10820 - Caixilhos para edificação - Janela

NBR 10821 - Caixilhos para edificação - Janelas

NBR 10831 - Projeto e utilização de caixilhos para edificações de uso residencial e comercial - Janelas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.4.

Caderno de Encargos, item P-14.ALU.1.

12.01.04 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, COM CHAPA INOX NOS LADOS INTERNO E EXTERNO E BARRA DE APOIO INOX, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumba mento do batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha deporta no batente.

2) Argamassa para chumba mento do batente: cimento e areia traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.

3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilizar duas réguas de madeira para manter o esquadro.

4) Na alvenaria chumbar três tacos em cada lateral e dois acima.

5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.

6) Entre o taco e o batente usar calço na espessura exata, não utiliza cunhas, atenção, pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 2 cm de profundidade.

7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.

8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina.

9) Toda porta externa deve ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da folha.

10) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8037 - Porta de madeira de edificação

NBR 5722 - Esquadrias modulares

NBR 8542 - Desempenho de porta de madeira de edificação

NBR 8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.2.

Caderno de Encargos, item P-13.ESQ.1.

12.01.05 PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS, COR FOSCA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste da esquadria, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

3) Considera porta de correr duas folhas, sendo uma fixa e uma de correr, com anodização natural brilhante e alumínio série 25.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área da porta colocada em função do vão-luz.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nível da peça.

3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (uma parte de cimento para três de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira e fechar os buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar a porta que é parafusada no contramarco.

7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.4.

Caderno de Encargos, item P-14.ALU.1.

12.01.06 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, C/VISOR (30X30CM) EM VIDRO LISO 4 MM, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumba mento do batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha deporta no batente.

2) Argamassa para chumba mento do batente: cimento e areia traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.

3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilizar duas réguas de madeira para manter o esquadro.

4) Na alvenaria chumbar três tacos em cada lateral e dois acima.

5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.

6) Entre o taco e o batente usar calço na espessura exata, não utiliza cunhas, atenção, pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 2 cm de profundidade.

7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.

8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina.

9) Toda porta externa deve ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da folha.

10) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8037 - Porta de madeira de edificação

NBR 5722 - Esquadrias modulares

NBR 8542 - Desempenho de porta de madeira de edificação

NBR 8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.2.

Caderno de Encargos, item P-13.ESQ.1.

12.02 VIDROS

12.02.01 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação do vidro liso.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de vidro liso colocada.

12.02.02 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se material e mão de obra para a visor.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Inicialmente, serão assentados os contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a regularização do vão em termos de dimensões, prumos e níveis. Serão fixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Poderão, ainda, ser fixados através de chumbadores de penetração em aberturas no concreto ou nas alvenarias, tomadas com argamassa traço T1. As peças fixadas através de chumbadores, serão escoradas e mantidas no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

2) Sobre os contramarcos serão assentados os marcos, que correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Estas peças, no caso de janelas e portas de correr, funcionam como trilhos ou guias das folhas móveis. Em janelas ou portas de abrir, funcionam como batentes. Serão fixados aos contramarcos por encaixe ou através de parafusos.

3) Sobre os marcos serão instalados os quadros móveis (“folhas”) através de sistemas de rodízios internos (denominados “roldanas”), no caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea (“guias” e “ponteiras”), no caso de peças de abrir.

Nos quadros móveis serão, por fim, instalados os vidros ou venezianas característicos da esquadria.

4) Os vidros serão fixados por meio de baguetes de alumínio, guarnições de neoprene ou com massa de vidraceiro.

12.02.03 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Vidro temperado é um vidro que foi submetido a um tratamento térmico chamado têmpera, tornando-se mais resistente a choques mecânicos e térmicos, mantendo as características de transmissão luminosa e aparência.

2) Em caso de quebra: fragmenta-se em minúsculos pedaços, com arestas menos cortantes.

3) Cortes, furos e recortes não são possíveis após o processo de têmpera, instalação através de sistema auto-estrutural, fixado com peças metálicas, montadas por aperto, eliminando a necessidade de esquadrias.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área da porta instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11706 - Vidros na construção civil

NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil

12.02.04 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M   M2 (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação do espelho.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área do espelho.

12.02.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOBRE VIDRO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para colocação da película.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área do película.

12.03 ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS

12.03.01 BARRA ANTI-PANICO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da barra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

12.03.02 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para colocação da fechadura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

13.00 REVESTIMENTOS

13.01 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área menor ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.

3) A aplicação do chapisco deverá ser realizada por aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

13.02 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O consumo de argamassa considera perda de 25% baseado nos dados de consumo variável de materiais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A forma de executar o revestimento de fachadas com argamassa varia de construtora para construtora. Contudo, segue uma sugestão de sequência de execução para esse serviço em edifícios:

1) Preparação da superfície: balancim sobe focando a alvenaria, limpando pedaços de ferro, pregos, etc., desce largando arame e medindo a distância até a superfície da fachada e sobe taliscando, se for prática da empresa.

2} Chapiscar a base: chapisco comum sobre blocos e com desempenadeira dentada sobre as superfícies de concreto.

3) Lançar a argamassa entre as taliscas (formando as mestras), esperar a argamassa "puxar" um pouco e sarrafear de baixo para cima.

4) Lançar a argamassa entre as mestras uniformemente, obedecendo a espessura final desejada. Esperar a argamassa "puxar" para depois sarrafear.

5) Depois de sarrafear, desempenar com desempenadeira de madeira. Para efeito final, passar ainda a desempenadeira de espuma ou feltro.

6) Prever sempre juntas de dilatação utilizando ferramentas adequadas do tipo frisador.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

13.03 REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O emboço deve ser iniciado somente após concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos mínimos:

a) 24 horas após a aplicação do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início do emboço.

2) A espessura máxima admitida para o revestimento é de 20 mm, segundo a NBR 13749.

3) Usar guias para sarrafeamento, com espaços de, no mínimo, 2 m.

4) Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

5) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

6) Desvio de prumo tolerável: 3 mm/m.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 12.4.

Caderno de Encargos, item P-11.ARG.3.

13.04 CHAPISCO TRACO 1:3 (TETOS) (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de chapisco.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área efetiva.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, isenta de poeiras, substâncias oleosas e restos de argamassa que prejudicam a aderência.

2) Mistura- o adesivo na água de amassamento na proporção de 1:2 . 0 adesivo á base de resina sintética tem a função de melhorar o desempenho da argamassa em relação à aderência.

3) Adicionar essa mistura em uma argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3.

4) Lançar a argamassa com a colher, repetidamente, com força para fazê-la aderir firmemente ao forro e formar uma base rústica de regularização e ancoragem do emboço.

5) Assentar a massa de acabamento após 24 horas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 12.3.

Caderno de Encargos, item P-11.AR6.1.

13.05 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (TETOS) (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPPARO MECANICO DA ARGAMASSA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para execução das mestras, preparo e aplicação da argamassa.

2) Amassamento da argamassa feito manualmente.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O reboco deverá ser iniciado somente 21 dias após a conclusão do emboço, se a argamassa for de cal, e sete dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento.

2) A superfície de aplicação deve ser emboço sarrafeado, rústico, seco e limpo ou concreto rústico e curado.

3) Essas superfícies devem estar firmes e isentas de qualquer substância que impeça a completa aderência da argamassa.

4) Misturar a argamassa conforme o traço.

5) Antes de iniciar a aplicação, umedecer a superfície para que ocorra uma perfeita aderência.

6) Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira sobre o emboço, numa camada de até 5 mm de espessura, em panos não superiores a 5 m².

7) Fazer o acabamento da argamassa ainda úmida, utilizando desempenadeira de madeira.

8) Utilizar, para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para obter uma superfície camurçada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimento e acabamentos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 12.1.

Caderno de Encargos, item P.11.ARG.4.

13.06 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES

13.06.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento de placas cerâmicas, inclusive rejuntamento.

2) Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

3) A mão-de-obra de assentamento das revestimentos é, normalmente, empreitada ao azulejista, ficando a cargo da obra a execução do chapisco e do emboço e o fornecimento dos azulejos, molduras e demais terminações, além da argamassa de assentamento, andaimes e serventia.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área efetiva do revestimento, desenvolvendo-se áreas de espaletas, faixas, etc.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água à argamassa colante. na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m'.

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento

NBR 13816 - Placas cerâmicas para revestimento -Terminologia

NBR 13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação

NBR 13818- Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-11.CER.1.

13.06.02 REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5 X 5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE iNDUSTRIALIZADA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento de pastilhas, inclusive rejuntamento.

2) Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área efetiva do revestimento.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água à argamassa colante. na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m'.

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-11.CER.1.

14.00 PISOS

14.01.01 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL  (M2)

CONTEÚDO DO SÉRVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa e aplicação para regularização de superfícies.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área real desenvolvida preparada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Aplicar sobre a superfície úmida, a argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:3 sem aditivos hidrófugos ou impermeabilizantes, com espessura média de 2 cm e acabamento desempenado. dando caimento mínimo de 1%.

2) Arredondar os cantos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9574 - Execução de impermeabilização

NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho da indústria - construção -18.20 - locais confinados

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 10.1.1.

Caderno de Encargos, item P-08.AAA.1.

14.01.02 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento de placas cerâmicas, inclusive rejuntamento.

2) Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

3) A mão-de-obra de assentamento das revestimentos é, normalmente, empreitada ao azulejista, ficando a cargo da obra a execução do chapisco e do emboço e o fornecimento dos azulejos, molduras e demais terminações, além da argamassa de assentamento, andaimes e serventia.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área efetiva do revestimento, desenvolvendo-se áreas de espaletas, faixas, etc.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água à argamassa colante. na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m'.

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento

NBR 13816 - Placas cerâmicas para revestimento -Terminologia

NBR 13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação

NBR 13818- Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-11.CER.1.

14.01.03 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a cargo da obra a regularização de base, serventia, transporte horizontal e vertical.

2) A grana de mármore tem até quatro cores e nas seguintes granulometrias: nos:0,1,2 e 3.

3) O cimento pode ser do tipo Portland comum ou branco.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de piso.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituída de um cimentado, absolutamente limpo, isento de pó e umedecido.

2) Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em guias mestras e, finalmente, alisá-la com desempenadeira e colher de pedreiro. A pasta deverá formar uma camada com espessura em torno de 8 mm.

3) Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo com o projeto; não ultrapassar 2 m x 2 m.

4) Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grão nº 36 para polimento grosso, e em seguida esmeril nº 120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros.

5) Após três a quatro dias, passar máquina com esmeril nº 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.

6) O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6137 - Pisos para revestimento de pavimentos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, nem 13.3.

Caderno de Encargos, item P-10.MAR.1.

14.02 MEIO FIO E BLOCO DE CONCRETO

14.02.01 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)  (M )

CONTEÚD DO SERVIÇO

Considera material e mão de obra para o assentamento do meio fio.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

15.00 PINTURAS

15.01 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para aplicação de massa acrílica em parede interna ou externa.

2) Massa acrílica: indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies externas e internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.

3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.

4) Intervalo de 2 horas sobre as demãos.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 17.2.

15.02 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para lotar a superfície, pintura de parede com látex acrílico.

2) Látex acrílico: indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida telhas e blocos de cimento e PVC

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.

3) Concreto, gesso ou blocos de concreto, aplicar previamente fundo preparador.

4) Aplicar com rolo de lã.

5) Intervalo entre 03 demãos de Quatro horas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11702 -Tintas para edificações não industriais

NBR 15079 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais - Tinta látex econômica nas cores claras

NBR 15381 - Tintas para construção civil

NBR 15382 - Tintas para construção civil

NBR 12311 - Segurança no trabalho de pintura

NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 17.2.

15.03 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para aplicação de massa corrida em parede interna.

2) Massa corrida á base de PVA: indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de alvenaria, proporcionando acabamento liso e de boa aderência para as tintas de acabamento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.

3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 17.2.

15.04 PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície, aplicação de liquido preparador (selador) e pintura de parede interna com látex PVA.

2) Látex PVA: indicado para pintura de superfícies de alvenaria, concreto ou blocos de cimento.

3) Recomenda-se utilizar em ambientes internos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.

3) Concreto, gesso ou blocos de concreto, aplicar previamente fundo preparador.

4) Aplicar com rolo de lã.

5) Intervalo entre as demãos de quatro horas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais

NBR 15079 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais -Tinta látex econômica nas cores claras

NBR 15381 -Tintas para construção civil

NBR 15382 - Tintas para construção civil

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 17.3.

16.00 ELEMENTOS DECORATIVOS

16.01 BANCADAS DE GRANITO E RODAMÃO

16.01.01 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, LARG=0,60 (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação da bancada em granito.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área da bancada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, ou silicone

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

LITERATURA

ORSE - Especificações - 1.12.01 Louças e Metais Sanitários

16.01.02 TESTEIRA EM GRANITO CINZA, H=4CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se material e mão de obra para a execução da testeira.

2) As dimensões deve estar de acordo com o projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área.

16.02 DIVISÓRIAS

16.02.01 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para montagem de divisória - fornecidos por empresa especializada. Inclusos também portas de madeira, batentes de alumínio e dobradiças.

2) Altura das placas - geralmente de 1,80 m a 2,10 m, podendo ser executadas de acordo com o projeto. Testeiras - largura mínima 12 cm, sendo 5 cm em cada aba. Batentes em alumínio- fornecidos nas medidas de 1,80 m a 2,10 m, de 10 cm em 10 cm.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área divisória, descontado os vãos.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O encaixe da divisória na testeira, parte frontal da divisória, deve ser feito por meio de um rebaixo de 2 cm x 2,4 cm na testeira, onde a divisória é colocada e rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

2) Para fixação dos batentes devem ser embutidos tacos de madeira na placa.

3) Para o engaste no piso e na parede recomenda-se utilizar 3 cm a 5 cm de rebaixo.

4) As divisórias são fabricadas com recorte para melhor manutenção e limpeza, sendo que as divisões entre chuveiros e sanitários devem ir até o piso.

5) Recomenda-se seu uso na altura total da placa, para se evitar a agressão direta nos cantos acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11673 - Divisórias leves internas moduladas - Perfis metálicos

NBR 11681 - Divisórias leves internas moduladas

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-12.DIV3.

16.03 PLACA E BARRAS

16.03.01 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2", L = 90CM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA (UN )

CONTEÚDO DE SERVIÇO

A barra de apoio deve estar fixada firmemente a paredes ou divisórias, distanciando-se destas 4 cm, a partir da face interna da barra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

16.03.03 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se material e mão de obra para a instalação do guarda-corpo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área construída.

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-30.AAA.1. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área construída.

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-30.AAA.1.

# direitos e deveres da empresa CONTRATADA

Deverá fazer parte dos deveres da CONTRATADA das Instalações do estabelecimento do Prédio-Sede da Superintendência Regional V, o fornecimento de materiais e serviços conforme planilha orçamentária.

# materiais de complementação

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais complementares para a correta execução dos serviços de reforma, quer constem ou não nos desenhos, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames, material para vedação, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes, brocas e ponteiras.

# Ferramentas e equipamentos de montagem

A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, os equipamentos de montagem, assim como a mão de obra qualificada para a instalação e montagem das instalações, necessárias a boa execução dos serviços de reforma.

Todas as ferramentas manuais deverão ser e ter boa qualidade e estar em ótimo estado de conservação, atendendo as normas de segurança e as exigências dos serviços, bem como ser em qualidade adequada.

Os equipamentos de oficinas e de bancadas deverão suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa qualidade e constarão basicamente de bancadas completas, esmeril, furadeiras e serras mecânicas.

A manutenção, reposição de peças e partes de consumo dos equipamentos acima expostos, deverá ser de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

# Aparelhos e equipamentos.

Todos os aparelhos e equipamentos instalados serão experimentados na presença da fiscalização.

A aceitação dos serviços estará condicionada ao bom desempenho dos equipamentos e materiais os ensaios exigidos.

O instalador deverá fornecer catálogos técnicos originais de todos os aparelhos e equipamentos após aprovação do proprietário para facilitar a manutenção futura dos mesmos. Não serão aceitos cópias dos catálogos.

# Testes de aceitação

A CONTRATADA será responsável por todos os testes.

Os testes deverão ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste. Todos os testes deverão ser feitos na presença do Engenheiro da Fiscalização da obra.

Todos os resultados de testes e inspeção deverão, com completa informação de todas as leituras tomadas, ser incluídos num relatório para cada equipamento testado.

Todos os relatórios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa acompanhante autorizada e aprovados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra.

No mínimo duas cópias dos relatórios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalização, no máximo cinco dias após o término de cada teste.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de teste necessários, e será responsável pela instalação desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os testes de aceitação.

Todos os testes deverão ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra. Nenhum teste deverá ser feito sem sua presença.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do teste.