ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DA REFORMA DO GINÁSIO DE GINÁSTICA – CCS – UFPB

2014

# OBJETIVO

Este documento de especificações técnicas tem por objetivo descrever os procedimentos técnicos e estabelecer os requisitos mínimos a serem observados pela empresa contratada para execução de serviços de REFORMA DO GINÁSIO DE GINÁSTICA - CCS - UFPB.

Este documento fixa exigências e critérios necessários visando a garantir níveis aceitáveis de conforto, funcionalidade, higiene, durabilidade economia e segurança.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Legislação Municipal.

As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o procedimento mais rigoroso.

Em todos os casos suscetíveis de dúvida a CONTRATADA deverá recorrer à fiscalização para melhores esclarecimentos ou orientação.

Caberá à CONTRATADA a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.01 TAXAS E IMPOSTOS

1.01.01 ART DO CONTRATO (UND.)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Deverá ser elaborada a ART do contrato junto ao CREA.

1.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.02.01 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (44H/MÊS) (MÊS)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

A obra será acompanhada por uma equipe técnico-administrativa, inclusive Engenheiro Residente, Mestre de Obra e Almoxarife.

1.02.02 MESTRE DE OBRA (88H/MÊS) (MÊS)

1.03 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

1.03.01 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) (H)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

A obra terá um Técnico de Segurança responsável pela capacitação dos funcionários egresso a obra, conforme disposto no art. 6º do Decreto 92.530, de 09/04/86.

1.04 CONTROLE TÉCNOLOGICO

1.04.01 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO ( UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Ensaio de resistência a compressão simples do concreto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

2.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

No canteiro de obras, dentro dos padrões recomendados por posturas legais, será obrigatória a afixação de placas indicativas da Construtora e dos Responsáveis Técnicos pelos projetos, obedecidas inclusive, as disposições do CREA sobre o assunto. Os custos com as placas da obra correrão por conta do construtor.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de placa colocada.

2.02 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a colocação da tela.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área da tela.

2.03 CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão-de-obra para carregar manualmente terra em caminhão.

2.04 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS ( UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão-de-obra para retirada e movimentação do matéria dentro da obra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

2) Utiliza ponteiro ou talhadeira para remover a argamassa de fixação, e em seguida, retira-se o aparelho sanitário.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

2.05 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão-de-obra para demolição do contrapiso.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume de material demolido.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

2) 0 piso deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros. O material deverá ser transportado para local convenente e posteriormente retirado da obra como entulho.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.03 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 1.4.

Caderno de Encargos, item P-02.DEM.1.

2.06 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para demolição e movimentação do material dentro da obra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume de material demolido.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de áuga, energia  elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.

2) A alvenaria será demolida utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 0 material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho n3 indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 1.4.

Caderno de Encargos, item P-02.DEM.1.

2.07 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera mão-de-obra para remoção de esquadra e movimentado do material dentro da obra

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área de esquadria a ser retirada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportadas e armazenadas eu local apropriado.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 1.4.

Caderno de Encargos, item P-02.0EM.1.

3.00 MOVIMENTO DE TERRA

3.01 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M  (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área de projeção horizontal da edificação.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.

2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.1.

3.02 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada manualmente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20°%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P-03.ESC.1

3.03 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (M3 X KM)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo não incluem carga em caminhão.

(* *) Esse(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo volume medido no corte.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14884 - Transporte rodoviário de carga - Sistema da qualificação

NBR 7468 - Proteção contra deslocamento ou quedas de cargas em veículos rodoviários de carga

NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.14 - Movimentação e transporte de materiais e pessoas

3.04 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão-de-obra para carregar manualmente terra em caminhão.

4.00 INFRA-ESTRUTURA

4.01 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira.

2} Não estão considerados nessa composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto. Esses itens estão considerados na composição 03310.8.13.1.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume de concreto.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Mistura: a seqüência da colocação dos materiais na betoneira deve ser 3 seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e, por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.

2) Ensaios: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 m³ a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigida pelo projeto aos 28 dias.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto

NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR NM67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.11.

Caderno de Encargos, item P-05.CON.1.

4.02 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desenforma.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As tábuas devem ser colocadas com o lado do cerne para o interior das fôrmas.

2) As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno.

4) Desenforma: utilizar cunhas de madeira o agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para uso geral

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.9.2.1.

4.03 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.  (KG)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%

3) Os vergalhões CA-60 são obtidos por trefilação de fio-máquina, caracterizam-se pela alta resistência, que proporciona estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, que aumentam a aderência do aço ao concreto. Resistência característica de escoamento (fy) 600 MPa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Em massa obtida pelo levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois  essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente ao projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de 7,0 mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-60.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (válida a partir de 03/03/2008)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.3.2.

4.04 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (KG)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se a mão de obra para o lançamento manual do concreto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo peso.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, distribuídas na massa de concreto na porcentagem de 30% Lançar logo após o amassamento nas formas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.

NORMAS TÉCNICAS

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

4.05 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. Excetos serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria.

2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 5%.

3) Perda considerada para a argamassa: 30% .

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m² . Vãos com área

superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendiculandade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.

3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a

amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR15270-1  Componentes cerâmicos - Parte 1 - Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos

NBR15270-2 - Componentes cerâmicos - Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural- Terminologia e requisitos

NBR15270-3 - Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação - Método de ensaio

NBR8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

4.06 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área menor ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.

3) A aplicação do chapisco deverá ser realizada por aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 12.1.

Caderno de Encargos, item P-11.ARG.2.

4.07 REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O emboço deve ser iniciado somente após concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos mínimos:

a) 24 horas após a aplicação do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início do emboço.

2) A espessura máxima admitida para o revestimento é de 20 mm, segundo a NBR 13749.

3) Usar guias para sarrafeamento, com espaços de, no mínimo, 2 m.

4) Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

5) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

6) Desvio de prumo tolerável: 3 mm/m.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 12.4.

Caderno de Encargos, item P-11.ARG.3.

4.08 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M3)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área do lastro.

NORMAS TÉCNICAS

N8R12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

5.00 SUPER-ESTRUTURA

5.01 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

5.01.01 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Não estão considerados nessa composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto.

2) Foi adotada uma perda de 5% que se deve, principalmente, à perda de concreto que fica incorporada na estrutura, ou seja, é utilizada uma quantidade maior de concreto que a prescrita no projeto, além de extravios e entulho (sobras de concretagem). Portanto, dependendo da qualidade da forma e do controle sobre o recebimento e transporte do concreto, essa perda pode variar de 1% a 33%.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume de concreto em metros cúbicos.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Antes de solicitar o concreto, conferir as medidas e a posição das fôrmas, verificando suas dimensões. Certificar também se estão limpas e suas juntas vedadas.

2) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estão posicionadas de acordo com o projeto.

3) Conferir se o dimensionado do escoramento está de acordo com o peso das fôrmas, ferragens e do concreto a ser aplicado.

4) O tempo de transporte do concreto decorrido entre o início da mistura (a primeira adição de água) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no máximo 150 minutos.

5) O concreto é transportado até as fôrmas por meio de carrinhos de mão, gericas, caçambas, calhas, gruas ou corretas transportadoras.

6) Molhar continuamente as superfícies expostas para fazer o processo de cura. Perda de água por evaporação e aparecimento de trincas e, consequentemente queda de resistência. Aplicar, sempre, a cura no concreto em qualquer temperatura, com isso evita-se danos às estruturas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto

NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR NM67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 -Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.11.3.

Caderno de Encargos, item P-05.CON.1.

5.01.02 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de contraventamentos/travamentos) e desenforma. Não inclusos material e mão-de-obra para o escoramento (cimbramento) de vigas e lajes.

2) As chapas de madeira compensada são encontradas no mercado comas dimensões: 2,20 m x 1,10 m, 2,44 m x 1,22 m ou 2,50 m x 1,25 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área desenvolvida na planta de fôrmas (superfície da fôrma em contato com o concreto). Em lajes e painéis não descontar vãos de até 2,0 m*.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Ao executar pilares, prever:

a) contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se o pilar for alto. prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem;

b) gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e dimensões dos pilares para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior dos pilares;

c) durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem deslocamentos ou deformações durante o lançamento do concreto;

d) janela na base dos pilares para facilitar a limpeza e a lavagem do fundo;

e) janelas intermediárias para concretagem em etapa em pilares altos.

2) Ao executar vigas e lajes, prever (conforme chapa compensada 12 mm, 1,10 m x 2,10 m):

a) espaçamento entre caibros horizontais na laje que dependerá da espessura da laje.

Exemplos:

- laje h = 8 cm, e = 55,0 cm

- laje h = 10 cm, e = 44,0 cm

- laje h • 15 cm, e «=» 36,6 cm

b) gravatas das vigas dependerão das suas dimensões.

3) Desenforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes

da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

4) Cuidados com a fôrma: o uso de vibrador com agulha revestida de borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são indicados para não danificar a superfície das chapas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reitor estamento para uso geral

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada

LITERATURA

A técnica de Edificar, item 6.1.9.2.2

5.01.03 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.  (KG)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para essa composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 4% a 16%

3) Os vergalhões CA-60 são obtidos por trefilação de fio-máquina, caracterizam-se pela alta resistência, que proporciona estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, que aumentam a aderência do aço ao concreto. Resistência característica de escoamento (fy) 600 MPa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Em massa obtida pelo levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois  essas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente ao projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de 7,0 mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-60.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (válida a partir de 03/03/2008)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 6.1.3.2.

6.00 FECHAMENTOS

6.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.

3) Esticar uma linha que servirá como guia garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.

6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

NORMAS TÉCNICAS

NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

6.02 DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESITÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2RU / 2RU (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Essa composição inclui o seguinte consumo de materiais, por metro quadrado de parede instalada:

a) painel de gesso acartonado (ST) - 4,20 m?;

b) guia 75 - 0,90 m;

c) montante - M 75 - 2,30 m;

d) parafuso TF212 x 25 - 6,00 un;

e) parafuso TF212 x 45 - 25,00 un;

f) parafuso RT421 x 9,5 - 2,00 un;

g) cola para painéis de gesso (arremate entre painel e piso) - 0,10 kg;

h) massa de rejunte para acabamento entre painéis de gesso - 0,70 kg;

i) fita para juntas - 3,00 m.

2) Em áreas que necessitam de maior resistência ao fogo, utilizar painéis de gesso resistente ao fogo (RF).

3) Recomenda-se consultar o fabricante para detalhes específicos da obra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por área efetiva instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Trace no piso o local das guias, considerando a espessura dos painéis, e assinale-as no teto (sempre levando em consideração os pontos em que haverá aberturas, como portas, por exemplo).

2) Para colocação das guias, fixe-as no piso e no teto mecanicamente (parafuso + bucha ou pistola de fixação) a cada 50 cm.

3) Antes de colocar os montantes, corte-os com 5 mm a menos que a altura do pé-direito.

4) Os montantes devem ser colocados verticalmente no interior das guias, posicionados com 60 cm, 40 cm ou 30 cm de eixo a eixo.

5) Antes da colocação, os painéis de gesso acartonado devem ser cortados com estilete ou serrote na altura do pé-direito com 1 cm a menos.

6) Assente os painéis de encontro aos montantes e encoste-os to teto.

7) A primeira camada de painéis de gesso deve ser aparafusada a cada 60 cm e a segunda camada, a cada 30 cm.

8) Após a fixação dos painéis de gesso, fazer o tratamento das untas dos mesmos, utilizando massa de rejunte e fita para juntas.

9) Para locais úmidos, deve-se utilizar painéis resistentes à umidade e prever impermeabilização no encontro da base da parede com o piso.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificação das características geométricas

NBR 14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas

NBR 14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos

7.00 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

7.01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.01.02 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.

2) Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 mca/metros de coluna d'água ou 750 kPa).

3) Temperatura da água: 20°C.

4) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos

NBR 7371 - Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

Caderno de Encargos, item P-20.CAN.51.

7.01.03 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.

2) Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 mca/metros de coluna d'água ou 750 kPa).

3) Temperatura da água: 20°C.

4) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos

NBR 7371 - Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

Caderno de Encargos, item P-20.CAN.51.

7.01.04 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Material e mão-de-obra para instalação do registro  na tubulação.

2) Registro de gaveta com canopla: composto por sede, cunha com guias, corpo fundido, castelo envolvente, gaxeta. haste, canopla e acabamento para regato.

3) Destinado à interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar completamente aberto para evitar danos em seus componentes.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo(se for de aço galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC).

2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.

3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).

4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5626 - Instalação predial de água fria

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.9.2.

7.01.05 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ( UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.

2) Registro de pressão com canopla: composto por corpo e cartucho substituível (castelo usinado, haste usinada, bucha injetada, vedante, porta vedante e canopla).

3) Instalado em sub-ramal ou em ponto de utilização, destinada a regular a vazão de água, assim como seu fechamento, pela movimentação de um vedante (borracha) contra uma sede.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e a; ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC).

2) No momento da instalação do registro de pressão, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.

3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).

4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5626 - Instalação predial de águ3 fria

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.9.1.

7.02 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.02.02 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da

tubulação, não incluso as conexões.

2) Cor branca.

3) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

4) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação -Tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

7.02.03 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da

tubulação, não incluso as conexões.

2) Cor branca.

3) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

4) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação -Tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

7.02.04 TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da

tubulação, não incluso as conexões.

2) Cor branca.

3) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

4) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação -Tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

7.02.05 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -  (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A tampa será em concreto armado fck = 13,5 MPa ,tendo dimensões e ferragem conforme desenho abaixo.

2) A partir do início de seu funcionamento, deverão ser inspecionadas regularmente e limpas, pelo menos, 1 vez a cada 30 dias.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fazer o fundo da caixa em concreto magro, traço 1:3:3 (cimento, areia, brita).

2) Assentar a caixa de inspeção na posição e altura de acordo com o projeto.

3) Assentar o tubulação com a contribuição de esgoto coletada para  a caixa de inspeção.

4) Encaixar, no lado maior, uma tampa móvel para permitir a limpeza da caixa.

5) A caixa de inspeção deve ter seu fundo e paredes perfeitamente vedados, evitando infiltração de líquidos no solo. Visando confirmar essa vedação, depois que ela estiver pronta e seca, realize o teste de estanqueidade. Encha a caixa com água até o transbordamento. A água deverá permanecer neste nível máximo por 15 minutos.

6) Se não houver vazamentos, aterre as laterais da caixa.

7.02.06 CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM,MULTIPLA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Não inclui a escavação do solo para a instalação da caixa.

2) Incluso material e mão-de-obra para instalação da caixa

3) Junção elástica com anel de borracha, entrada diâmetro 50 mm e saída diâmetro 100.

4) A caixa de gordura cilíndrica inclui os anéis de borracha para entrada e saída.

5) As peças que compõem o produto (corpo e tampa) são adquiridas separadamente.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Preparar a base de assentamento da caixa, lançando uma camada de areia (ou solo granular sem elementos pontiagudos) no fundo da vala. Observação: não deve ancorar a caixa em base de concreto.

2) Assentar a base da caixa no fundo da vala e nivelar.

3) Montar as partes do corpo com juntas elásticas, da seguinte forma:

a) limpar a canaleta de alojamento do anel na extremidade inferior da peça e a bolsa a ser encaixada;

b) montar o anel de borracha na canaleta, evitando torções;

c) aplicar a pasta lubrificante na face externa do anel e encaixar os manualmente as partes,empurrando até encostar no fundo da bolsa.

4) Executar a ligação dos tubos na caixa através de juntas elásticas com os anéis fornecidos.

5) Executar o reaterro, compactando o solo no entorno da caixa em camadas.

6) Colocar o porta-tampa na caixa, ajustando o nivelamento e instalar e fixar a tampa.

7.02.07 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A colocação do ralo, caixa sifonado ou caixa seca de PVC compreende a sua regulagem de altura e fixação.

2) As cinco entradas são soldáveis e a saída é com junta dupla atuação (junta elástica ou soldável).

3) As peças que compõem o produto (corpo giratório, porta-grelha e grelha) podem ser

adquiridas separadamente ou em conjunto, já montadas.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Abrir cada entrada a ser utilizada da caixa com o auxílio de uma furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo.

2) Lixar cada entrada e limpá-la com solução limpadora.

3) A altura da caixa na instalação é ajustável com o uso de prolongador para caixa sifonada. No caso de utilização do prolongador, limpar a superfície de soldagem do mesmo com solução limpadora.

4) A manta de impermeabilização pode ser fixada no dispositivo antiifiltração, usado em conjunto com a caixa. Não deve ser fixado nas paredes internas da caixa para não bloquear a remoção do sifão.

5) Girar a caixa sifonada ajustando o ângulo desejado para a ligação.

6) Soldar a(s) pontas(s) do(s) tubo(s) de diâmetro 40 mm na(s) bolsa(s) de entrada usando solução limpadora e adesivo para PVC.

7) Ligar a ponta do tubo de diâmetro 50 mm na saída da caixa utilizando anel de borracha junta elástica) ou solução limpadores e adesivo plástico (junta soldável).

7.03 LOUÇAS ,METAIS E ACESSORIOS

7.03.01 BACIA SANITARIA PARA DEFICIENTES FISICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, INC. ASSENTO DECA CONFORT AP52 OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLASTICO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Na área destinada ao box da bacia sanitária, devem ser previstas áreas para transferência de pessoas usuárias de cadeiras de rodas para a bacia.

2) As paredes adjacentes ò bacia sanitária devem estar providas de barras horizontais para apoio e transferências de pessoas usuárias de cadeiras de rodas. Conforme a NBR 9050/2004, as barras devem possuir comprimento mínimo de 0,80 m e estarem posicionadas verticalmente a 0,75 m do piso acabado, medindo-se a partir do eixo das barras.

3) As bacias sanitárias devem ser instaladas a uma altura máxima de 0,46 m, medindo-se do piso acabado até a face superior do assento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Caderno de Encargos P-28.AAA.1

NORMAS TÉCNICAS

NBR9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

7.03.02 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação do lavatório.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

7.03.03 CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação da cuba e dos metais na bancada. A instalação da bancada propriamente dita está considera da em uma outra composição em separado.

2) Podem ser encontradas no mercado outras opções de válvula de escoamento e sifão, por exemplo, válvula de escoamento e sifão de plástico, cromados ou não.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, ou silicone

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

LITERATURA

ORSE - Especificações - 1.12.01 Louças e Metais Sanitários

7.03.04 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DE SERVIÇO

1) Saboneteira de recipiente plástico com suporte metálico parafusado na parede.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

7.03.05 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 15206 - Instalações hidráulicas prediais - Chuveiros ou duchas - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 12087 - Chuveiros elétricos - Determinação da potência elétrica

NBR 12088 - Chuveiros elétricos - Determinação tía pressão mínima tíe funcionamento

NBR 12483 - Chuveiros elétricos

7.03.06 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para chumbamento de porta-papel na parede.

2) Porta-papel dimensões 18 cm x 17,5 cm externo, 15 cm x 15 cm partes embutidas e 7 cm de profundidade.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.1.

Caderno de Encargos, item P-28.AAA.1.

7.03.07 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão de obra para a instalação da torneira cromada e seus respectivos acessórios.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Todos os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com maior esmero e em restrita observância às indicações do projeto aprovado, às especificações do memorial descritivo dos serviços e às recomendações do fabricante

2) Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do projeto.

3) O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados os metais sanitários.

4) Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando for o caso. Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um mínimo de 02 voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento.

5) Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando a estanqueidade da ligação.

7.03.08 BACIA SANITARIA C/ CAIXA DE DESC.ACOPL. , LINHA THEMA ECOFUSH, 3/6 LT, INCEPA OU SIMILAR, INCL. ASSENTO INCEPA THEMA 25987 OU SIMILAR, CONJ. DE FIX, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A locação deverá ser realizada de acordo com pontos de tomada, de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

2) Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas.

3) A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco ou silicone, com ou sem a adição de corantes.

4) Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 15099 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Dimensões padronizadas

NBR 15098 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação

NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.1.2.

Caderno de Encargos, item P-2S.AAA.1.

8.00 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

8.01 PINTURA (SINALIZAÇÃO)

8.01.01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

As formas, dimensões, cores, simbologias, instalação das placas de sinalização devem estar de acordo com os padrões da NBR 13434.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 1: Princípios de projeto

NBR 13434-2 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores

NBR 13434-3 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio

8.01.02 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios

LITERATURA

NPT 011 - Saídas de emergência

8.01.03 PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTORES (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

As formas, dimensões, cores, simbologias, instalação das placas de sinalização devem estar de acordo com os padrões da NBR 13434.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 1: Princípios de projeto

NBR 13434-2 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores

NBR 13434-3 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio

8.01.04 APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considerar 10% do valor do material para o revólver e acessórios. Não incluso nesta composição.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11702 -Tintas para edificações não industriais

8.01.05 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERMELHA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considerar 10% do valor do material para o revólver e acessórios. Não incluso nessa composição

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção horizontal por 2.

2) Estrutura metálica em arco: acrescer em 30% a área de projeção horizontal e multiplicar per 2.

3) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições conforme acordo entre contratante e contratado.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11702 -Tintas para edificações não industriais

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 17.4.

8.02 EQUIPAMENTOS FIXOS

8.02.01 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Características do extintor:

a) cilindro fabricado em tubo de aço SAE 1541 sem costura;

b) espessura da parede: 4,5 mm (nominal);

c) rosca: 3/4" x 14 fios NGT;

d) diâmetro externo: 165 mm;

e) altura do recipiente: 550 mm;

O volume hidráulico: 8,8 l;

g) agente extintor: dióxido de carbono liquefeito (CO2).

2) Classes de Fogo B (Líquidos inflamáveis) e C (Equipamentos elétricos).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o suporte para extintor na parede com buchas plásticas (náiton).

2) Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, deverá ser utilizado pessoal habilitado com equipamentos apropriados.

3) Os extintores são recipientes pressurizados e têm que ser manuseados com cuidado.

4) A instalação deve ser feita de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros de cada Estado inspecionar os extintores mensalmente de acordo com a NR-23, do Ministério do Trabalho.

5) Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização e fácil acesso.

6) Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados na parede por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas.

7) Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída de forma nenhuma Essa área deverá ser no mínimo de 1 m x 1 m.

8) Quando os extintores forem instalados em paredes ou colunas de deverão ser observadas as seguintes alturas e recomendações:

a) o extintor deverá ser instalado em local protegido contra intempéries e danos físicos potenciais;

b) a posição da alça de manuseio do extintor não deve exceder 1,60 m do piso acabado;

c) a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo. 0,20 m do piso acabado (os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso);

d) ser instalado em local visível, desobstruído, próximo ao acesso dos riscos e em local com menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso (não instalar em escadas).

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11716 - Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (gás carbônico)

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.9.5.2.

Caderno de Encargos, item P-21.AAA.2.

8.02. 02 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Características do extintor:

a) cilindro fabricado em chapa de aço carbono SAE 1010/1020;

b) espessura da parede: 1,52 mm (nominal);

c) rosca métrica M30;

d) diâmetro externo: 180 mm;

e) altura do recipiente: 590 mm;

1) volume hidráulico: 12,3 l;

g) agente extintor: água potável.

2) Classes de Fogo A (papel, madeira, tecidos, fibras, etc.).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o suporte para extintor no parede com buchas plásticas (náilon).

2) Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, deverá ser utilizado pessoal habilitado com equipamentos apropriados.

3) Os extintores são recipientes pressurizados e têm que ser manuseados com cuidado.

4) A instalação deve ser feita de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros de cada Estado, inspecionar os extintores mensalmente de acordo com a NR-23, do Ministério do Trabalho.

5) Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização e fácil acesso.

6) Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados na parede por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas.

7) Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída de forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 1 m x 1 m.

8) Quando os extintores forem instalados em paredes ou colunas deverão ser observadas as seguintes alturas e recomendações:

a) o extintor deverá ser instalado em local protegido contra intempéries e danos físicos potenciais;

b) a posição da alça de manuseio do extintor não deve exceder 1,60 m do piso acabado;

c) a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo, 0,20 m do piso acabado (os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso);

d) ser instalado em local visível, desobstruído, próximo ao acesso dos riscos e em local com menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso (não instalar em escadas).

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11715 - Extintores de incêndio com carga d'água

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.9.5.2.

Caderno de Encargos, item P-21.AAA.2.

8.02.03 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Características do extintor:

a) cilindro fabricado em aço carbono SAE 1010/1020;

b) espessura da parede: 1,21 mm (nominal);

c) rosca métrica M30;

d) diâmetro externo: 159 mm;

e) altura do recipiente: 275 mm;

o volume hidráulico: 4,11;

g) agente extintor: pó químico seco.

2) Classes de Fogo B (líquidos inflamáveis) e C (Equipamentos elétricos).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o suporte para extintor na parede com buchas plásticas (náilon).

2) Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, deverá ser utilizado pessoal habilitado com equipamentos apropriados.

3) Os extintores são recipientes pressurizados e têm que ser manuseados com cuidado.

4) A instalação deve ser feita de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros de cada Estado, inspecionar os extintores mensalmente de acordo com a NR-23, do Ministério do Trabalho.

5) Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização e fácil acesso.

6) Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados na parede por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas.

7) Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída de forma nenhuma Essa área deverá ser no mínimo de 1 m x 1 m.

8) Quando os extintores forem instalados em paredes ou colunas deverão ser observadas as seguintes alturas e recomendações:

a) o extintor deverá ser instalado em local protegido contra intempéries e danos físicos potências;

b) a posição da alça de manuseio do extintor não deve exceder 1,60 m do piso acabado;

c) a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo, 0,20 m do piso acabado (os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso);

d) ser instalado em local visível, desobstruído, próximo ao acesso dos riscos e em local com menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso (não instalar em escadas).

NORMAS TÉCNICAS

NBR 10721 - Extintores de incêndio com carga de pó

NBR 9695 - Pó para extinção de incêndio

LITERATURA

A Técnica de Edificar. item 7.2.9.5.2.

Caderno de Encargos, item P-21.AAA.2.

8.02.04 SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da sirene.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

8.02.05 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 12 KG (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Características do extintor:

a) cilindro fabricado em aço carbono SAE 1010/1020;

b) espessura da parede: 1,21 mm (nominal);

c) rosca métrica M30;

d) diâmetro externo: 159 mm;

e) altura do recipiente: 275 mm;

o volume hidráulico: 4,11;

g) agente extintor: pó químico seco.

2) Classes de Fogo B (líquidos inflamáveis) e C (Equipamentos elétricos).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o suporte para extintor na parede com buchas plásticas (náilon).

2) Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, deverá ser utilizado pessoal habilitado com equipamentos apropriados.

3) Os extintores são recipientes pressurizados e têm que ser manuseados com cuidado.

4) A instalação deve ser feita de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros de cada Estado, inspecionar os extintores mensalmente de acordo com a NR-23, do Ministério do Trabalho.

5) Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização e fácil acesso.

6) Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados na parede por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas.

7) Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída de forma nenhuma Essa área deverá ser no mínimo de 1 m x 1 m.

8) Quando os extintores forem instalados em paredes ou colunas deverão ser observadas as seguintes alturas e recomendações:

a) o extintor deverá ser instalado em local protegido contra intempéries e danos físicos potências;

b) a posição da alça de manuseio do extintor não deve exceder 1,60 m do piso acabado;

c) a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo, 0,20 m do piso acabado (os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso);

d) ser instalado em local visível, desobstruído, próximo ao acesso dos riscos e em local com menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso (não instalar em escadas).

NORMAS TÉCNICAS

NBR 10721 - Extintores de incêndio com carga de pó

NBR 9695 - Pó para extinção de incêndio

LITERATURA

A Técnica de Edificar. item 7.2.9.5.2.

8.02.06 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR (UN )

NORMAS TÉCNICAS

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra Quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.2.3.4.

8.02.07 Iluminação de emergência com 02 Lâmpadas Fluorescentes 2x9w (UN )

NORMAS TÉCNICAS

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra Quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 18.2.3.4.

8.02.08 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS - VR-80L- VERIN OU SIMILAR (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da central de alarme.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

8.02.09 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação do avisador.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

8.02.10 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se material e mão de obra para a instalação do guarda-corpo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação

8.03 INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA INCÊNDIO

8.03.01 CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V, SUCÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", VAZÃO 13,5 M³/H, 40 MCA (OU SIMILAR) (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Deve-se verificar se ocorreu algum dano no mesmo motivado pelo carregamento e transporte.

2) Caso alguma irregularidade tenha sido constatada, tal como falta de componentes ou algum dano no equipamento, o mesmo deve ser imediatamente substituído.

3) As bombas devem ser movimentadas com muito cuidado e segurança, a fim de se evitar acidentes ou danos no equipamento.  Os componentes pesados do conjunto, quando movimentados individualmente, devem ser suspensos através do seu próprio olhal.  Os conjuntos com mancal e base devem ser suspensos com o uso de faixas flexíveis, manilhas e outros dispositivos adequados, que não causem danos à estrutura dos mesmos.

4) No caso de haver necessidade de estocagem dos equipamentos por períodos longos, deve-se proceder regularmente a manutenção das partes móveis do mesmo, de acordo com as recomendações do fabricante, desmontando-se o conjunto, limpando suas partes internas com solventes orgânicos, limpando-se o selo mecânico etc.

5) A cada 15 dias, o eixo da bomba deve ser movimentado manualmente.  Se houver dificuldade, deve-se girá-lo com a ajuda de uma alavanca, através da porca do rotor.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação do conjunto motor-bomba deve ser executada por pessoal especializado, seguindo as recomendações do fabricante e os requisitos do projeto e especificações.

2) O conjunto bomba e motor será fornecido montado numa estrutura de aço rígida, que será fixada a uma base de concreto armado através de chumbadores com porcas e arruelas. A base deverá oferecer apoio rígido e permanente, de modo a absorver vibrações de intensidade normal que se manifestam durante a operação do conjunto.

3) A fundação em concreto armado deve ficar perfeitamente plana e nivelada, e os parafusos chumbadores devem ser colocados no concreto antes do endurecimento total do mesmo, posicionados de acordo com um gabarito de madeira confeccionado especificamente para tal fim.

4) Em casos especiais em que a base deva ser concretada sem os chumbadores, deverão ser deixadas cavidades na base de concreto de dimensões tais que permitam a posterior colocação e concretagem destes.

5) O conjunto deve ser colocado sobre a fundação de tal maneira que os parafusos chumbadores da base de concreto entrem nos furos da base metálica do mesmo. Fazendo-se uso de um nível, deve-se ajustar os parafusos niveladores a fim de que as faces do acoplamento dos flanges de sucção e recalque da bomba fiquem perfeitamente niveladas.

6) Depois do nivelamento da unidade sobre a base de concreto, depois que o conjunto motor-bomba seja cimentado na base de concreto e os parafusos chumbadores sejam apertados e depois de instalada a tubulação de sucção e recalque, deve ser feito o alinhamento dos eixos do motor e da bomba.

7) Para se verificar o alinhamento dos eixos do conjunto, deve-se utilizar um calibre de lâminas (alinhamento axial) e uma régua metálica (alinhamento radial), procedendo-se conforme recomendado pelo fabricante.

8) Quando o conjunto motor-bomba possuir base metálica conjugada, esta deve ser preenchida completamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume após o assentamento do conjunto sobre a fundação, para que exista um grau mínimo de vibrações na unidade motor/bomba.

9) A argamassa deve ser colocada tomando-se os seguintes cuidados:

a) Despejar a argamassa nas cavidades da base metálica e socá-la devidamente, a fim de evitar a formação de bolsas de ar no seu interior.

b) Depois que as tubulações forem conectadas e os parafusos chumbadores sejam apertados, verificar mais uma vez o alinhamento do conjunto.

c) Aproximadamente 14 dias após a aplicação da argamassa, ou quando esta se encontrar totalmente seca, fazer uma pintura a óleo em volta de toda a sua beirada, a fim de protegê-la contra a umidade.

d) Quando o alinhamento do conjunto estiver correto, os parafusos chumbadores devem ser apertados adequadamente, porém não com excesso.  Nessa condição, a unidade pode ser cimentada na fundação.

e) Os parafusos chumbadores não devem ser completamente apertados até que a argamassa tenha endurecido, o que acontece normalmente após 48 horas de sua aplicação.

10) A ligação da tubulação de sucção e recalque à bomba deve ser feita apenas após a cura completa da argamassa ou do concreto da fundação.

11) Os tubos de sucção e recalque devem ser instalados da maneira mais simples possível, possibilitando a fácil desmontagem do conjunto para eventual manutenção.  Deve-se também verificar a possível existência de corpos estranhos no interior dos mesmos, removendo-os se existirem.

12) Os tubos de sucção e recalque nunca devem ser tracionados para as suas posições através dos parafusos dos flanges.

8.03.02 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para corte, rosqueamento e instalação do eletroduto, inclusive as conexões.

2) As conexões foram diluídas no coeficiente do eletroduto não sendo necessário para efeito de preço, efetuar o levantamento de quantidades.

3) Eletroduto tipo médio ou antigo Classe LII.

4) Os eletrodutos são fornecidos em peças de 3 m (± 20 mm) de comprimento, rosqueadas e com uma luva em uma das extremidades.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares.

2) As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem instalar e retirar facilmente os condutores. Para isso é necessário que:

a) a taxa máxima de ocupação em relação à área da seção transversal dos eletrodutos não seja superior a:

- 53% no caso de um condutor ou cabo;

- 31% no caso de dois condutores ou cabos;

- 40% no caso de três ou mais condutores ou cabos.

b) não haja trechos contínuos (sem interposição de caixas ou equipamentos) retilíneos de tubulação maior que 15 m, sendo que nos trechos com curvas essa distância deve ser reduzida de 3 m para cada curva de 90'*.

3) As emendas em eletrodutos deverão ser feitas por cortes perpendiculares ao seu eixo, abrindo-se nova rosca, retirando cuidadosamente as rebarbas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca (NBR 8133)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR IEC60079-14 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - Parte 14: Instalação elétrica em áreas classificadas (exceto minas)

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.4.

Caderno de Encargos, item P-19.CON.21.

8.03.03 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV. (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio

8.03.04 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação do condulete junto ao eletroduto, porém não considera o eletroduto.

2) Conduletes são caixas de passagem e derivação com saídas roscáveis onde são encaixados eletrodutos metálicos, geralmente de aço carbono.

3) Utilizar em instalações elétricas aparentes.

4) Dados do condulete:

a) corpo de alumínio injetado em liga especial resistente a corrosão.

b) com entradas rosqueadas calibradas do tipo BSP.

c) tampa estanhada em alumínio.

d) parafuso em aço zincado.

e) junta de vedação pré-moldada flexível.

5) Considerado o condulete com tampa cega.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os eletrodutos são rosqueados nos conduletes conforme projeto.

2) A fixação na parede ou laje é feita através de abraçadeiras, observando o perfeito alinhamento.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção • 18.21 • Instalações elétricas

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-19.CAI.31.

8.03.05 QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão de obra para a instalação do quadro de comando.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz respeito a localização, dimensões, espaço disponível para disjuntores ou fusíveis e eletrodutos conectados.

Será feito um corte na alvenaria para a instalação do quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e arruelas metálicas.

Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria com argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

8.03.06 BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR À GASOLINA DE 5 CV, INCLUSIVE CHAVE MAGNÉTICA OU SIMILAR (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A bomba deve estar em uma superfície plana e mais próxima possível do local onde vai bombear a água.

2) Não exponha sua bomba á ação do tempo. Proteja-a das intempéries (sol, chuva, poeira, etc.).

3) Mantenha espaço suficiente para a ventilação e fácil acesso para manutenção.

4) Conecte o ralo de fundo na mangueira de sucção.

5) Instale o adaptador na outra extremidade da mangueira de sucção.

6) Instale a mangueira de sucção na bomba.

7) Instale o adaptador na extremidade da mangueira de recalque.

8) Instale a mangueira de recalque na bomba.

9) Nunca deixe que a bomba sustente sozinha o peso das tubulações de sucção e recalque faça suportes para apoiá-las.

10) Nunca reduza a bitola da tubulação de sucção ou recalque da bomba.  Utilize sempre tubulação com bitola igual ou superior que a dos bocais da bomba. Use preferencialmente curvas no lugar de cotovelos. Acople uniões rosqueadas nas tubulações para facilitar a manutenção do equipamento.  Faça a vedação de todas as conexões com vedante apropriado (fita teflon ou similar).

11) Retire o bujão superior da bomba.

12) Abasteça todo o corpo da bomba com água.

13) recoloque o bujão superior da bomba.

14) Siga para os passos Para Funcionamento do Motor.

8.04 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PARA INCÊNDIO

8.04.01 TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para cortes, abertura de rosca e instalação de tubos de aço e conexões em ferro maleável.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação, inclusive conexões, exceto válvulas e registros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Preparados os componentes limpar a rosca externa dos tubos e a rosca interna das peças e conexões.

2) As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, para isso, serão vedadas com fita veda-rosca em teflon.

3) Os cortes nos tubos deverão ser em secção reta e o rosqueamento deverá ser feito com tarraxa apropriada alcançando somente a parte coberta pela conexão.

4) As extremidades das tubulações deverão ser mantidas tamponadas com "caps" ou "plugs" durante a execução, sendo o tamponamento retirado apenas na ocasião do assentamento das peças.

5) As passagens de tubos por furos ou aberturas nas estruturas de concreto armado deverão ser colocadas antes da concretagem, com folga suficiente para que as tubulações não sejam afetadas pela dilatação e outros esforços estruturais.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.2.

8.04.02 MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 10M (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11861 – Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaios;

NBR 12779 – Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de incêndio.

8.04.03 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Cada caixa de hidrante de recalque deverá conter:

a) um registro de gaveta com 63 mm (2 ½”) de diâmetro, para manobra exclusiva pelos bombeiros;

b) uma junta de mangueira de 2 ½” (boca de incêndio), conectada ao registro anterior;

c) uma tampa metálica;

d) uma curva curta ou longa.

2) O orifício do registro de gaveta disporá de junta Storz, à qual se adaptará um tampão.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os hidrantes serão localizados junto à via de acesso de viaturas, sobre o passeio e afastados dos prédios, de modo que possam ser operados com facilidade.

2) Serão instalados em caixas metálicas com tampa de 30,0 cm x 40,0 cm, tendo a inscrição INCÊNDIO. A profundidade máxima da caixa será de 40,0 cm, não podendo o rebordo do hidrante ficar abaixo de 15,0 cm da borda da caixa.

3) Os diâmetros de entrada poderão ser de 50 mm (2”), 60 mm (2 ½”) e 75 mm (3”) e os de saída, de 50 mm (2”) e 60 mm (2 ½”).

4) O conjunto deverá contar com uma mangueira para conexão ao hidrante. Deverá ser previsto um local para guarda da mangueira, fora da caixa, porém, nas suas proximidades.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13714 - Sistema de hidrantes e mangotinhos e acessórios

8.04.04 VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA (P/ INCENDIO) (UN )

8.04.05 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão de obra para a instalação do abrigo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.9.10.

8.04.06 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 (M3)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por volume.

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.01 QUADROS  ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)

09.01.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz embutida em alvenaria, ligação dos eletrodutos e montagem dos barramentos.

2) Barramento em cobre nu (eletrolítico) de alto grau de pureza (99,9%). sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentação do quadro seja a duas ou três fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para o condutor de proteção (aterramento, não isolada da massa).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) Por unidade de quadro instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.

2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, ao nível, ao prumo e ao alinhamento. Serão feitas a recomposição da alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a seis, sendo três de cada lado, de forma a suprimir no máximo uma forma por barra principal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.8.

09.01.03 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz embutida em alvenaria, ligação dos eletrodutos e montagem dos barramentos.

2) Barramento em cobre nu (eletrolítico) de alto grau de pureza (99,9%). sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentação do quadro seja a duas ou três fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para o condutor de proteção (aterramento, não isolada da massa).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) Por unidade de quadro instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.

2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, ao nível, ao prumo e ao alinhamento. Serão feitas a recomposição da alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a seis, sendo três de cada lado, de forma a suprimir no máximo uma forma por barra principal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.8.

09.02 CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

09.02.01 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Todos os serviços necessários à instalação dos pontos de suprimento de energia deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as Normas da ABNT.

2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação. A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa.

3) Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

4) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações.

5) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e o aterramento.

6) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

7) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de  tracionamento.

8) Deverão ser obedecidas as seções mínimas de fios em instalações elétricas abaixo relacionadas.

09.02.02 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Todos os serviços necessários à instalação dos pontos de suprimento de energia deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as Normas da ABNT.

2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação. A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa.

3) Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

4) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações.

5) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e o aterramento.

6) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

7) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de  tracionamento.

8) Deverão ser obedecidas as seções mínimas de fios em instalações elétricas abaixo relacionadas.

09.02.03 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Todos os serviços necessários à instalação dos pontos de suprimento de energia deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as Normas da ABNT.

2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação. A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa.

3) Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

4) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações.

5) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e o aterramento.

6) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

7) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de  tracionamento.

8) Deverão ser obedecidas as seções mínimas de fios em instalações elétricas abaixo relacionadas.

09.03 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

09.03.01 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As instalações serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

2) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

3) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

4) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

6) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

09.03.02 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As instalações serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

2) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

3) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

4) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

6) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

09.04 TOMADAS, INTERRUPTORES E  ACESSÓRIOS

09.04.01 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem é feita por meio da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.

2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR NM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000. MOD)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na industria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.4.3.2.

09.04.02 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (7)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem é feita por meio da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.

2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR NM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000. MOD)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na industria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.4.3.2.

09.04.03 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A colocação das tomadas deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

2) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

3) A montagem é feita por meio da fixação da tomada na caixa e da ligação dos fios à rede.

4) Os espelhos e acabamentos das tomadas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

5) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR NM60884-1 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo- Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:1994, MOD)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.4.3.2.

09.04.04 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A colocação das tomadas deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

2) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

3) A montagem é feita por meio da fixação da tomada na caixa e da ligação dos fios à rede.

4) Os espelhos e acabamentos das tomadas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

5) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

NORMAS TÉCNICAS

NBR NM60884-1 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo- Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:1994, MOD)

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.4.3.2.

09.05 CAIXAS DE PASSAGEM  (CONFORME ESP. TÉCNICAS)

09.05.01 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de passagem fazendo a ligação com eletrodutos.

2) Caixa destinada a possibilitar a passagem, emenda ou terminação de cabos e fios telefônicos com segurança e proteção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por caixa instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

LITERATURA

A Técnica de Edificar, nem 7.1.9.

Caderno de Encargos, item P-19.CAI.32.

09.05.02 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de passagem fazendo a ligação com eletrodutos.

2) Caixa destinada a possibilitar a passagem, emenda ou terminação de cabos e fios telefônicos com segurança e proteção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por caixa instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

LITERATURA

A Técnica de Edificar, nem 7.1.9.

Caderno de Encargos, item P-19.CAI.32.

09.05.03 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Todas as caixas deverão ser providas de tampos aparafusados, formando moldura sobre as mesmas, terão olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos e rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

09.06 ATERRAMENTO - SPDA

09.06.01 CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM²  (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de cordoalha de cobre para descida em sistema de para-raios.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação se fará conforme as Normas da ABNT.

2) Com função de levar a energia de uma possível descarga até solo, será conectada ao captor e descerá ao longo do mastro, passando pelos isoladores.

3) Em todo seu percurso até o solo, será fixada à alvenaria da edificação através de suportes galvanizados com isoladores. Os suportes deverão estar afastados da edificação, no mínimo, 0,20m e distanciados entre si de 2,00m. Serão fixados de forma a proteger o condutor contra oscilações e desgastes.

4) De uma altura de 2,80m acima do solo até 0,20m abaixo, o condutor deverá ser protegido por um tubo de PVC rígido de 50mm, também fixado à alvenaria por suportes galvanizados.

5) Deverão ser evitadas curvas de pequeno raio. A cordoalha deverá ficar afastada de locais contendo materiais inflamáveis.

6) Não deverão ser feitas emendas na descida.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

NBR 05908 - Cordoalha de Sete Fios de Aço Zincado para Cabos Para Raios

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

09.06.02 BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8´ X 1/8´ - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da barra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

09.06.03 CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 16MM²  (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de cordoalha de cobre para descida em sistema de para-raios.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A instalação se fará conforme as Normas da ABNT.

2) Com função de levar a energia de uma possível descarga até solo, será conectada ao captor e descerá ao longo do mastro, passando pelos isoladores.

3) Em todo seu percurso até o solo, será fixada à alvenaria da edificação através de suportes galvanizados com isoladores. Os suportes deverão estar afastados da edificação, no mínimo, 0,20m e distanciados entre si de 2,00m. Serão fixados de forma a proteger o condutor contra oscilações e desgastes.

4) De uma altura de 2,80m acima do solo até 0,20m abaixo, o condutor deverá ser protegido por um tubo de PVC rígido de 50mm, também fixado à alvenaria por suportes galvanizados.

5) Deverão ser evitadas curvas de pequeno raio. A cordoalha deverá ficar afastada de locais contendo materiais inflamáveis.

6) Não deverão ser feitas emendas na descida.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

NBR 05908 - Cordoalha de Sete Fios de Aço Zincado para Cabos Para Raios

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

09.06.04 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de aterramento.

NORMASTÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.15.

09.06.05 SERVIÇOS DE SOLDA EXOTERMICA, CONTENDO MOLDES CARTUCHOS ACENDEDORES E ALICATE, KIT PARA 25 UNIDADES (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A reação da solda exotérmica produz materiais quentes, tendo como consequência  liberação de fumaça localizada. Observar ventilação adequada nos locais de soldagem;

2) Remova ou proteja os materiais próximos a fim de evitar risco de incêndio ou possíveis deformações por eventuais respingos de solda;

3) Evite umidade no molde. O contato do material em fusão com umidade pode resultar em respingos de solda;

4) Em caso de incêndio, utilize água ou gás carbônico;

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Cortar os cabos com ferramentas apropriadas;

2) As extremidades e as áreas a serem soldadas (cabos, hastes) deverão ser secas e bem limpas.

a) Remover a oxidação com a escova;

b) Remover ferrugem e rebarba com uma lima (se existirem);

c) Serrar ou corte as extremidades deformadas de materiais a conectar para não danificar o molde.

3) Antes de iniciar a solda o molde deve ser aquecido até atingir 120ºC. Aquecer com um maçarico ou com duas soldas consecutivas sem o material á ser soldado, somente o pó ignitor.

4) Procedimento para soldagem:

a) Posicione o molde e insira a massa para vedação do mesmo.

b) Agite o cartucho antes de inserir o pó no molde. Despeje o pó de ignição deixando um rastilho na borda para facilitar o acendimento.

c) Coloque o disco metálico dentro do molde vedando a saída do pó.

d) Acione o acendedor na posição lateral.

5) Após o término da solda, abrir a tampa do molde e aguardar 30 segundos para retirar o mesmo. Sempre após o termino de cada solda o molde deve ser limpo.

09.06.06 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de caixa de passagem fazendo a ligação com eletrodutos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por caixa instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

09.06.07 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para colocação do terminal.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade colocada.

09.06.08 PARAFUSO LATAO ROSCA SOBERBA CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 16MM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Consideram-se material e mão-de-obra colocação dos parafusos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade colocada.

09.06.09 PARAFUSO SEXTVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 80MM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Consideram-se material e mão-de-obra colocação dos parafusos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade colocada.

09.06.10 CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,H=300MM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para a instalação da caixa de inspeção.

2) Após fixação das hastes de cobre no solo e solda dos condutores serão colocadas caixas de passagem na extremidade superior para futuros testes realizados na haste e no solo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por caixa instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em nível, prumo e alinhamento.

2) Encaixar a caixa de inspeção na vala de modo que a haste de cobre fique no centro da caixa e que a ponta da haste fique na metade da caixa.

3) Preencher e compactar o espaço da caixa com brita até uma altura onde seja possível visualizar a haste, aproximadamente 5cm abaixo da ponta da haste.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

3) Os cortes necessários para colocação das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas.

09.07 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

09.07.01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO  DIN (EUROPEU) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhas de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

Caderno de Encargos, item P-19.DIS.1.

09.07.02 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5kA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

Caderno de Encargos, item P-19.DIS.1.

09.07.03 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

Caderno de Encargos, item P-19.DIS.1.

09.07.04 DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, CORRENTE DE CARGA 30MA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequadas a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.12.5.10.

Caderno de Encargos, item P-19.DIS.1.

09.08 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

09.08.01 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA EM VIDRO LEITOSO, REF:DP-1922-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.,

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

2) Basicamente, compreenderá:

a) A locação conforme projeto;

b) A fixação da luminária na forma indicada no projeto;

c) A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;

d) A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

e) O teste de funcionamento.

2) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 05456 – Eletricidade Geral

NBR 05461 – Iluminação

NBR 13298 – Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente

NBR 13299 – Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente - Ensaios

09.08.02 LUMINÁRIA TIPO PENDENTE PRISMÁTICA 20" COM DIFUSOR ACRILÍCO, 01LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W REF. 4801, FABRICANTE ITAIM OU SIMILAR. (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.,

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

2) Basicamente, compreenderá:

a) A locação conforme projeto;

b) A fixação da luminária na forma indicada no projeto;

c) A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;

d) A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

e) O teste de funcionamento.

2) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 05456 – Eletricidade Geral

NBR 05461 – Iluminação

09.08.03 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.,

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

2) Basicamente, compreenderá:

a) A locação conforme projeto;

b) A fixação da luminária na forma indicada no projeto;

c) A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;

d) A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

e) O teste de funcionamento.

2) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 05456 – Eletricidade Geral

NBR 05461 – Iluminação

NBR 13298 – Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente

NBR 13299 – Luminária para Lâmpada Tubular Fluorescente - Ensaios

09.08.04 LUMINÁRIA TIPO PENDENTE PRISMÁTICA 20" COM DIFUSOR ACRILÍCO, 01LÂMPADA VAPOR DE SODIO 250W . 4801, FABRICANTE ITAIM OU SIMILAR. (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.,

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

2) Basicamente, compreenderá:

a) A locação conforme projeto;

b) A fixação da luminária na forma indicada no projeto;

c) A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;

d) A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

e) O teste de funcionamento.

2) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 05456 – Eletricidade Geral

NBR 05461 – Iluminação

09.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO

09.09.01 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT.6 (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os cabos para a rede secundária Cabo de par trançado não blindado (UTP), categoria 6, com condutores de cobre rígidos 24 AWG para cabeamento horizontal.

3) Os condutores devem ser de cobre rígido com isolação de polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas que suportem as especificações TIA 568-A para categoria 6.

4) A Capa externa do cabo deve ser do tipo CM.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os cabos devem ser instalados de modo que permitam uma inspeção visual da instalação. Isso deve ser feito antes da execução dos testes de desempenho do cabeamento instalado.

2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação.

3) A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa.

4) Serão utilizados os cabos apropriados, conforme projeto específico.

5) Os fios deverão ser preparados para evitar torções excessivas e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

6) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações.

7) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre eles.

8) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

9) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento.

10) Serão utilizados para agrupamento dos cabos em feitos cintas de travamento e/ou velcro. Quando usadas, as cintas de travamento devem conseguir deslizar sobre o feixe de cabos; se isso não for possível, é sinal de que foram apertadas demais, o que pode afetar o desempenho do cabo de forma negativa.

11), Deixar pelo menos 3 metros nos espaços de telecomunicações para efeito de reterminações em caso de manutenção, bem como mudança de posição de hardware de conexão dentro do rack.

12) Essas sobras devem ser adequadamente armazenadas nas caixas que são terminadas as tomadas de telecomunicações nas áreas de trabalho e sob as placas de piso elevado nos espaços de telecomunicações.

13) O cabo a ser utilizado deverá possuir, gravado em seu encapsulamento, de forma indelével e em intervalos regulares, a seguinte sequência de dizeres: (1) Nome do fabricante; (2) Marcações de comprimento; (3) Categoria segundo a EIA/TIA terminação T568A; (4) Quantidade de pares e (5) bitola dos condutores.

14) Não serão aceitos cabos com qualquer tipo de emendas, ranhuras, esmagamentos, etc. ou defeitos provenientes do lançamento desses cabos.

15) Também não serão admitidos cabos com metragem superior a 90 metros de comprimento, a contar do Ponto Terminal (Tomada M8V) ao Rack de destino.

16) Os cabos que trafegam sinais de dados (lógica), de voz (telefonia) e de imagem (câmeras de segurança) deverão possuir identificação independente.

17) Após instalado, o cabeamento deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma. Os testes mínimos a serem realizados são:

a) teste de continuidade e sequência: verifica se a conexão dos cabos está correta.

b) comprimento: verifica-se os comprimentos do link permanente e do canal (máximo 90m e 100m, respectivamente).

c) atenuação (perda de inserção): Mede a atenuação do link permanente e do canal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada

NBR 14703 – Cabos de telemática de 100 ohms para redes internas estruturadas – especificação

NBR 14705 – Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento frente à  chama.

ANSI/TIA/EIA-568-A/B (Sistema de Cabeamento)

ANSI/TIA/EIA-569-A (Infra-estrutura utilizada principalmente por engenheiros civis e arquitetos)

ANSI/EIA/TIA-570-A (Cabeamento pequenos Escritórios e Residência SOHO)

ANSI/TIA/EIA-606 (Administração e Identificação)

ANSI/TIA/EIA-607 (Aterramento em Telecomunicações).

09.09.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS DE 1,50M, CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.6 (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os patch cords deverão ser manufaturados e usar cabos UTP categoria 6, com comprimentos de 1,5m para uso interno no rack (interligação dos componentes do mesmo) e 2,5m para uso nas estações de trabalho.

2) De modo algum será aceito patch cords confeccionados manualmente na obra.

3) Esses cabos deverão seguir as mesmas especificações dos cabos do cabeamento horizontal de dados, além do mesmo padrão de cores EIA/TIA terminação T568A.

4) Após instalado, o cabeamento deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma. A verificação mínima a ser realizada é o teste de continuidade e sequência(verifica se a conexão dos cabos está correta).

09.09.03 CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 VIAS (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os cabos devem ser instalados de modo que permitam uma inspeção visual da instalação. Isso deve ser feito antes da execução dos testes de desempenho do cabeamento instalado.

2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação.

3) A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa.

4) Serão utilizados os cabos apropriados, conforme projeto específico.

5) Os fios deverão ser preparados para evitar torções excessivas e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

6) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações.

7) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre eles.

8) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

9) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento.

10) Serão utilizados para agrupamento dos cabos em feitos cintas de travamento e/ou velcro. Quando usadas, as cintas de travamento devem conseguir deslizar sobre o feixe de cabos; se isso não for possível, é sinal de que foram apertadas demais, o que pode afetar o desempenho do cabo de forma negativa.

11) Deixar sobra de pelo menos 1m, para cabos ópticos na área de trabalho e, se o cabeamento secundário for instalado com fibra ótica, deixar pelo menos 3m nos espaços de telecomunicações para efeito de reterminações em caso de manutenção, bem como mudança de posição de hardware de conexão óptico dentro do rack.

12) Essas sobras devem ser adequadamente armazenadas nas caixas que são terminadas as tomadas de telecomunicações nas áreas de trabalho e sob as placas de piso elevado nos espaços de telecomunicações.

13) Após instalado, o cabeamento deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma. Os testes mínimos a serem realizados são:

a) teste de continuidade e sequência: verifica se a conexão dos cabos está correta.

b) atenuação (perda de inserção): Mede a atenuação do link permanente e do canal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14771 - Cabo óptico interno - especificação

NBR 14772 - Cabo óptico de terminação - especificação

NBR 14433 - Conectores montador em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - especificação

NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada

NBR 14103:2005 - Cabo óptico dielétrico subterrâneo

NBR 14159 - Cabo óptico com núcleo geleado protegido por capa APL - especificação

NBR 14773 - Cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de roedores para aplicação em linhas de dutos - especificação

NBR 14774 - Cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de roedores para aplicação enterrada - especificação

ANSI/TIA/EIA-568-A/B (Sistema de Cabeamento)

ANSI/TIA/EIA-569-A (Infra-estrutura utilizada principalmente por engenheiros civis e arquitetos)

ANSI/EIA/TIA-570-A (Cabeamento pequenos Escritórios e Residência SOHO)

ANSI/TIA/EIA-606 (Administração e Identificação)

ANSI/TIA/EIA-607 (Aterramento em Telecomunicações).

09.09.04 TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As tomadas devem ser constituídos de 8 vias na parte frontal, seguindo o padrão de pinagem T568A, suportar as especificações TIA 568B categoria 6, e deverão ter seus contatos revestidos com uma camada banhada a ouro, de no mínimo, 50 micropolegadas de espessura.

2) As tomadas deverão possuir contatos tipo IDC na parte traseira com características elétricas e mecânicas que suportem as especificações TIA 568B para cat. 6.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A colocação das tomadas deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

2) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

3) A montagem do espelho e demais componentes deverá ser acessível pela Área de Trabalho. O espelho deverá possuir previsão para instalação de etiqueta de identificação.

4) Os espelhos e acabamentos das tomadas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

09.09.05 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As tomadas devem ser constituídos de 8 vias na parte frontal, seguindo o padrão de pinagem T568A, suportar as especificações TIA 568B categoria 6, e deverão ter seus contatos revestidos com uma camada banhada a ouro, de no mínimo, 50 micropolegadas de espessura.

2) As tomadas deverão possuir contatos tipo IDC na parte traseira com características elétricas e mecânicas que suportem as especificações TIA 568B para cat. 6.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A colocação das tomadas deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

2) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

3) A montagem do espelho e demais componentes deverá ser acessível pela Área de Trabalho. O espelho deverá possuir previsão para instalação de etiqueta de identificação.

4) Os espelhos e acabamentos das tomadas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

09.09.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA 8 TOMADAS PARA RACK 19" (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera-se o material e mão de obra para a instalação da régua de 8 tomadas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

09.09.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6E (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

09.09.08 SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Após instalado, o switch deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma e verificar se a conexão está correta.

09.09.09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação do rack.

2) O Rack deverá conter porta e painéis laterais amovíveis, ser construído em chapa de aço de 1mm e estrutura reforçada com chapa de aço de 1,2mm, as porta de vidro e painéis laterais dotados de fechadura e chave, com pré-cortes na cobertura e base para passagem de cabos.

3) O rack deverá estar equipado com um jogo de 4 rodas para capacidade de carga de até 240kg, porta com abertura reversível em vidro de temperada serigrafada, painéis pivotantes, desmontáveis e fechamento assegurado por chave  com  fechos metálicos do tipo fenda em moldura preta.

4) Para distribuição dos componentes (ativos e passivos) dentro do rack, atentar para a prancha de detalhamento do projeto de cabeamento estruturado.

5) O nivelamento dos pés, ajustagem interna, provê estabilidade total.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

NORMAS TÉCNICAS

ANSI/TIA/EIA-310D

09.09.10 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As instalações serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

2) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

3) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

4) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

6) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

09.09.11 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As instalações serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

2) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

3) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

4) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

6) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

09.09.12 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As instalações serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

2) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

3) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

4) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

6) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

09.09.13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.

2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso.

3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC.

4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.

5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.

6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

09.09.14 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.

2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso.

3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC.

4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.

5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.

6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

09.09.15 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.

2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso.

3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC.

4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.

5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.

6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

09.09.16 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.

2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso.

3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC.

4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.

5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.

6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

09.09.17 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.

2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso.

3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC.

4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.

5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.

6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

09.09.18 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição telefônica em alvenaria e ligação com eletrodutos.

2) Dados da caixa:

a) em chapa de aço SAE 1008;

b) fecho triangular em ferro modular e aço com cinco voltas;

c) aterramento com barra de cobre 1/8" x 3/8", com suportes e parafusos;

d) proteção contra poeira e insetos, com espuma plástica nas venezianas.

3) As caixas para telefone seguem as especificações técnicas básicas de instalação de caixas para edifícios e outras edificações dentro do sistema de práticas Telebrás. São destinadas a possibilitar a passagem, emenda ou terminação de cabos e fios telefônicos com segurança e proteção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por quadro instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro. A instalação deverá obedecer ao projeto, ao nível, ao prumo e ao alinhamento. Será feita a recomposição da alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.

2) A fixação dos eletrodutos no quadro deve ser feita por meio de arruei as e buchas de proteção. Os eletrodutos não devem ter saliências nas caixas maiores do que a arruela mais a tocha de proteção.

3) O quadro deverá ser instalado de modo que seu centro se situe a 1,30 m de piso.

NORMAS TÉCNICAS

NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho no indústria da construção 18.21 Instalações elétricas

NBR 13300 - Redes telefônicas internas em prédios

NBR 13301 - Redes telefônicas internas em prédios

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.8.

09.09.19 CANALETA PLASTICA 110 X 20 MM, COM DIVISÓRIA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ) (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação da canaleta.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

09.09.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. vl 3.01 ge 75/50 VALEMAN OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A fixação das eletrocalhas deverão obedecer ao projeto em nível, prumo e alinhamento.

2) Respeitar o raio de curvatura mínimo dos cabos de rede indicado pela norma e pelo fabricante de acordo com o tipo de cabo utilizado.

3) Para efeito de segurança e alinhamento fixar as eletrocalhas aos suportes e aterrar todo o sistema de eletrocalhas.

4) Todas as junções devem ser instaladas pelo lado interno das eletrocalhas. Recomenda-se utilizar os parafusos que fixam as junções com as cabeças voltadas para o interior das eletrocalhas, para evitar danos aos fios e cabos durante o lançamento.

5) Conecte as eletrocalhas à rede de aterramento ( a cada 15-20 metros).

6) Em locais sujeitos a vibrações, utilizar arruelas de pressão.

7) Lembre-se da importância de manter cabos de dados e de energia separados. (EN 50174-2) Assegure-se que cabos de diferentes tipos cruzem em ângulos retos.

8) Os cabos devem ser colocados, ao invés de arrastados, na eletrocalha.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

09.09.21 SUPORTE OMEGA 75X50MM (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Posicionar os suportes antes que haja alguma deflexão do caminho de eletrocalhas.

2) É recomendado aplicar um suporte à entrada e saída das curvas com ângulos retos. Para as curvas com raios grandes, posicionar um suporte de apoio no centro da curva.

09.09.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A fixação das eletrocalhas deverão obedecer ao projeto em nível, prumo e alinhamento.

2) Respeitar o raio de curvatura mínimo dos cabos de rede indicado pela norma e pelo fabricante de acordo com o tipo de cabo utilizado.

3) Para efeito de segurança e alinhamento fixar as eletrocalhas aos suportes e aterrar todo o sistema de eletrocalhas.

4) Todas as junções devem ser instaladas pelo lado interno das eletrocalhas. Recomenda-se utilizar os parafusos que fixam as junções com as cabeças voltadas para o interior das eletrocalhas, para evitar danos aos fios e cabos durante o lançamento.

5) Conecte as eletrocalhas à rede de aterramento ( a cada 15-20 metros).

6) Em locais sujeitos a vibrações, utilizar arruelas de pressão.

7) Lembre-se da importância de manter cabos de dados e de energia separados. (EN 50174-2) Assegure-se que cabos de diferentes tipos cruzem em ângulos retos.

8) Os cabos devem ser colocados, ao invés de arrastados, na eletrocalha.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

09.09.23 SUPORTE OMEGA 100X100MM (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Posicionar os suportes antes que haja alguma deflexão do caminho de eletrocalhas.

2) É recomendado aplicar um suporte à entrada e saída das curvas com ângulos retos. Para as curvas com raios grandes, posicionar um suporte de apoio no centro da curva.

09.09.24 FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO

O vergalhão deve ser  fixado com bucha e rosca no lado interno e outra no lado externo da eletrocalha para manter a peça imóvel.

09.09.25 CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/50P (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Os cabos devem ser instalados de modo que permitam uma inspeção visual da instalação. Isso deve ser feito antes da execução dos testes de desempenho do cabeamento instalado.

2) A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação.

3) A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa.

4) Serão utilizados os cabos apropriados, conforme projeto específico.

5) Os fios deverão ser preparados para evitar torções excessivas e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

6) Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações.

7) Após a montagem, deverão ser verificados a continuidade de cada fio e o isolamento entre eles.

8) A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

9) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento.

10) Serão utilizados para agrupamento dos cabos em feitos cintas de travamento e/ou velcro. Quando usadas, as cintas de travamento devem conseguir deslizar sobre o feixe de cabos; se isso não for possível, é sinal de que foram apertadas demais, o que pode afetar o desempenho do cabo de forma negativa.

11), Deixar pelo menos 3 metros nos espaços de telecomunicações para efeito de reterminações em caso de manutenção, bem como mudança de posição de hardware de conexão dentro do rack.

12) Essas sobras devem ser adequadamente armazenadas nas caixas que são terminadas as tomadas de telecomunicações nas áreas de trabalho e sob as placas de piso elevado nos espaços de telecomunicações.

13) Deverá ser utilizado como opção para entrada da rede de telefonia convencional.

14) Deverá ser utilizado cabo de telefonia do tipo CI, homologado pela Anatel, para interligar o DG ou PTR ao Rack de Telecomunicações.

15) Este cabo deverá apresentar em sua extremidade do DG ou PTR, a instalação de blocos M-10 (Bargoa, Krone ou similar) e, no mínimo, de acordo com a quantidade de pares deste mesmo cabo.

16) Na outra extremidade, que deverá ser instalada no interior do rack de Telecomunicações, este cabo deve ser montado em patch panels, onde a quantidade de portas dos patch panels deverá ser no mínimo, equivalente à quantidade de pares deste cabo.

17) Após instalado, o cabeamento deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma. Os testes mínimos a serem realizados são:

a) teste de continuidade e sequência: verifica se a conexão dos cabos está correta.

b) comprimento: verifica-se os comprimentos do link permanente e do canal.

c) atenuação (perda de inserção): Mede a atenuação do link permanente e do canal.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada

09.09.26 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para execução de caixa subterrânea de entrada telefônica.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade executada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Distância mínima de 1,00 m em relação ao poste particular de acesso.

2) Evitar os locais de passagem de veículos.

3) Localizar a caixa próxima ao muro lateral.

09.09.27 DISTRIBUIDOR OPTICO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Internamente, será previsto uma área reservada para acomodar e proteger as emendas óticas e o excesso.

2) Deve possuir bandejas deslizantes com entradas laterais na parte traseira e saída de cordões pela parte frontal;

3) Deverão acompanhar todos os acessórios necessários à sua instalação, como braçadeiras, parafusos, porcas, etc.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Após instalado, o distribuidor deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma e verificar se a conexão está correta.

NORMAS TÉCNICAS

ANSI/TIA/EIA-568C.3

09.09.28 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Fabricado em chapa aço SAE 1010/1020#18, com a acabamento em pintura epóxi pó texturizado na cor preta. Os anéis guia de cabos, serão em clipsagem direta na estrutura dos montantes na frente do rack.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

09.09.29 PABX IP 2 LINHAS 8RAMAIS (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) O PABX IP em servidor deverá ter capacidade para atender a necessidade atual de pontos de telefonia da edificação, levando em consideração possível expansão da rede estruturada futuramente.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) As centrais PABX serão instaladas na Sala de Telecomunicações e cada qual no seu respectivo pavimento, próximo ao rack, a uma altura de 1,5m do piso acabado.

2) Para usufruir de todos os recursos deste equipamento será necessário consultar o manual do fabricante, e também possuir profissionais qualificados para instalá-la.

3) Após instalado, o distribuidor deve ser certificado. Devem ser realizados todos os testes exigidos verificando eletricamente se os mesmos atentem os requisitos exigidos por norma e verificar se a conexão está correta.

09.10 APARELHOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS

09.10.01 SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão de obra para a instalação do sensor de presença.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCECIMENTO EXECUTIVO

1) Desligar a energia elétrica.

2) Antes da instalação, caso necessário, fazer as regulagens de temporização, sensibilidade e luminosidade, alterando a posição dos "jumpers" existentes na placa de circuito impresso no produto.

3) Os fios devem ser ligados da cor e ordem estabelecidas pelo fabricante.

4) Ligar a rede elétrica (o sensor irá acionar automaticamente).

5) Aguardar alguns momentos para que o funcionamento do sensor se estabilize.

09.10.02 SIRENE ELETRÔNICA DE 20W (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da sirene.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

09.10.03 RECEPTOR 2 CANAIS 433MHZ MULTIFUNCIONAL REPTOR ECP (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação do receptor.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

09.10.04 CENTRAL DE ALARME PARA 10 ZONAS (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da central de alarme.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

09.10.05 TECLADO DIGITAL PARA ACIONAMENTO DO ALARME (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação do teclado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

09.10.06 CAMERA IP 1MP DOME IR 15MT 4MM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação da câmera.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

09.10.07 CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO (EMBUTIR) (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Todas as caixas deverão ser providas de tampos aparafusados, formando moldura sobre as mesmas, terão olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos e rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

09.10.08 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Todas as caixas deverão ser providas de tampos aparafusados, formando moldura sobre as mesmas, terão olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos e rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

09.10.09 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Todas as caixas deverão ser providas de tampos aparafusados, formando moldura sobre as mesmas, terão olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos e rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento das caixas para tomadas deverá obedecer ao projeto em altura, nível, prumo e alinhamento e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

2) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

3) Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

4) A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia). Quando embutidas em concreto, caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem.

5) Serão ainda preenchidas com material para vedação temporária a fim de impedir sua obstrução.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas

NBR 5110 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

NBR IEC605670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais

09.10.10 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.

2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso.

3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC.

4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando uma volta para a drena e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.

5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em 1/2 cm.

6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.1.3.2.

09.10.11 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

2) O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto de lógica em nível, prumo e alinhamento.

3) Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.

4) Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

5) O acoplamento dos componentes é feito por bolsa lisa e simples encaixe.

6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

7) O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

8) Quando embutidas em concreto, caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. As caixas serão preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão Requisitos de desempenho

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

09.10.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A fixação das eletrocalhas deverão obedecer ao projeto de cabeamento estruturado em nível, prumo e alinhamento

2) Respeitar o raio de curvatura mínimo dos cabos de rede indicado pelo fabricante de acordo com o tipo de cabo utilizado.

3) Para efeito de segurança e alinhamento fixar as eletrocalhas aos suportes e aterrar todo o sistema de eletrocalhas.

4) Todas as junções devem ser instaladas pelo lado interno das eletrocalhas. Recomenda-se utilizar os parafusos que fixam as junções com as cabeças voltadas para o interior das eletrocalhas, para evitar danos aos fios e cabos durante o lançamento.

5) Conecte as eletrocalhas à rede de aterramento ( a cada 15-20 metros)

6) Em locais sujeitos a vibrações, utilizar arruelas de pressão.

7) Lembre-se da importância de manter cabos de dados e de energia separados. (EN 50174-2) Assegure-se que cabos de diferentes tipos cruzem em ângulos retos.

8) Os cabos devem ser colocados, ao invés de arrastados, na eletrocalha.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

09.10.13 SUPORTE OMEGA 50X50MM (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Posicionar os suportes antes que haja alguma deflexão do caminho de eletrocalhas.

2) É recomendado aplicar um suporte à entrada e saída das curvas com ângulos retos. Para as curvas com raios grandes, posicionar um suporte de apoio no centro da curva.

09.10.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A fixação das eletrocalhas deverão obedecer ao projeto de cabeamento estruturado em nível, prumo e alinhamento

2) Respeitar o raio de curvatura mínimo dos cabos de rede indicado pelo fabricante de acordo com o tipo de cabo utilizado.

3) Para efeito de segurança e alinhamento fixar as eletrocalhas aos suportes e aterrar todo o sistema de eletrocalhas.

4) Todas as junções devem ser instaladas pelo lado interno das eletrocalhas. Recomenda-se utilizar os parafusos que fixam as junções com as cabeças voltadas para o interior das eletrocalhas, para evitar danos aos fios e cabos durante o lançamento.

5) Conecte as eletrocalhas à rede de aterramento ( a cada 15-20 metros)

6) Em locais sujeitos a vibrações, utilizar arruelas de pressão.

7) Lembre-se da importância de manter cabos de dados e de energia separados. (EN 50174-2) Assegure-se que cabos de diferentes tipos cruzem em ângulos retos.

8) Os cabos devem ser colocados, ao invés de arrastados, na eletrocalha.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas

09.10.15 SUPORTE OMEGA 38X38MM (UN )

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Posicionar os suportes antes que haja alguma deflexão do caminho de eletrocalhas.

2) É recomendado aplicar um suporte à entrada e saída das curvas com ângulos retos. Para as curvas com raios grandes, posicionar um suporte de apoio no centro da curva.

09.10.16 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

2) Os coeficientes de consumos incluem as perdas relativas ao corte do cabo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de cabo instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos. conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

10.00 APARELHOS MECÂNICOS E ACESSÓRIOS

10.01 INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL 24000 BTU'S (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão-de-obra para a instalação e montagem do equipamento de ar condicionado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6401 • Instalações centras de ar condicionado para conforto - Parâmetros básicos de projeto

10.02 INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL 30000 BTU'S (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão-de-obra para a instalação e montagem do equipamento de ar condicionado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6401 • Instalações centras de ar condicionado para conforto - Parâmetros básicos de projeto

10.03 INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU'S (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão-de-obra para a instalação e montagem do equipamento de ar condicionado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6401 • Instalações centras de ar condicionado para conforto - Parâmetros básicos de projeto

10.04 INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO 30000 BTU'S (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera-se material e mão-de-obra para a instalação e montagem do equipamento de ar condicionado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6401 • Instalações centras de ar condicionado para conforto - Parâmetros básicos de projeto

10.05 REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/2" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para cortes, soldagem e instalação da tubulação e das conexões.

2) As conexões (oram diluídas no coeficiente de tubo de cobre, não sendo necessário para efeito de preço, efetuar o levantamento de quantidades.

3) Principais aplicações: aparelhos de ar-condicionado; rede hidráulica e de gás; sistemas de aquecimento solar, condensadores, evaporadores, compressores, refrigeradores, freezers e balcões frigoríficos.

4) Os tubos são fabricados em barras de 5 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Cortar o tubo no esquadro. Escariar o furo e tirar as rebarbas.

2) Usar palha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo.

3) Aplicar a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão. de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta.

4) Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até que a solda derreta quando colocada na união do tubo com a conexão.

5) Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permite, deixando um filete em volta da união.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13206 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos

NBR 15345 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre - Procedimento

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.3.

Caderno de Encargos, item P-20.AAA.1.

10.06 REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 5/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para cortes, soldagem e instalação da tubulação e das conexões.

2) As conexões (oram diluídas no coeficiente de tubo de cobre, não sendo necessário para efeito de preço, efetuar o levantamento de quantidades.

3) Principais aplicações: aparelhos de ar-condicionado; rede hidráulica e de gás; sistemas de aquecimento solar, condensadores, evaporadores, compressores, refrigeradores, freezers e balcões frigoríficos.

4) Os tubos são fabricados em barras de 5 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Cortar o tubo no esquadro. Escariar o furo e tirar as rebarbas.

2) Usar palha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo.

3) Aplicar a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão. de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta.

4) Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até que a solda derreta quando colocada na união do tubo com a conexão.

5) Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permite, deixando um filete em volta da união.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13206 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos

NBR 15345 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre - Procedimento

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.3.

Caderno de Encargos, item P-20.AAA.1.

10.07 REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/4" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para cortes, soldagem e instalação da tubulação e das conexões.

2) As conexões (oram diluídas no coeficiente de tubo de cobre, não sendo necessário para efeito de preço, efetuar o levantamento de quantidades.

3) Principais aplicações: aparelhos de ar-condicionado; rede hidráulica e de gás; sistemas de aquecimento solar, condensadores, evaporadores, compressores, refrigeradores, freezers e balcões frigoríficos.

4) Os tubos são fabricados em barras de 5 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Cortar o tubo no esquadro. Escariar o furo e tirar as rebarbas.

2) Usar palha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo.

3) Aplicar a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão. de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta.

4) Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até que a solda derreta quando colocada na união do tubo com a conexão.

5) Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permite, deixando um filete em volta da união.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13206 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos

NBR 15345 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre - Procedimento

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.3.

Caderno de Encargos, item P-20.AAA.1.

10.08 REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para cortes, soldagem e instalação da tubulação e das conexões.

2) As conexões (oram diluídas no coeficiente de tubo de cobre, não sendo necessário para efeito de preço, efetuar o levantamento de quantidades.

3) Principais aplicações: aparelhos de ar-condicionado; rede hidráulica e de gás; sistemas de aquecimento solar, condensadores, evaporadores, compressores, refrigeradores, freezers e balcões frigoríficos.

4) Os tubos são fabricados em barras de 5 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Cortar o tubo no esquadro. Escariar o furo e tirar as rebarbas.

2) Usar palha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo.

3) Aplicar a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão. de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta.

4) Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até que a solda derreta quando colocada na união do tubo com a conexão.

5) Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permite, deixando um filete em volta da união.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13206 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos

NBR 15345 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre - Procedimento

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.3.

Caderno de Encargos, item P-20.AAA.1.

10.09 AT- A (ALETAS HORIZONTAIS) OU VAT-A (ALETAS VERTICAIS) CODIGO NCM-76169900 DIM 325 X 125MM (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação da aleta.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.10 MINI EXAUSTOR  AXIAL PARA 150M³/H E 50DB - MODELO: VENTOKIT OU SIMILAR (UN)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação do mini exaustor.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

10.11 DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO 150MM (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação do duto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear.

11.00 ESQUADRIAS

11.01 ESQUADRIAS METÁLICAS

11.01.01 Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2") (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Metro linear.

11.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

12.01 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - M2

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área construída.

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-30.AAA.1.

11.01.02 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera o material e mão-de-obra para preparo da argamassa e fixação da porta.

2) Argamassa de cimento e areia traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área da porta colocação.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Deixar um vão livre maior que o tamanho da porta.

2) Abrir espaço para encaixar os chumbadores ou grapas.

3) Encaixar a porta no vão.

4) Aprumar e nivelar a porta.

5) Colocar calços nos cantos da porta observando uma folga de aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e o piso interno acabado. Não colocar calços no meio da base da porta.

6) Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar.

7) Os chumbadores devem ser distantes entre si não mais que 60 cm.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.3.

Caderno de Encargos, item P-14.AÇ0.1.

11.01.03 Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão de obra para a instalação do brise metálico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por área de brise instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Serão fixadas às paredes com parafuso e buchas, observando-se seu correto afastamento das mesmas, seu nivelamento e sua posição

11.01.04 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera o material e mão-de-obra para preparo da argamassa e fixação da porta.

2) Argamassa de cimento e areia traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área da porta colocação.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Deixar um vão livre maior que o tamanho da porta.

2) Abrir espaço para encaixar os chumbadores ou grapas.

3) Encaixar a porta no vão.

4) Aprumar e nivelar a porta.

5) Colocar calços nos cantos da porta observando uma folga de aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e o piso interno acabado. Não colocar calços no meio da base da porta.

6) Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar.

7) Os chumbadores devem ser distantes entre si não mais que 60 cm.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.3.

Caderno de Encargos, item P-14.AÇ0.1.

11.02 ESQUADRIAS DE MADEIRA

11.02.01 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha deporta no batente.

2) Não inclui soleira, pintura e impermeabilização do batente.

3) Porta considerada: maciça com almofadas, que são partes salientes, reentrantes ou guarnecidas por filetes, molduras ou ranhuras, geralmente retangular, com acabamento para receber verniz ou tinta.

4) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.

3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilizar duas réguas de madeira para manter o esquadro.

4) Na alvenaria chumbar três tacos em cada lateral e dois acima.

5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.

6) Entre o taco e o batente usar calço na espessura exata, não utiliza cunhas, atenção, pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 2 cm de profundidade.

7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.

8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina.

9) Toda porta externa deve ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da folha.

10) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8037 - Porta de madeira de edificação

NBR 5722 - Esquadrias modulares

NBR 8542 - Desempenho de porta de madeira de edificação

NBR 8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.2.

Caderno de Encargos, item P-13.ESQ.1.

11.02.02 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha deporta no batente.

2) Não inclui soleira, pintura e impermeabilização do batente.

3) Porta considerada: maciça com almofadas, que são partes salientes, reentrantes ou guarnecidas por filetes, molduras ou ranhuras, geralmente retangular, com acabamento para receber verniz ou tinta.

4) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.

3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilizar duas réguas de madeira para manter o esquadro.

4) Na alvenaria chumbar três tacos em cada lateral e dois acima.

5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.

6) Entre o taco e o batente usar calço na espessura exata, não utiliza cunhas, atenção, pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 2 cm de profundidade.

7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.

8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina.

9) Toda porta externa deve ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da folha.

10) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8037 - Porta de madeira de edificação

NBR 5722 - Esquadrias modulares

NBR 8542 - Desempenho de porta de madeira de edificação

NBR 8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.2.

Caderno de Encargos, item P-13.ESQ.1.

11.02.03 LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para aplicação da cola, corte e aplicação das placas sobre reboco. Não inclui serviço de preparo da parede ou aplicação do reboco.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área efetiva.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A parede deve estar rebocada com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 e estar perfeitamente desempenada, plano e com acabamento liso, observando-se que não deve ser utilizada a cal na mistura e a areia deve ser fina e peneirada.

2) Aferir e esquadro e o prumo das paredes.

3) Cortar as chapas em pedaços de acordo com os tamanhos pré-determinados na modulação, e deve ter a seguinte sequência:

a) marcar com um lápis a linha de corte sobre a face decorativa da chapa;

b) posicionar uma régua sobre a linha de corte e aplicar firmemente o riscador de vídea sobre a mesma. Riscar a linha várias vezes até formar uma fenda que atinja a metade da espessura do material.

c) dobrar as duas partes do material para cima até rompê-lo na linha da fenda criada;

d) remover as rebarbas após o rompimento com o auxílio da plaina.

4) Nos recortes redondos:

a) marcar o centro do círculo com um prego ou com uma punção;

b) posicionar o compasso de vídea ou serra de copo no centro marcado e proceder ao corte do material, apoiado sobre uma superfície de madeira;

c) remover a peça cortada batendo com um martelo ou com o cabo do formão.

5) A aplicação da cola deve ser feita com uma espátula dentada. O tempo de cura da área com cola varia de acordo com a temperatura, umidade do ar, etc. (de 15 a 30 minutos).
Esperar a cola secar completamente. Quando não grudar mais nos dedos, mas ainda estiver pegajosa, o ponto de aderência foi atingido.

6) Utilizar espaçadores de 1,3 mm para obter as juntas de dilatação necessárias entre as chapas de laminado. O espaçador pode ser feito com um pedaço do próprio laminado.

7) Utilizar o rolete de pressão, ou o sarrafo de madeira com pontas arredondadas protegidas, para promover um perfeito contato da placa com a base, sempre com movimentos do centro para as bordas, eliminando assim eventuais bolhas de ar.

8) Repetir esta operação após decorridas as 12 primeiras horas. Não usar o martelo de borracha.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 12.12.

Caderno de Encargos, item P-11.LAM.1.

11.02.04 Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha deporta no batente.

2) Não inclui soleira, pintura e impermeabilização do batente.

3) Porta considerada: maciça com almofadas, que são partes salientes, reentrantes ou guarnecidas por filetes, molduras ou ranhuras, geralmente retangular, com acabamento para receber verniz ou tinta.

4) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.

3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilizar duas réguas de madeira para manter o esquadro.

4) Na alvenaria chumbar três tacos em cada lateral e dois acima.

5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.

6) Entre o taco e o batente usar calço na espessura exata, não utiliza cunhas, atenção, pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 2 cm de profundidade.

7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.

8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina.

9) Toda porta externa deve ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da folha.

10) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8037 - Porta de madeira de edificação

NBR 5722 - Esquadrias modulares

NBR 8542 - Desempenho de porta de madeira de edificação

NBR 8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.2.

Caderno de Encargos, item P-13.ESQ.1.

11.02.05 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN )

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha deporta no batente.

2) Não inclui soleira, pintura e impermeabilização do batente.

3) Porta considerada: maciça com almofadas, que são partes salientes, reentrantes ou guarnecidas por filetes, molduras ou ranhuras, geralmente retangular, com acabamento para receber verniz ou tinta.

4) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.

3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilizar duas réguas de madeira para manter o esquadro.

4) Na alvenaria chumbar três tacos em cada lateral e dois acima.

5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.

6) Entre o taco e o batente usar calço na espessura exata, não utiliza cunhas, atenção, pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 2 cm de profundidade.

7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.

8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina.

9) Toda porta externa deve ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da folha.

10) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8037 - Porta de madeira de edificação

NBR 5722 - Esquadrias modulares

NBR 8542 - Desempenho de porta de madeira de edificação

NBR 8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 11.2.

Caderno de Encargos, item P-13.ESQ.1.

11.03 VIDROS

11.03.01 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Vidro temperado é um vidro que foi submetido a um tratamento térmico chamado têmpera, tornando-se mais resistente a choques mecânicos e térmicos, mantendo as características de transmissão luminosa e aparência.

2) Em caso de quebra: fragmenta-se em minúsculos pedaços, com arestas menos cortantes.

3) Cortes, furos e recortes não são possíveis após o processo de têmpera, instalação através de sistema auto-estrutural, fixado com peças metálicas, montadas por aperto, eliminando a necessidade de esquadrias.

4) "Diversos sobre materiais" é o percentual de  mão-de-obra para execução do serviço que incide sobre o custo total.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por conjunto instalado.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11706 - Vidros na construção civil

NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil

11.04 ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS

11.04.01 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR (UND)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para a instalação da fechadura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

12.00 REVESTIMENTOS

12.01 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) 0 chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área menor ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.

3) A aplicação do chapisco deverá ser realizada por aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 12.1.

Caderno de Encargos, item P-11.ARG.2.

12.02 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O consumo de argamassa considera perda de 25% baseado nos dados de consumo variável de materiais.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A forma de executar o revestimento de fachadas com argamassa varia de construtora para construtora. Contudo, segue uma sugestão de sequência de execução para esse serviço em edifícios:

1) Preparação da superfície: balancim sobe focando a alvenaria, limpando pedaços de ferro, pregos, etc., desce largando arame e medindo a distância até a superfície da fachada e sobe taliscando, se for prática da empresa.

2} Chapiscar a base: chapisco comum sobre blocos e com desempenadeira dentada sobre as superfícies de concreto.

3) Lançar a argamassa entre as taliscas (formando as mestras), esperar a argamassa "puxar" um pouco e sarrafear de baixo para cima.

4) Lançar a argamassa entre as mestras uniformemente, obedecendo a espessura final desejada. Esperar a argamassa "puxar" para depois sarrafear.

5) Depois de sarrafear, desempenar com desempenadeira de madeira. Para efeito final, passar ainda a desempenadeira de espuma ou feltro.

6) Prever sempre juntas de dilatação utilizando ferramentas adequadas do tipo frisador.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

12.03 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES

12.03.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento de placas cerâmicas, inclusive rejuntamento.

2) Considera-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

3) A mão-de-obra de assentamento dos revestimentos é, normalmente, empreitada ao azulejista, ficando a cargo da obra a execução do chapisco e do emboço e o fornecimento dos azulejos, molduras e demais terminações, além da argamassa de assentamento, andaimes e serventia.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área efetiva do revestimento, desenvolvendo-se áreas de espaletas, faixas, etc.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água à argamassa colante. Na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m².

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento

NBR 13816 - Placas cerâmicas para revestimento -Terminologia

NBR 13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação

NBR 13818- Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-11.CER.1.

12.03.02 REVESTIMENTO EM CASQUILHO CERAMICO 6 X 20 X 4 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-III (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento de placas cerâmicas, inclusive rejuntamento.

2) Considera-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

3) A mão-de-obra de assentamento dos revestimentos é, normalmente, empreitada ao azulejista, ficando a cargo da obra a execução do chapisco e do emboço e o fornecimento dos azulejos, molduras e demais terminações, além da argamassa de assentamento, andaimes e serventia.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área efetiva do revestimento, desenvolvendo-se áreas de espaletas, faixas, etc.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água à argamassa colante. Na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m².

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo.

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-11.CER.1.

12.04 REVESTIMENTO DE TETO

13.04.01 FORRO TERMO ACUSTICO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera material e mão-de-obra para instalação do forro.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

13.00 PISOS

14.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento de placas cerâmicas, inclusive rejuntamento.

2) Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

3) A mão-de-obra de assentamento das revestimentos é, normalmente, empreitada ao azulejista, ficando a cargo da obra a execução do chapisco e do emboço e o fornecimento dos azulejos, molduras e demais terminações, além da argamassa de assentamento, andaimes e serventia.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área efetiva do revestimento, desenvolvendo-se áreas de espaletas, faixas, etc.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água à argamassa colante. na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m'.

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento

NBR 13816 - Placas cerâmicas para revestimento -Terminologia

NBR 13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação

NBR 13818- Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-11.CER.1.

14.02 Rodapé granito cinza andorinha polido (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera materiais e mão-de-obra colocação do rodapé.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área.

14.03 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA (M2)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de piso colocado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A pavimentação com placas vinílicas será executada sobre cimentado liso desempenado, alisado e contínuo, ou seja, não dividido em painéis.

2) Para pavimentos térreos, o tempo mínimo de secagem será de quatro semanas. Para os demais, será de duas semanas.

3) Para melhor qualidade da colagem do piso, deverá ser aplicada uma pasta regularizadora, com 1,5 mm, no máximo, na proporção em volume : 1 parte de adesivo para argamassa (BIANCO da VEDACIT , SIKAFIX da SIKA ou similar) para 10 partes de cimento.

4) Os tipos e dimensões das placas serão especificados no projeto executivo. Seja qual for a sua forma, todo ambiente a ser pavimentado será considerado como se fosse uma área retangular ou quadrada. Deverão ser definidos seus eixos, devendo as saliências ou reentrâncias ser desconsideradas, pois sua execução se dará ao final do serviço. Os tipos e dimensões das placas serão especificados no projeto executivo.

5) A superfície a ser pavimentada deverá encontrar-se perfeitamente limpa.

6) O adesivo para colagem das placas será do tipo contato FLEXOFIX-PF, da FADEMAC S/A, CASCOLA da ALBA QUÍMICA Ltda. ou similar, desde que sua composição seja a base de neoprene. O produto deverá ser utilizado conforme fornecido, sem misturas ou diluições. A embalagem deverá ser mantida fechada e longe do fogo, pois o produto é inflamável.

7) O adesivo será aplicado, sobre a base, com desempenadeira de aço, sem dentes, procurando-se obter uma película uniforme. Caso haja necessidade de aplicação de nova demão de adesivo sobre a superfície, este procedimento deverá ser executado apenas uma vez.

8) O adesivo será aplicado exclusivamente no verso das placas necessárias à pavimentação da área da base que já tenha recebido esse tratamento. Tanto a aplicação do adesivo como o assentamento das placas, deverão ser iniciados do centro para a periferia dos ambientes, a partir dos seus eixos reais ou a partir de eixos “ideais”.

9) A fixação definitiva das placas será obtida com martelo de borracha.

10) Os recortes nas placas nos encontros com as paredes serão executados com guilhotina, faca ou tesoura, na fase final de colagem.

11) Portas e janelas deverão ser mantidas abertas durante a aplicação do adesivo, visando uma ventilação contínua.

12) Deverá se cuidar para que não ocorram deslizamentos das placas recém assentadas, eliminando a possibilidade de erro, que, por acúmulo, tende a tornar-se substancial.

13) Concluído o assentamento do piso, deverão ser providenciados sua limpeza e enceramento.

LITERATURA

ORSE - Especificações - 1.13.04 Pisos Sintéticos e Vinílicos

14.04 PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera o granito colocado por empresa especializada, ficando a cargo da obra a execução e regularização da base e o fornecimento das argamassas de assentamento, bem como serventia para auxiliar a empresa contratada.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de piso.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 13.6.1.

Caderno de Encargos, item P-10.PED.1.

14.06 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM (M)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo comprimento da soleira.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 6137 - Pisos para revestimento de pavimentos

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 13.3.

Caderno de Encargos, item P-10.MAR.1.

15.00 PINTURAS

15.01 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para aplicação de massa corrida em parede interna.

2) Massa corrida á base de PVA: indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de alvenaria, proporcionando acabamento liso e de boa aderência para as tintas de acabamento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.

3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 17.2.

15.02 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para aplicação de fundo selador.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Serão utilizados para uniformizar a absorção de superfícies internas de alvenarias.

2) As superfícies deverão receber tratamento e limpeza antes da aplicação, devendo estar limpas e secas, isentas de poeira, gordura, mofo e manchas gordurosas.

3) Em caso de reboco novo, a aplicação do selador só deverá ser feita após sua cura, ou seja 30 a 45 dias. Não deverão ser aplicados sobre gesso, paredes externas ou pinturas em mau estado.

4) A diluição se dará conforme as recomendações de cada fabricante.

5) A homogeneização do material, antes da aplicação, deverá ser feita com cuidado, para que não venham a ocorrer problemas de cobertura deficiente devido à má distribuição do pigmento.

6) A aplicação deverá ser feita em uma demão, com trincha, rolo de lã ou de espuma ou revólver. Para a aplicação da pintura de acabamento, deverá se aguardar, no mínimo, 4 horas.

7) Não serão permitidas pinturas em dias chuvosos, pois o excesso de umidade e as temperaturas muito baixas (abaixo de 15ºC) impedem que o solvente evapore, causando problemas de secagem retardada.

15.03 PINTURA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para lotar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador) e pintura de parede externa com látex acrílico. Não inclui serviço de emassamento.

2) Látex acrílico: indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida telhas e blocos de cimento e PVC

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.

3) Concreto, gesso ou blocos de concreto, aplicar previamente fundo preparador.

4) Aplicar com rolo de lã.

5) Intervalo entre 03 demãos de Quatro horas.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 11702 -Tintas para edificações não industriais

NBR 15079 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais - Tinta látex econômica nas cores claras

NBR 15381 - Tintas para construção civil

NBR 15382 - Tintas para construção civil

NBR 12311 - Segurança no trabalho de pintura

NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 17.2.

16.00 ELEMENTOS DECORATIVOS

16.01 BANCADAS DE GRANITO E RODAMÃO

16.01.02 TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM , INCLUSO SUPORTE EM METALON (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação do tampo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área do tampo.

16.01.03 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão-de-obra para montagem de divisória - fornecidos por empresa especializada. Inclusos também portas de madeira, batentes de alumínio e dobradiças.

2) Altura das placas - geralmente de 1,80 m a 2,10 m, podendo ser executadas de acordo com o projeto. Testeiras - largura mínima 12 cm, sendo 5 cm em cada aba. Batentes em alumínio- fornecidos nas medidas de 1,80 m a 2,10 m, de 10 cm em 10 cm.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área divisória, descontado os vãos.

16.01.04 TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação do tampo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área do tampo.

16.01.05 TESTEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLAR, H=5CM. ESP.= 2CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) As testeiras têm como medidas mínima 13 cm, ou seja, 5 cm para cada aba e rodamão com medida de 15 cm.

2) As dimensões deve estar de acordo com o projeto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área.

16.01 BARRAS DE APOIO

16.02.01 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO DECA REF. L510 OU SIMILAR (UN)

CONTEÚDO DE SERVIÇO

A barra de apoio deve estar fixada firmemente a paredes ou divisórias, distanciando-se destas 4 cm, a partir da face interna da barra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

16.02.02 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM (UN )

CONTEÚDO DE SERVIÇO

A barra de apoio deve estar fixada firmemente a paredes ou divisórias, distanciando-se destas 4 cm, a partir da face interna da barra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade instalada.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

17.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área construída.

LITERATURA

Caderno de Encargos, item P-30.AAA.1.

# direitos e deveres da empresa CONTRATADA

Deverá fazer parte dos deveres da CONTRATADA das Instalações do estabelecimento do Prédio-Sede da Superintendência Regional V, o fornecimento de materiais e serviços conforme planilha orçamentária.

# materiais de complementação

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais complementares para a correta execução dos serviços de reforma, quer constem ou não nos desenhos, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames, material para vedação, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes, brocas e ponteiras.

# Ferramentas e equipamentos de montagem

A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, os equipamentos de montagem, assim como a mão de obra qualificada para a instalação e montagem das instalações, necessárias a boa execução dos serviços de reforma.

Todas as ferramentas manuais deverão ser e ter boa qualidade e estar em ótimo estado de conservação, atendendo as normas de segurança e as exigências dos serviços, bem como ser em qualidade adequada.

Os equipamentos de oficinas e de bancadas deverão suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa qualidade e constarão basicamente de bancadas completas, esmeril, furadeiras e serras mecânicas.

A manutenção, reposição de peças e partes de consumo dos equipamentos acima expostos, deverá ser de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

# Aparelhos e equipamentos.

Todos os aparelhos e equipamentos instalados serão experimentados na presença da fiscalização.

A aceitação dos serviços estará condicionada ao bom desempenho dos equipamentos e materiais os ensaios exigidos.

O instalador deverá fornecer catálogos técnicos originais de todos os aparelhos e equipamentos após aprovação do proprietário para facilitar a manutenção futura dos mesmos. Não serão aceitos cópias dos catálogos.

# Testes de aceitação

A CONTRATADA será responsável por todos os testes.

Os testes deverão ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste. Todos os testes deverão ser feitos na presença do Engenheiro da Fiscalização da obra.

Todos os resultados de testes e inspeção deverão, com completa informação de todas as leituras tomadas, ser incluídos num relatório para cada equipamento testado.

Todos os relatórios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa acompanhante autorizada e aprovados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra.

No mínimo duas cópias dos relatórios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalização, no máximo cinco dias após o término de cada teste.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de teste necessários, e será responsável pela instalação desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os testes de aceitação.

Todos os testes deverão ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra. Nenhum teste deverá ser feito sem sua presença.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do teste.