## ENG ALIMENTOS
QDG - LABORATÓRIO DE QUÍMICA - BLOCO M
Circuitos | Lâmpadas |  |  | Tomadas | [5 empty] | Total(W) | Fio (mm²) | Disjuntor(A) | Fase | Nº DA | DISTANCIA | [5 empty] | FIO mm² | [15 empty] | CALCULO DA FIAÇÃO COM QUEDA DE TENSÃO 1% PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO | [7 empty] | FIO mm²
| 40 | 60 | 100 | 600 | 1600 | 4200 | FASE A | FASE B | FASE C |  |  |  |  | FASE | D(m) | W*D(m) | 1,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 6,0mm² | 6,0mm² | 6,0mm² |  | DISJ.10 | DISJ.20 | DISJ.25 | DIS.35 |  | FASE A | FASE B | FASE C |  | D(m) | W*D(m) | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | 16,0mm² | 16,0mm² | 16,0mm² | 25,0mm² | 25,0mm² | 25,0mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 50mm² | 50mm² | 50mm² | 70,0mm² | 70,0mm² | 70,0mm² | 95,0mm² | 95,0mm² | 95,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² |  | DISJ.10 | DISJ.20 | DISJ.25 | DIS.35 |  | FASE A | FASE B | FASE C
1 | [9 empty] | 0 | 1.5 | 10 | C | 3 | 100 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 336000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3600 | 3600 | 4 | 25 | C | 3 | 20 | 72000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3600 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2800 |  | 2800 | 4 | 25 | B | 2 | 30 | 84000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2800 | 0 |  |  | CORRENTE | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2800 | 2800 | 4 | 25 | C | 3 | 30 | 84000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2800 |  |  | 30.4364 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2800 |  | 2800 | 4 | 25 | B | 2 | 30 | 84000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2800 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | 4 | 25 | ABC | 2 | 20 | 84000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4200 | 0 |  |  | FATOR DE DEMANDA | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | [5 empty] | 480 |  |  | 480 | 1.5 | 10 | A | 1 | 30 | 14400 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 480 | 0 | 0 |  |  |  | RESIDENCIAS |  |  |  | RES. COLETIVAS |  |  | ESCRITÓRIOS |  |  | QUARTÉIS |  |  | HOTÉIS |  |  | HOSPITÁIS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 1 | 4200 |  |  | 4200 | 4 | 25 | A | 1 | 20 | 84000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4200 | 0 | 0 | 14000 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 3000 | 3000 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 7000 | 0 | 7000 | 5600 | 0 | 5600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14000 |  |  |  | 14000
8 | [5 empty] | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | 4 | 25 | ABC | 2 | 20 | 84000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4200 | 0 | 3000 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 3850 |  | 3850 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4400 |  | 4400 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 1000 | 0 | 4000 | 0
9 | [5 empty] | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | 4 | 25 | ABC | 3 | 20 | 84000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4200 | 11000 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2 | 2000 | #REF! | 4000
10 | [5 empty] | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | 4 | 25 | ABC | 1 | 20 | 84000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4200 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3000 | #REF! | 4000
12 | [9 empty] | 0 | 1.5 | 10 | A | 1 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5000 | #REF! | 4000
13 | [9 empty] | 0 | 1.5 | 10 | B | 2 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | #REF! | 4000
14 | [9 empty] | 0 | 1.5 | 10 | C | 3 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7000 | #REF! | 4000
15 | [9 empty] | 0 | 1.5 | 10 | A | 1 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8000 | #REF! | 4000
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10280 | 11200 | 12000 | 33480 | 16 | 55 | ABC | [19 empty] | 8880 | 14000 | 10600 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [30 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 9000 | #REF! | 4000
CÁLCULO DAS BITOLAS (FASES SEPARADAS) | [7 empty] | FASE A |  | 246720 | FIO | 10 | 1º CRITÉRIO | [25 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [21 empty] | #REF!
(USANDO A TABELA 1.7 E 1.3) | [9 empty] | 9.3455 | FIO | 4 | 2º CRITÉRIO
[8 empty] | FASE B |  | 268800 | FIO | 10 | 1º CRITÉRIO
[10 empty] | 10.1818 | FIO | 6 | 2º CRITÉRIO
[8 empty] | FASE C |  | 288000 | FIO | 16 | 1º CRITÉRIO
[10 empty] | 10.9091 | FIO | 6 | 2º CRITÉRIO |  |  | CÁLCULO DA DEMANDA |  |  |  | 0
PARA CIRCUITO MONOFÁSICO E TRIFÁSICO(CÁLCULO PARA MAIOR FASE) | [16 empty] | 1 - RESIDENCIAS |  |  | 0
DIST. QUADRO |  | 40 | m | [9 empty] | FASE A | 8880 |  |  | 2 - APARTAMENTOS |  |  | #REF!
FATOR DEMANDA= |  | 0.6 | [13 empty] | 3 | 3 - ESCRITÓRIOS |  |  | 0
QUEDA TENSÃO |  | 2 | % | [9 empty] | FASE B | 14000 |  |  | 4 - QUARTÉIS |  |  | 0
|  | FIO | 16 |  | 1° CRITÉRIO | [5 empty] | 267840 |  | FASE C | 10600 |  |  | 5 - HOTÉIS |  |  | 0
[17 empty] | 6 - HOSPITAIS |  |  | #REF!
|  |  | 6 |  | 2° CRITÉRIO | [10 empty] | 3
I= | 30.4364 | FIO | 16 |  | FIO ADOTADO | [7 empty] | FASE MÉDIA= | 11160
K USADO= | 3
K= | 1 |  | CIRCUITO MONOFÁSICO | [9 empty] | FASE MÁXIMA= | 14000
K= | 1.73 |  | CIRCUITO TRIFÁSICO C/3 FIOS
K= | 2 |  | CIRCUITO 2 FASES + NEUTRO
K= | 3 |  | CIRCUITO TRIFÁSICO DE 4 FIOS
TENSÃO= | 220