MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DAS INSTALAÇÕES DA

CLIMATIZAÇÃO

SALA DE REUNIÃO

2014

# CONTROLE DE REVISÕES

| REVISÃO | DATA | ASSUNTO | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DESENHISTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00/00/2014 | EMISSÃO INICIAL | GEORGE M. BEZERRA | NOME |

# Introdução

Este documento apresenta o memorial descritivo relativo ao projeto de climatização da Agência Da Receita Federal da 9ª Região - Araranguá, localizada na Av. Capitão Pedro Fernandes, Coloninha, Araranguá – SC.

# Objetivo

O presente memorial descritivo tem como objetivo de descrever os serviços e apresentar os critérios adotados na elaboração do projeto de climatização da Agência da Receita Federal de Araranguá e tem por finalidade fixar diretrizes básicas para a sua perfeita execução.

Os projetos foram elaborados obedecendo às Normas Técnicas da ABNT e as diretrizes básicas apontadas pelo projeto arquitetônico. No caso de existirem divergências entre este Memorial descritivo e os Desenhos, prevalecerá o aqui especificado.

# Normas e códigos aplicáveis

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e das diretrizes determinadas pela Legislação Municipal.

As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho, e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o processo mais rigoroso.

- NBR 6146 – ABNT NBR 5984 - Norma geral de desenho técnico;

- NBR 6492 - Representação de Projetos de Arquitetura;

- NBR 8196 - Desenho Técnico - Emprego de Escalas;

- NBR 8403 - Aplicação de Linha em Desenho;

- NBR 10068 - Folha de Desenho - Leiaute e Dimensões;

- NBR 12298 - Representação de Área de Corte;

- NBR 13142 - Desenho Técnico Dobramento de Cópia;

- NBR 16401:2008 – Avaliação do Conforto Térmico de Sistemas de Ar Condicionado. Qualidade do Ar Interno e Cálculo da Vazão de Ar de Renovação.

- Portaria 3573 e Resolução 176 do Ministério da Saúde.

# escopo

O seguinte projeto tem como objetivo estabelecer as condições mínimas de conforto para os recintos tratados no projeto da Agência da Receita Federal de Araranguá, Santa Catarina.

Este memorial com seus anexos contém todas as informações, dimensões e especificações dos materiais e equipamentos para a montagem do sistema de climatização, informações estas que devem ser seguidas integralmente pela contratada.

# Descrição do Projeto CLIMATIZAÇÃO

## COMPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO:

- 01 - Equipamento tipo Split Hi – Wall capacidade térmica de 12000 BTU’S.

- 03 - Equipamento tipo Split Cassete capacidade térmica de 24000 BTU’S.

DESCRIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA:

- 10 m de Tubulação frigorífera com Diâmetro de 1/2”

- 40 m de Tubulação frigorífera com Diâmetro de 1/4”

- 30 m de Tubulação frigorífera com Diâmetro de 5/8”

Sistema adotado é do tipo expansão direta, dimensionado para sanar de modo satisfatório a demanda de carga térmica suscitada por cada local. O equipamento tipo Split sana as necessidades estéticas e funcionais do projeto, além de esse tipo de sistema contar com significativa economia energética, sendo assim a melhor escolha para o tipo de empreendimento.

## Calculo de carga térmica

Para o cálculo da carga térmica de cada local, foram considerados diversos fatores como insolação e condução de calor nas paredes e janelas, quantidade de pessoas por recinto e calor dissipado por equipamentos elétricos. Os cálculos são explicitados nas tabelas a seguir.

| SALA DE REUNIÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GANHOS POR CONDUÇÃO CALOR SENSÍVEL |  |  |  |  |
|  | ÁREA(m²) | U | DT | CALOR SENSÍVEL |
| Parede Externa | 44,24 | 2,88 | 11 | 1401,5232 |
| Paredes Com Divisórias | 97,328 | 2,29 | 11 | 2356,47412 |
| Vidros nas Divisórias | 3,78 | 5,18 | 11 | 215,3844 |
| Laje Entre Meios | 149,80 | 2,29 | 11 | 3773,462 |
| Total de Condução |  |  |  | 7746,84372 |
| GANHOS POR INSOLAÇÃO EM PAREDES - CALOR SENSÍVEL |  |  |  |  |
|  | ÁREA(m²) | U | DT | CALOR SENSÍVEL |
| Parede para Norte | 44,24 | 2,88 | 13,5 | 1720,0512 |
| Total de Insolação nas Paredes |  |  |  | 1720,0512 |
| GANHOS POR CONDUÇÃO CALOR SENSÍVEL E LATENTE |  |  |  |  |
|  | PESSOAS | SENSÍVEL | LATENTE | CALOR TOTAL |
| Pessoas Sentadas | 48 | 3168 | 1632 | 4800 |
| Calor Total |  |  |  | 4800 |
| GANHOS POR CONDUÇÃO DE CALOR |  |  |  |  |
| Potência Elétrica Total | 3122,4 |  |  |  |
| Calor Total | 3122,4 |  |  |  |
| CARGA TÉRMICA TOTAL |  |  |  |  |
| Total (kcal) | 17.389,29 |  |  |  |
| Total (BTU's) | 69.557,18 |  |  |  |

| SALA DE CONTROLE DE SOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GANHOS POR CONDUÇÃO CALOR SENSÍVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÁREA(m²) |  | U |  | DT |  | CALOR SENSÍVEL |  |  |
| Parede Externa | 6,608 |  | 2,88 |  | 11 |  | 209,34144 |  |  |
| Paredes Com Divisórias | 26,152 |  | 2,29 |  | 11 |  | 563,55068 |  |  |
| Vidros nas Divisórias | 3,78 |  | 5,18 |  | 11 |  | 215,3844 |  |  |
| Laje Entre Meios | 8,22 |  | 2,29 |  | 11 |  | 207,0618 |  |  |
| Total de Condução |  |  |  |  |  |  | 1195,33832 |  |  |
| GANHOS POR INSOLAÇÃO EM PAREDES - CALOR SENSÍVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÁREA(m²) |  | U |  | DT |  | CALOR SENSÍVEL |  |  |
| Parede para Norte | 6,608 |  | 2,88 |  | 13,5 |  | 256,91904 |  |  |
| Total de Insolação nas Paredes |  |  |  |  |  |  | 256,91904 |  |  |
| GANHOS POR CONDUÇÃO CALOR SENSÍVEL E LATENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PESSOAS |  | SENSÍVEL |  | LATENTE |  | CALOR TOTAL |  |  |
| Pessoas Sentadas | 2 |  | 132 |  | 68 |  | 200 |  |  |
| Calor Total |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| GANHOS POR CONDUÇÃO DE CALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência Elétrica Total | 796,445945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calor Total | 796,445945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA TÉRMICA TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (kcal) |  | 2.448,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (BTU's) |  | 9.794,81 |  |  |  |  |  |  |  |

# Direitos e deveres da empresa contratanda.

Deverão fazer parte dos direitos e deveres da CONTRATADA das Instalações, o fornecimento de:

## MATERIAIS DE COMPLEMENTAÇÃO

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais complementares para a correta execução dos serviços, quer constem ou não nos desenhos, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames, material para vedação, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes, brocas e ponteiras.

## FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM

A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, os equipamentos de montagem, assim como a mão de obra qualificada para a instalação e montagem das instalações, necessárias a boa execução dos serviços.

Todas as ferramentas manuais deverão ser e ter boa qualidade e estar em ótimo estado de conservação, atendendo as normas de segurança e as exigências dos serviços, bem como ser em qualidade adequada.

Os equipamentos de oficinas e de bancadas deverão suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa qualidade e constarão basicamente de bancadas completas, máquinas hidráulicas e manuais para curvar tubos, esmeril, furadeiras e serras mecânicas.

A manutenção, reposição de peças e partes de consumo dos equipamentos acima expostos, deverá ser de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

## TESTES DE ACEITAÇÃO

Os testes de aceitação deverão ser definidos com os testes de funcionamento, assegurando a mão de obra, os métodos empregados, os materiais e as instalações de dos equipamentos em referência estejam de acordo com as normas aplicáveis, com as especificações dos serviços do projeto e instruções do fabricante.

A aceitação final dependerá das características de desempenho determinadas por estes testes, além dos testes operacionais para indicar se o equipamento executará as funções para as quais for projetado.

## Aparelhos e equipamentos.

Todos os aparelhos e equipamentos instalados serão experimentados na presença do representante do Proprietário.

A aceitação dos serviços estará condicionada ao bom desempenho dos equipamentos e materiais os ensaios exigidos.

O instalador deverá fornecer catálogos técnicos originais de todos os aparelhos e equipamentos após aprovação do proprietário para facilitar a manutenção futura dos mesmos. Não serão aceitos cópias dos catálogos.

## responsabilidade

A CONTRATADA será responsável por todos os testes.

Os testes deverão ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste. Todos os testes deverão ser feitos na presença do Engenheiro da Fiscalização da obra.

Todos os resultados de testes e inspeção deverão, com completa informação de todas as leituras tomadas, ser incluídos num relatório para cada equipamento testado.

Todos os relatórios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa acompanhante autorizada e aprovados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra.

No mínimo duas cópias dos relatórios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalização, no máximo cinco dias após o término de cada teste.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de teste necessários, e será responsável pela instalação desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os testes de aceitação.

Todos os testes deverão ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra. Nenhum teste deverá ser feito sem sua presença.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do teste.

Maceió, 11 de Julho de 2014.

________________________________________

GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO

Engenheiro Civil

CREA 020340337-1