## PROTOCOLO

N.º do Projeto: __________

Livro: _____ Folha:______

Data: ____/______/______

REANÁLISE

Retorno                         (    )

Recarimbo                     (    )

Data:  _____/_____/_____

Número:  ________/_____

# ESTADO DA PARAÍBA

# SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

# COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS

DIRETORIA DE ATIVIADES TÉCINCAS - DAT

# MEMORIAL DESCRITIVO DA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

0   - OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ESPECIALIZADOO EM REABILITAÇÃO -  UFPB

0.1 - ENDEREÇO: CAMPUS I, S/N - UFPB

BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA                                   MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA

0.2 - PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- UFPB

0.3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: MOZART EDSON LOPES GUIMARÃES      CREA: 160782747-6

0.4 - ÁREA CONSTRUÍDA: 3.000,00 m²         -          OCUPAÇÃO: SERVIÇO DE SÁUDE E INSTITUCIONAL

0.5 - Nº DE PAVIMENTOS:  04 (QUATRO)

PROCESSO N.º...................  DATA: ................................ LIVRO: ......................... FOLHA: ....................

1   - PROTEÇÃO POR EXTINTOR:

| 1.1 - TIPO: | CAPACIDADE: | QUANTIDADE: | OBSERVAÇÕES: |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁGUA PRESSURIZADA | 10 L | 8 UNIDADES |  |
| PÓ QUIMICO SECO (PQS) | 6 KG | 5 UNIDADES |  |
| GÁS CARBÔNICO | 6 KG | 3 UNIDADES |  |

NÚMERO TOTAL DE UNIDADES EXTINTORAS: 16 UNIDADES

| 2 - PROTEÇÃO P/ HIDRANTE: 2.1 - TUBULAÇÃO: DIÂMETRO: 63 mm. MATERIAL: Aço Galvanizado 2.2 - HIDRANTE: QUANTIDADE: 04 DIÂMETRO DA EXPEDIÇÃO: 63 mm REGISTRO TIPO: Angular 45° tipo globo 2.3 - MANGUEIRA: TIPO: Semi-Rígida DIÂMETRO NOMINAL: 40 mm COMPRIMENTO DOS LANCES: 15m 2.4 - ESGUICHO: TIPO: Cônico DIÂMETRO: 13 mm 2.5 - HIDRANTE FACHADA OU RECALQUE: TIPO: Subterrâneo LOCALIZAÇÃO: Entrada Principal | 2.6 - VÁLVULA DE RETENÇÃO: LOCALIZAÇÃO: Saída do hidrante subterrâneo 2.7 - RESERVA DE INCÊNDIO: VOLUME D'AGUA: 18.4110 m³ LOCALIZAÇÃO: Coberta ALTURA DO RESERVATÓRIO SOBRE O ÚL- TIMO HIDRANTE: 15,20 m 2.8 - BOMBA DE INCÊNDIO: VAZÃO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -L/min. PRESSÃO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - m.c.a.. 2.9 - HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL: (Existente): VAZÃO: 130 l/min. PRESSÃO: 4 m.c.a.. |
| --- | --- |

3 - PROTEÇÃO POR PORTA CORTA FOGO

| 3.1 - CLASSE: | DIMENSÕES DA FOLHA: | QUANTIDADE: | OBSERVAÇÕES: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tipo: |
|  |  |  | Tipo: |

4 - DESCRIÇÃO DO MATERIAL CONTRA INCÊNDIO POR PAVIMENTOS OU SETORES:

TÉRREO:

- 01 (UM) EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (PQS) – 4 kg- COM SINALIZAÇÃO;

- 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZDA – 10L - COM SINALIZAÇÃO;

- 02 (DUAS) PLACAS DE PROIBIÇÃO – “PROIBIDO FUMAR”;

- 01 (UM) HIDRANTE DE RELCAQUE OU PASSEIO;

- 01 (UM) HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM ABRIGO;

- 03 (TRÊS) PLACAS DE ORIENTAÇÃO – EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR”.

- 09 (NOVE) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA – BLOCO AUTÔNOMO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA;

PAVIMENTO 01:

- 01 (UM) EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (PQS) – 4 kg- COM SINALIZAÇÃO;

- 02 (DOIS) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZDA – 10L - COM SINALIZAÇÃO;

- 01 (UM) EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO – 6 kg - COM SINALIZAÇÃO;

- 18 (DEZOITO) PLACAS DE PROIBIÇÃO – “PROIBIDO FUMAR”;

- 01 (UM) HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM ABRIGO;

- 07 (SETE) PLACAS DE ORIENTAÇÃO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA - ROTA.

- 03 (TRÊS) PLACAS DE ORIENTAÇÃO – EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR”.

- 11 (ONZE) PLACAS DE ORIENTAÇÃO – “INTERIOR DE ESCADA E RAMPA”.

- 35 (TRINTA E CINCO) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA – BLOCO AUTÔNOMO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA;

PAVIMENTO 02:

- 01 (UM) EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (PQS) – 4 kg- COM SINALIZAÇÃO;

- 02 (DOIS) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZDA – 10L - COM SINALIZAÇÃO;

- 01 (UM) EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO – 6 kg - COM SINALIZAÇÃO;

- 16 (DEZESSEIS) PLACAS DE PROIBIÇÃO – “PROIBIDO FUMAR”;

- 01 (UM) HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM ABRIGO;

- 07 (SETE) PLACAS DE ORIENTAÇÃO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA - ROTA.

- 03 (TRÊS) PLACAS DE ORIENTAÇÃO – EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR”.

- 11 (ONZE) PLACAS DE ORIENTAÇÃO – “INTERIOR DE ESCADA E RAMPA”.

- 29 (VINTE E NOVE) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA – BLOCO AUTÔNOMO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA;

PAVIMENTO 03:

- 02 (DOIS) EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (PQS) – 4 kg- COM SINALIZAÇÃO;

- 03 (TRÊS) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZDA – 10L - COM SINALIZAÇÃO;

- 01 (UM) EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO – 6 kg - COM SINALIZAÇÃO;

- 13 (TREZE) PLACAS DE PROIBIÇÃO – “PROIBIDO FUMAR”;

- 01 (UM) HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM ABRIGO;

- 09 (NOVE) PLACAS DE ORIENTAÇÃO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA - ROTA.

- 03 (TRÊS) PLACAS DE ORIENTAÇÃO – EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR”.

- 11 (ONZE) PLACAS DE ORIENTAÇÃO – “INTERIOR DE ESCADA E RAMPA”.

- 29 (VINTE E NOVE) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA – BLOCO AUTÔNOMO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA

Universidade Federal da Paraíba                                                                                    Mozart Edson Lopes Guimarães                                                                                       Proprietário ou Responsável                                                                                  Engenheiro Responsável pelo Projeto

CREA Nº: 160782747-6

| 5 - ANÁLISE DO CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 - PROJETO |  |  |  |  |  |
| Parecer e Assinatura do Examinador: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 5.2 - VISTORIA FINAL |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | SIM | NÃO | CORRETO | INCORRETO |
| Reserva Técnica: ( )Superior ( )Inferior |  |  |  |  |  |
| Tubulação de F G - Diâmetros: |  |  |  |  |  |
| Tubulação PVC - Diâmetros: |  |  |  |  |  |
| Registro Gaveta |  |  |  |  |  |
| Válvula de Retenção - ( )Vert. ( )Horiz. |  |  |  |  |  |
| Chave Detectora de Fluxo |  |  |  |  |  |
| Registro Globo Angular |  |  |  |  |  |
| Adaptador - ( ) 2 ½" ( ) 1 ½" |  |  |  |  |  |
| Tampão Storz - ( ) 2 ½" ( ) 1 ½" |  |  |  |  |  |
| Mangueira - ( ) 2 ½" ( ) 1 ½" |  |  |  |  |  |
| Esguicho: ( ) 2 ½" ( ) 1 ½" ( ) Regul. |  |  |  |  |  |
| Tampa Fº Fº Hidrante Fachada |  |  |  |  |  |
| Extintor Água Pressurizada (AP 10 Lts) |  |  |  |  |  |
| Carreta Água Pressurizada (AP ..... Lts) |  |  |  |  |  |
| Extintor Pó Químico Seco (PQS ... Kgs) |  |  |  |  |  |
| Carreta Pó Químico Seco (PQS .... Kgs) |  |  |  |  |  |
| Extintor Gás Carbônico (CO2 ..... Kgs) |  |  |  |  |  |
| Carreta Gás Carbônico (CO2 .... Kgs) |  |  |  |  |  |
| Sinalização de Emergência (..... Watts) |  |  |  |  |  |
| Luminária de Emergência (..... Watts) |  |  |  |  |  |
| Central Ilumin. Emergência (..... Watts) |  |  |  |  |  |
| Acionador Manual de Alarme |  |  |  |  |  |
| Sirene Bitonal (...... Volts) |  |  |  |  |  |
| Central de Detecção/Alarme (..... Laços) |  |  |  |  |  |
| Detetor Térmico/Iônico (T= ) (I= ) |  |  |  |  |  |
| "Sprinklers" |  |  |  |  |  |
| Motor-bomba elétrica (...... CV) |  |  |  |  |  |
| Motor-bomba gasolina/diesel (...... HP) |  |  |  |  |  |
| Cilindro de pressão (......... m x ...... ") |  |  |  |  |  |
| Pressostato |  |  |  |  |  |
| Quadro acionador motor-bomba elétrica |  |  |  |  |  |
| Captor "Franklin"/ Mastro |  |  |  |  |  |
| Cabo de Cobre .......... mm² |  |  |  |  |  |
| Isoladores/Haste Aterramento (I= )(H= ) |  |  |  |  |  |
| Sinalizador c/ fotocélula |  |  |  |  |  |
| Data: ........./........../.......... As. Vistoriador: ______________________________ |  |  |  |  |  |