UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CCS.

ESPECIFICAÇÕES DESCRITIVAS PARA SISTEMA ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO

Elaborado por:

Compor Engenharia e Automação Ltda.

Eng. Eletricista Emmanoel Nascimento Ferreira

CREA 161.039.816-5

Responsável Técnico

SETEMBRO/2014

Conteúdo

1.	APRESENTAÇÃO	3

2.	INTRODUÇÃO	3

3.	O PROJETO ELÉTRICO	4

3.1 Sistema de Energia Elétrica em Baixa Tensão	4

3.2     Projeto de Sistema de Proteção Elétrica	5

3.2.1     Quadros de distribuição:	5

3.3     Projeto Luminotécnico	5

3.4     Descrição Técnica dos Materiais Aplicados	7

3.4.1 Eletrodutos	7

3.4.2 Caixa de passagem	7

3.4.3 Caixa de inspeção	8

3.4.4 Tomadas Elétricas	8

3.4.5 Interruptores	8

3.4.6 Condutores Elétricos	9

3.4.7 Disjuntores:	9

3.4.8 Conector Terminal	10

3.4.9 Luminárias:	10

3.4.10 Reatores:	10

3.4.11 Quadros de Distribuição	11

4.	DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	11

5.	IDENTIFICAÇÃO	12

6.	MEMORIAL DE CÁLCULO	13

7.	ANEXOS:	17

- APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições mínimas para o fornecimento e montagem de instalações elétricas de baixa tensão para o Centro Especializado em Reabilitação - CCS, localizado no campus da Universidade Federal da Paraíba – UFPB – João Pessoa-PB.

- INTRODUÇÃO

Este memorial, com seus anexos, contém todas as informações, dimensões e especificações, dos materiais e equipamentos, para a montagem dos circuitos elétricos de força e comando, o qual deve ser seguido, integralmente, pela Contratada.

Em geral, a instalação realizar-se-á seguindo rigorosamente as normas de segurança e de instalações pertinentes, de acordo com a legislação brasileira, e nos casos onde não existam tais normas, deverão ser aplicadas as normas internacionais.

As descrições e quantidades de serviços e materiais descritos nesta especificação e seus anexos, para fins de atendimento ao objetivo principal, poderão variar para mais ou para menos no momento da engenharia de detalhes.

O desenvolvimento do Projeto baseou-se na orientação das Normas Técnicas ABNT e ANSI. Além destas orientações buscou-se sempre a utilização da boa técnica e o emprego racional de recursos. E também, seguiu a paginação de forro do projeto.

Quaisquer alterações, somente serão permitidas após análise e aprovação da Contratante.

- O PROJETO ELÉTRICO

- 3.1 Sistema de Energia Elétrica em Baixa Tensão

Alimentação

O suprimento de energia elétrica que alimenta o quadro geral de distribuição QDGERAL do Centro Especializado em Reabilitação se dará através de cabos alimentadores oriundos da rede elétrica de baixa tensão UFPB.

A mesma deve derivar de rede de média existente, a partir de SE aérea próxima da edificação.

A partir do quadro QDGERAL, partirão alimentadores para os sub-quadros, localizados em cada pavimento, do primeiro ao terceiro pavimento.

Cabos

Os cabos, com bitola inferior a 10mm², referentes aos diversos circuitos deverão obedecer ao seguinte código de cores:

- Condutor Fase	VERMELHO

- Condutor Neutro	AZUL

- Condutor Retorno brancO

- Condutor Terra	VERDE

Como os cabos com seção igual ou acima de 10mm² são padronizados na cor preta, os mesmos se existentes no projeto devem ser identificados com fita colorida em suas extremidades da seguinte forma:

- Fase A	cinza

- Fase B	PRETO

- Fase C	vermelha

- Condutor Neutro	azul

- Condutor Terra	verde

Todo o sistema de energia deverá estar rigidamente aterrado, a fim de garantir a proteção necessária de acordo com as normas vigentes.

É previsto um condutor de terra para todas as tomadas e para a carcaça dos equipamentos especiais.

O condutor terra deverá partir do quadro de distribuição QDGERAL, desde o barramento de proteção do mesmo, configurando o sistema de aterramento TN-S, conforme previsão da NBR 5410.

Ainda na mureta de medição, serão instaladas, em número de 3 (três), hastes de aterramento 16x2400mm em aço cobreado.

- 3.2     Projeto de Sistema de Proteção Elétrica

- 3.2.1     Quadros de distribuição:

A barra de terra dos quadros, além da conexão com condutores de proteção dos equipamentos, deve conter conexão ao quadro QDGERAL e o mesmo deve conter conexão direta com a malha de terra da edificação.

- 3.3     Projeto Luminotécnico

Os níveis de iluminação necessários ao desenvolvimento das tarefas estão definidos de acordo com os planos de trabalho dos ambientes, estando em plena concordância com o layout da paginação de forro e também em plena concordância com a norma NBR-5413 ILUMINÂNCIA DE INTERIORES da ABNT.

As luminárias internas deverão ser distribuídas uniformemente, respeitando as características do projeto, em número e potência tais que, juntamente com os fatores pé direito, cor de teto, cor de paredes e respectivos índices de reflexão venham promover o nível de iluminamento adequado.

Os pontos de energia a ser utilizados para ligação das luminárias deverão ser de embutir no forro, e os eletrodutos que conduzem os condutores de alimentação das luminárias também o serão. O sistema de iluminação será alimentado através de circuitos exclusivos, condutores com bitola mínima de 1,5 mm2, sendo protegidos por disjuntores termomagnéticos devidamente dimensionados.

## 3.4    Descrição Técnica dos Materiais Aplicados

Todas as instalações elétricas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, com dutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência.

Todos os componentes da instalação elétrica deverão ser certificados pelo INMETRO e estar de acordo com as normas correlatas.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal das pessoas não qualificadas ao manuseio com tais elementos.

- 3.4.1 Eletrodutos

A instalação elétrica interna aos ambientes será de embutir, com eletrodutos de PVC corrugado e EPR, fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR 6338, NBR 7398, NBR 7400, NBR 8133.

Os eletrodutos serão embutidos no forro e nas descidas para os pontos será pela parede, e de boa qualidade que seja compatível com o eletroduto específico.

As caixas, quando de embutir nas paredes, serão do tipo conduletes em plásticas e tampa parafusável no mesmo material da caixa.

As extremidades dos eletrodutos a serem instalados nos quadros de distribuição elétrica existentes, deverão ser providas de proteção para o isolamento dos cabos.

- 3.4.2 Caixa de passagem

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Caixa de passagem em PVC (Anti-Chamas) |
| Utilização | - Derivações de tubulação para conexões elétricas. |
| Material | - PVC (Anti-Chamas). |
| Dimensão | - 4”x2”. |
| Fabricantes: | - Tigre ou similar |
| Aplicação | - 4”x2” em todas as tomadas de uso comum e interruptores em todos os ambientes. |

- 3.4.3 Caixa de inspeção

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto com dimensões 0,60x0,60x0,60m |
| Aplicação | - Caixa de passagem para circuitos elétricos. |

- 3.4.4 Tomadas Elétricas

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Tomada de corrente 2P+T NBR 14136. |
| Corpo | - Material auto-extingível |
| Tipo | - Fêmea 2P+T, com adaptador, tipo pesado, com contatos em liga de cobre 10A/250V. |
| Cor do miolo (deverão ser originais de fábrica e não pintados) | - Com miolo (face frontal) – cinza médio |
| Fabricantes | - Pial, Steck ou Prime. |
| Observação | - Todas as tomadas elétricas existentes deverão ser trocadas por esta. |
| Aplicação | - Conforme projeto. |

- 3.4.5 Interruptores

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Interruptores simples de 1 e 2seções. Interruptores paralelos. Interruptores intermediários. |
| Tensão nominal | - 10A–250V. |
| Utilização | - Comando das luminárias |
| Linha | - Linha Silentoque ref. 1100 da PIAL, 5TA9 640 da Siemens, 910 da PRIME e/ou linha Pratis também da Pial para interruptores. |
| Fabricante | - Pial, Siemens ou Prime. |
| Aplicação | - Nos locais conforme projeto |

- 3.4.6 Condutores Elétricos

Os condutores isolados a serem instalados nos circuitos deverão ser flexíveis, ser anti-chama em PVC (70ºC) e com tensão de isolamento adequada para o nível de tensão do circuito (750V para baixa tensão), e para o quadro geral e quadros filhos de distribuição, o condutor a ser instalado deve flexível, anti-chama em EPR (90°C) com tensão de isolamento do cabo de 1KV.

Os cabos de cobre nu serão têmpera meio - dura, fabricado e ensaiado, conforme NBR 5111; NBR 7575. Referência de compra: Pirelli, Condugel, Ficap.

- 3.4.7 Disjuntores:

Deverão ser em padrão europeu DIN termomagnéticos:

Disjuntor unipolar termomagnético em caixa moldada, tensão nominal de 220V, corrente nominal de 16 e 20A a 30°C, frequência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria “C”, capacidade de interrupção nominal superior a 6kA, de acordo com a NBR IEC 60898.

Esse tipo de disjuntor será usado conforme indicação em projeto.

Disjuntores tripolares termomagnético em caixa moldada, tensão 380V, corrente nominal  60A a 150ª, 30ºC, frequência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea categoria “C”, capacidade de interrupção nominal superior a 10kA, de acordo com a NBR IEC 60898.

Esse tipo de disjuntor será usado conforme indicação em projeto.

Disjuntos diferencial residual bipolar (DR) 16 e 20A tipo AC, tensão nominal 220V, de corrente residual de 30mA (alta sensibilidade), freqüência nominal 50/60Hz, poder de desligamento de 10kA, grau de proteção IP29, de fixação rápida por engate. Conforme NBR 5410/2004.

Esse tipo de disjuntor será usado conforme indicação em projeto.

Obs.: Deverão ter vida média de, pelo menos 20 mil manobras mecânicas e/ou elétricas com corrente nominal.

O disparo, em caso de curto circuito, deverá  se dar entre 7 e 10xIn.

A fixação deverá ser pela base, por engate rápido sobre trilhos.

Para o uso desse tipo de dispositivo de proteção nos chuveiros elétricos, recomenda-se o uso de resistências blindadas nos chuveiros elétricos.

- 3.4.8 Conector Terminal

Terminal de pressão para cabo de cobre, fabricado em bronze de alta resistência mecânica e a corrosão para fixação do condutor de proteção à barra de terra. Referência de compra: Burndy (linha QA), Eltec, Magnet, L.M.

- 3.4.9 Luminárias:

- Luminária de embutir no forro para lâmpada fluorescente de 2 x 40W em chapa de aço, com proteção contra ferrugem e pintura de acabamento;

- Luminária para lâmpada fluorescente compactas de 1 x 16W em pvc;

- 3.4.10 Reatores:

Eletrônico de alta frequência, partida rápida, com no mínimo as seguintes características técnica:

- 2 x 32W, tensão nominal 200 a 220Vca, fator de potência mínimo de 0,90.

- Com proteção contra flutuações da tensão da rede;

- Com circuito de potência constante, para manter o fluxo luminoso da lâmpada, dentro da faixa nominal de variação da tensão;

- Com THD máximo de 10%.

- 3.4.11 Quadros de Distribuição

Os quadros filhos de distribuição serão de embutir, e será instalado um em cada laboratório e um na circulação do térreo para acionamentos dos demais ambientes da edificação.

Os quadros de distribuição de energia elétrica serão do tipo europeu (Padrão DIN), todos construídos em metal rígido na cor cinza. Seu dimensionamento deverá permitir ampliação futura de, no mínimo, 20% dos equipamentos a serem instalados.

Deverá ser provida de porta interna, com porta-etiquetas, recortada de modo a permitir o acionamento das chaves e disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes energizadas.

Nestes quadros deverão ser utilizados disjuntores do tipo europeu (com montagem em trilho, Padrão DIN) monopolares para circuito de uma fase e tripolares para circuitos trifásicos. Referências para compra: Tigre, Cemar, Elsol, Pro-Painel.

- DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Normas e Padrões

A execução dos serviços deverá sempre obedecer às normas da ABNT hora vigentes, critérios da BPL (Boas Práticas de Laboratório), segurança em laboratórios e ao projeto elétrico em particular.

As normas e padrões a ser obedecidos são as seguintes (últimas edições):

- ABNT : NBR 5410, NBR 5413 e NBR 5419 e suas referências;

- CONCESSIONÁRIA:  ENERGISA.

Os condutores dos circuitos alimentadores e circuitos terminais devem ser contínuos (sem emendas) desde sua origem até os dispositivos de terminação. A ligação às luminárias deve ser feito por conectores do tipo mordente. Nas tomadas o fio deve ser desencapado e dobrado para dentro dos olhais.

Havendo casos não abrangidos pelas normas da ABNT e pelos regulamentos acima, deverá ser obedecido as normas internacionais cabíveis. As dúvidas que eventualmente surgirem deverá ser dirigido de comum acordo com os projetistas.

- IDENTIFICAÇÃO

Todos os componentes das instalações tais como: eletrodutos, dispositivos de proteção, controle, manobra, etc) deverão ser identificados de modo a permitir o reconhecimento da área de atuação.

De um modo geral a identificação deverá ser executada das seguintes formas:

- As tomadas de uso específico serão identificadas com placas de alumínio/plástico, com números gravados de forma legível e durável, fixadas junto às mesmas, com indicações da aplicação prevista, tensão e potência. As tomadas de uso geral deverão receber placas de identificação do mesmo tipo.

- Todos os circuitos deverão ser identificados com placas de alumínio/plástico com seus números gravados de forma legível e durável, junto às respectivas chaves de acionamento, nos quadros gerais e de distribuição e com anilhas nas caixas de passagem.

- Junto a cada quadro de distribuição deverá haver a indicação da área de controle do mesmo através de diagramas unifilares e plantas resumidas.

- MEMORIAL DE CÁLCULO

A seguir, dados referentes aos quadros de distribuição da instalação.

Para o (QGBT) foi considerado um fator de demanda de 0.6.

Quadro Terminal: QDGERAL – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

Características do Projeto

Maneira de Instalar............................	: D

Tipo de Circuito...............................	: Trifásico

Temperatura Ambiente...........................	: 30c

Dispositivo de Proteção........................	: DISJUNTOR NBR-5361-380V

Isolamento.....................................	: EPR

Material.......................................	: Não Magnético

Fator de Potência..............................	: 95

Entrada de Dados

Potência Instalada.............................	: 131.720 W

Fator de demanda...............................	: 0.6

Fator de Agrupamento...........................	: 1

Rendimento.....................................	: 1

Tensão ........................................	: 380 V

Queda de tensão máxima admitida ...............	: 2 %

Comprimento do circuito .......................	: 50 m

Corrente de curto circuito ....................	: 4.0 Ka

Tempo de eliminação de defeito ................	: 0 s

Resultados

Seção Fase.....................................	: 50.0 mm2

Seção Neutro ..................................	: 35.0 mm2

Seção Proteção ................................	: 35.0 mm2

Corrente de Projeto ...........................	: 126.84 A

Corrente nominal do dispositivo de proteção.......: 150 A

Capacidade de Corrente ........................	: 178.0 A

Queda de Tensão ...............................	: 0.98

Quadro Terminal: QD01PV - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01 PAVIMENTO.

Características do Projeto

Características do Projeto

Maneira de Instalar............................	: B1

Tipo de Circuito...............................	: Trifásico

Temperatura Ambiente...........................	: 30c

Dispositivo de Proteção........................	: DISJUNTOR NBR-5361-380V

Isolamento.....................................	: EPR

Material.......................................	: Não Magnético

Fator de Potência..............................	: .95

Entrada de Dados

Potência Instalada.............................	: 40120 W

Fator de demanda...............................	: 1

Fator de Agrupamento...........................	: 1

Rendimento.....................................	: 1

Tensão ........................................	: 380 V

Queda de tensão máxima admitida ...............	: 2 %

Comprimento do circuito .......................	: 15 m

Corrente de curto circuito ....................	: 4.0 Ka

Tempo de eliminação de defeito ................	: 0 s

Resultados

Seção Fase.....................................	: 16.0 mm2

Seção Neutro ..................................	: 10.0 mm2

seção Proteção ................................	: 10.0 mm2

Corrente de Projeto ...........................	: 64.16 A

Corrente nominal do dispositivo de proteção.......: 70 A

Capacidade de Corrente ........................	: 79 A

Queda de Tensão ...............................	: 0.27

Quadro Terminal: QD02PV - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 02 PAVIMENTO.

Características do Projeto

Características do Projeto

Maneira de Instalar............................	: B1

Tipo de Circuito...............................	: Trifásico

Temperatura Ambiente...........................	: 30c

Dispositivo de Proteção........................	: DISJUNTOR NBR-5361-380V

Isolamento.....................................	: EPR

Material.......................................	: Não Magnético

Fator de Potência..............................	: .95

Entrada de Dados

Potência Instalada.............................	: 45580 W

Fator de demanda...............................	: 1

Fator de Agrupamento...........................	: 1

Rendimento.....................................	: 1

Tensão ........................................	: 380 V

Queda de tensão máxima admitida ...............	: 2 %

Comprimento do circuito .......................	: 10 m

Corrente de curto circuito ....................	: 4.0 Ka

Tempo de eliminação de defeito ................	: 0 s

Resultados

Seção Fase.....................................	: 16.0 mm2

Seção Neutro ..................................	: 10.0 mm2

seção Proteção ................................	: 10.0 mm2

Corrente de Projeto ...........................	: 53.16 A

Corrente nominal do dispositivo de proteção.......: 60 A

Capacidade de Corrente ........................	: 79.0 A

Queda de Tensão ...............................	: 0.39

Quadro Terminal: QD03PV - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 03 PAVIMENTO.

Características do Projeto

Características do Projeto

Maneira de Instalar............................	: B1

Tipo de Circuito...............................	: Trifásico

Temperatura Ambiente...........................	: 30c

Dispositivo de Proteção........................	: DISJUNTOR NBR-5361-380V

Isolamento.....................................	: EPR

Material.......................................	: Não Magnético

Fator de Potência..............................	: .95

Entrada de Dados

Potência Instalada.............................	: 45580 W

Fator de demanda...............................	: 1

Fator de Agrupamento...........................	: 1

Rendimento.....................................	: 1

Tensão ........................................	: 380 V

Queda de tensão máxima admitida ...............	: 2 %

Comprimento do circuito .......................	: 10 m

Corrente de curto circuito ....................	: 4.0 Ka

Tempo de eliminação de defeito ................	: 0 s

Resultados

Seção Fase.....................................	: 25.0 mm2

Seção Neutro ..................................	: 25.0 mm2

seção Proteção ................................	: 16.0 mm2

Corrente de Projeto ...........................	: 84.48 A

Corrente nominal do dispositivo de proteção.......: 90 A

Capacidade de Corrente ........................	: 101.0 A

Queda de Tensão ...............................	: 0.45

- ANEXOS:

PRANCHA 01/05: PLANTA BAIXA TÉRREO, DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR, LISTA DE MATERIAIS, LEGENDA, LEGENDA DE TRECHO - CENTRO DE REABILITAÇÃO

PRANCHA 02/05: PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO, DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR LEGENDA,  LEGENDA DE TRECHO E DETALHES - CENTRO DE REABILITAÇÃO

PRANCHA 03/05: PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO, DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR LEGENDA, LEGENDA DE TRECHO E DETALHES - CENTRO DE REABILITAÇÃO

PRANCHA 04/05: PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO, DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR LEGENDA, LEGENDA DE TRECHO E DETALHES - CENTRO DE REABILITAÇÃO

PRANCHA 05/05: PLANTA BAIXA CASA DE MÁQ., LEGENDA, LEGENDA DE TRECHO E DETALHES CENTRO DE REABILITAÇÃO

| LISTA DE MATERIAL CENTRO DE REABILITAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade | Descrição | Unidade | Dimensões |
| 14,00 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-1 |
| 162,00 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-1/2 |
| 838,00 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-3/4 |
| 402,59 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | F1.5 |
| 377,30 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | F2.5 |
| 461,35 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | F4 |
| 45,94 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | F6 |
| 40,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 16MM1 | M | F16 |
| 20,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 25MM2 | M | F25 |
| 60,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 35MM2 | M | F35 |
| 150,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 70MM2 | M | F70 |
| 492,60 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | N1.5 |
| 440,11 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | N2.5 |
| 426,70 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | N4 |
| 45,94 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | N6 |
| 12,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 16MM1 | M | N16 |
| 10,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 25MM2 | M | N25 |
| 20,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 35MM2 | M | N35 |
| 50,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 70MM2 | M | N70 |
| 390,30 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | R1.5 |
| 224,57 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | R2.5 |
| 145,19 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | T1.5 |
| 225,69 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | T2.5 |
| 438,25 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | T4 |
| 45,94 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | T6 |
| 123,20 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | T16 |
| 12,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 16MM1 | M | T16 |
| 10,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 25MM2 | M | T25 |
| 20,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 35MM2 | M | T35 |
| 50,00 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 1KV DE 70MM2 | M | T70 |
| 237,00 | CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL | PÇ | 4X4 |
| 255,00 | CAIXA PLASTICA RETANGULAR | PÇ | 2X4 |
| 16,00 | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA | PÇ | 4X4 |
| 235,74 | ELETROCALHA PERFURADA LEVE | M | CM-50X50 |
| 12,00 | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA | PÇ | 50X50 |
| 1,00 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 1 |
| 33,00 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 1/2 |
| 149,00 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 3/4 |
| 20,00 | DISJUNTOR NBR-5361-127/220V | PÇ | 16 |
| 30,00 | DISJUNTOR NBR-5361-127/220V | PÇ | 20 |
| 6,00 | DISJUNTOR NBR-5361-127/220V | PÇ | 25 |
| 28,00 | DISJUNTOR NBR-5361-127/220V | PÇ | 30 |
| 6,00 | DISJUNTOR NBR-5361-127/220V | PÇ | 40 |
| 1,00 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 60 |
| 1,00 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 70 |
| 1,00 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 90 |
| 1,00 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 150 |
| 4,00 | DISPOSITIPO PROTEÇÃO CONTRA SURTO | PÇ | 20 |
| 12,00 | DISPOSITIPO PROTEÇÃO CONTRA SURTO | PÇ | 30 |
| 2,00 | 30MA DR IEC 947-2 220V | PÇ | 16 |
| 8,00 | 30MA DR IEC 947-2 220V | PÇ | 20 |
| 8,00 | 30MA DR IEC 947-2 220V | PÇ | 30 |
| 2,00 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) BIPOLAR 127/220 30MA | PÇ | 32A |
| 26,93 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 1 |
| 196,46 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 1/2 |
| 835,35 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 3/4 |
| 48,00 | INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO | PÇ | 2X4 |
| 5,00 | CONJ. DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO | PÇ | 2X4 |
| 336,00 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | PÇ |  |
| 35,00 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W | PÇ |  |
| 29,00 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1X40W | PÇ | 4X4 |
| 168,00 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W | PÇ | 4X4 |
| 40,00 | LUMINÁRIA INCANDESCENTE 1X60W | PÇ | 4X4 |
| 2,00 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | 1 |
| 66,00 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | 1/2 |
| 298,00 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | 3/4 |
| 34,00 | PONTO PARA AR CONDICIONADO | PÇ | 2X4 |
| 32,00 | PONTO COMPUTADOR COM ESPELHO | PÇ | 2X4 |
| 1,00 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 18 |
| 1,00 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 20 |
| 1,00 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 28 |
| 1,00 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 6 |
| 168,00 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMP. 2X32W | PÇ |  |
| 1,00 | RELE FOTOELETRICO | PÇ |  |
| 112,00 | SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4'' EM ELETROCALHA | PÇ | 3/4 |
| 3,00 | HASTE DE ATERRAMENTO 16X2400MM AÇO ALTA CAMADA DE COBRE C/ CONECTOR | PÇ | 16X2400 |
| 3,00 | CAIXA PLÁSTICA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300X300 | PÇ | 300X300 |
| 130,00 | TOMADA UNIVERSAL 2 PINOS COM ESPELHO | PÇ | 2X4 |

.

Campina Grande – PB, 29 de Setembro de 2014.

________________________________________

Eng. Eletricista Emmanoel Nascimento Ferreira

Responsável Técnico

CREA 161.039.816-5