1 	NORMAS

  - Conforme NBR 9050/2004, Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade do Banco do Brasil, anexos ao final do Caderno.

  - Os alarmes deverão ser fornecidos e instalados rigorosamente de acordo com as especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões descritos na norma e nos manuais.

  - Antes da aquisição dos alarmes de sinalização o CONSTRUTOR deverá apresentar amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização.

2 	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1	PRODUTO: Botoeira

- Tipo: tipo soco, com grau de proteção IP65;

- Fornecedor: Steck (referência S-Q1M4N), Siemens, VBN ou similar;

- Quantidade: 01 (um) para cada sanitário acessível;

- Aplicação: Instalação nos sanitários para Pessoas com Deficiência, próximo às bacias sanitárias, conforme indicado em projeto.

OBS: Junto à botoeira deverá constar a seguinte inscrição: Acione em caso de emergência (atentar para formatação padrão).

Placa metálica (7,5 X 15,0cm) pintura  eletrostática na cor (ref. PANTONE 485), com letras em adesivo vinílico na cor branca

Texto

Fonte Arial 68

centralizado na

placa metálica

40cm

do chão

2.2	PRODUTO: Alarme Sonoro e Visual

- Tipo: Indicador Sonoro com sinalização visual acoplado;

- Características do alarme sonoro:

-    ter intensidade e freqüência entre 500 Hz e 3.000 Hz;

- freqüência variável alternadamente entre som grave e agudo, se o ambiente tiver muitos obstáculos sonoros (colunas ou vedos);

- intermitência de 1 a 3 vezes por segundo;

- intensidade de no mínimo 15 dBA superior ao ruído médio do local ou 5 dBA acima do ruído máximo do local;

- Cor preta.

- Garantir que não haja inscrição da palavra de incêndio ou fire no corpo do dispositivo sonoro.

- Características da sinalização visual:

- 	aparência intermitente;

- luz em xenônio de efeito estroboscópico ou equivalente;

- intensidade mínima de 75 candelas;

- taxa de flash entre 1 Hz e 5 Hz;

- ser instalados a uma altura superior a 2,20 m acima do piso, ou 0,15 m inferior em relação ao teto mais baixo;

- ser instalados a uma distância máxima de 15 m; podem ser instalados um espaçamento maior até o máximo de 30 m, quando não houver obstrução visual.

- Fornecedor: Bosch (modelo DAS24-VARC), Siemens, VBN ou similar;

- Quantidade: 01 (um) para cada sanitário acessível;

-     Aplicação: Instalar no corredor próximo do sanitário de PPNE.

#### Obs.: Recomenda-se adotar em ambientes internos valores entre 35 dBA e 40 dBA e em ambientes externos, valores entre 60 dBA a 80 dBA, sendo recomendado utilizar o valor de 60 dBA.

2.3	PRODUTO: Fonte AC/DC

- Tipo: tipo chaveada, entrada 90~230 VAC, saída 24 VDC, capacidade 0,3A;

- Fornecedor: Trancil ou similar;

- Quantidade: 01 (um) para cada sanitário acessível;

- Aplicação: Alimentação do alarme sonoro e visual.

## DIAGRAMAS DE INSTALAÇÃO

alarme sonoro e visual

fonte AC/DC

tomada tripolar 2P+T

terra

neutro																																																	                          luminária						 fase			    retorno luminária																   	          forro																			     																																									tubo galvanizado de ½” com cabo flexível                                  					de 1,5 mm², na cor vermelha.

Interruptor da luminária												                                 botoeira tipo soco

40 cm			  		        vaso sanitário

VISTA DA ELEVAÇÃO

127 OU 220VAC           24VDC                                          alarme sonoro e visual

neutro

terra	                         fonte AC/DC

tomada tripolar 2P+T               botoeira tipo soco

fase

DIAGRAMA ELÉTRICO

### Obs.: 	Sugestão da CSL Recife/Plataforma Fortaleza. Para novas dependências, executar circuito exclusivo partindo do QDG para alimentação do sistema de sinalização de emergência.