TERMO DE REFERêNCIA

OBJETO: rede de cabeamento estruturado do BLOCO A DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL: centro de EDUCAÇÃO – cE – campus i

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços.

  - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a Construção, obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades da Construção Civil”.

  - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

  - O Engenheiro Fiscal manterá todos os entendimentos sempre por escrito, registrado em Livro “Diário da Obra”, com o representante da firma contratada.

  - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Obras da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

  - Não será tolerada no canteiro de serviço a permanência de quaisquer materiais ou equipamentos estranhos aos serviços.

  - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da Universidade.

  - As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

  - Os projetos executivos serão fornecidos Universidade. Ficará por conta da Firma Empreiteira vencedora da Licitação, o pagamento de todas as taxas e apresentação das ARTs  de todos os projetos fornecidos (Estrutural, Elétrico, Execução, etc.) perante o CREA.

  - No início da Obra, antes da primeira medição, a Firma Empreiteira deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal, todas as ARTs devidamente quitadas perante o CREA.

- OBJETIVO

  - Este projeto tem como objetivo principal, fornecer recomendações mínimas para a execução dos serviços abaixo especificados do bloco A do Centro de Educação da UFPB Campus I. Estes serviços visam atender as necessidades atuais e futuras para estabelecimento de comunicações por meio da rede.

- SERVIÇOS a serem executados

  - Execução do projeto de Cabeamento Estruturado Categoria 6, afim de atender as necessidades de conectividade do bloco A do Centro de Educação do CAMPUS I da UFPB, incluindo infra-estrutura, Cabeamento, Conexões e identificação conforme especificações de projeto.

  - Instalações:

    - Instalação de cabeamento estruturado

      - As instalações deverão ser projetadas e executadas segundo a Norma da Concessionária de Telefonia, Norma Brasileira de Cabeamento Estruturado NBR14565 e a norma EIA/TIA 568-B para Categoria 6, esclarecedoras em caso de omissão em alguma parte da presente especificação no que se refere à infra-estrutura da entrada de telefonia, cabeamento estruturado, instalações físicas e parâmetros de transmissão do cabeamento estruturado.

  - Infra-estrutura

    - A infra-estrutura a ser utilizada será baseada em eletrocalhas e eletroduto de PVC rígido. Todas as conexões deverão ser realizadas com acessórios apropriados, não sendo permitida a realização de adaptações.

  - Aterramento

    - Todos os componentes metálicos, a exemplo de eletrocalhas, caixas de passagem, rack, etc., deverão ser adequadamente aterrados.

- Descrição dos serviços

  - Instalação de caixas para tomadas RJ-45 fêmea com espelhos retráteis para uma rede de cabeamento estruturado (voz e dados), conforme pontos indicados em planta. Todo o sistema deverá ser de categoria 6 conforme norma EIA/TIA 568 B.

  - A tubulação deverá ser dimensionada de forma a atender às normas de ocupação do que será instalado. O diâmetro mínimo dos eletrodutos deverá ser de 3/4”, as seções mínimas para eletrocalhas deverão ser de #50x50mm.

  - Os serviços de infra-estrutura para cabeamento estruturado se referem ao serviço completo de instalação da nova rede, incluindo desde os elementos ativos (Switch gerenciável Cat. 6 – fornecidos pela instituição), Rack até os pontos de utilização das áreas de trabalho, distribuídas conforme projeto.

  - Para a  interligação da nova rede com o Backbone, será lançado cabo de fibra óptica partindo do ponto de concentração situado na escola técnica de enfermagem.

  - Infra Estrutura rede lógica

    - Instalação de Eletrodutos com todos os acessórios.

    - Instalação de Eletrocalhas com todos os acessórios.

    - Instalação de Caixas de passagem.

  - Cabeamento rede lógica

    - Preparação de etiquetas provisórias.

    - Pré-identificação dos cabos para lançamento.

    - Passagem dos cabos para lançamento nos Eletrodutos / Eletrocalhas.

    - Identificação definitiva das extremidades dos cabos com etiquetas ou anilhas de PVC.

  - Conectorização - rede lógica

    - Conectorização das Tomadas RJ45 obedecendo o padrão 568A.

    - Montagem das Tomadas RJ45 nos suportes.

    - Identificar as tomadas com etiquetas de identificação.

  - Montagem do rack

    - Montagem das portas gaiolas nos Rack´s 19".

    - Montagem dos Patches Panels no Rack.

    - Conectorização dos cabos UTP nos Patches Panels ( Padrão 568A).

    - Montagem dos Guias de cabos fechado.

    - Organização dos cabos no Rack com Abraçadeiras / Velcro.

    - Impressão das etiquetas para o(s) Patch(es) Panel(s).

    - Colocação dos ícones com a cor apropriada no(s) Patch(es) Panel(s).

    - Montagem das réguas de Tomadas.

    - Montagem das gavetas de ventilação.

    - Montagem dos Switches.

    - Interligação entre os Patches Panels e Switches através dos patch cords para a rede de dados.

    - Interligação entre os Patches Panels e Switches através dos patch cords para a rede de voz.

    - Montagem das bandejas 1Ux19”.

    - O rack deve ser montado conforme projeto apresentado, empregando mão de obra especializada e serviços executados conforme recomendações das normas vigentes de telefonia e de cabeamento estruturado.

  - Certificação (quando aplicável – conforme planilha orçamentária)

    - Certificação dos pontos com Scanner (Bi-direcional) CAT6.

    - Impressão de Relatório de Certificação.

    - Encadernação do relatório de Certificação.

    - Conferência e assinatura dos Relatórios.

  - Identificação

    - Todos os elementos passivos do cabeamento estruturado deverão ser identificados tais como, patch panels, patch cords, tomadas e cabos UTP.

    - Os pontos de telecomunicações deverão ser identificados da seguinte forma:

  - PPy-zz onde;

    - y – Número de identificação do Patch Panel.

    - zz – Número da porta do Patch Panel, no qual o cabo está conectado.

Exemplo:  PP4-18 (Patch Panel 4, porta 18).

- Materiais

  - Cabo UTP 4 pares, Categoria 6

    - Cabo UTP de 4 (quatro) pares, compatível com a Cat. 6, prevista na Norma EIA-TIA-568-B, resistente a chama (tipo CMR) cor vermelha, Furukawa ou equivalentes.

  - Line cords e Patch cords

    - Line-cords e patch-cords (conectorização T568-A, conforme pg. 8 da NBR14565) em quantidade suficiente e certificados, para atender todas as interligações internas do rack e a interligação dos equipamentos de voz/dados, conforme número de áreas de trabalho indicado em projeto. Os line cords e patch cords deverão ser de fabricação da Furukawa ou similar confeccionados em fábrica com condutores multifilares não podendo ser confeccionados no local.

  - Tomadas para voz e dados

    - Conector Modular 8 vias(CM8V) Furukawa ou equivalentes, com contatos do tipo IDC na parte traseira e RJ45 fêmea na parte frontal para conectores RJ45 ou RJ11 machos ,  categoria 6 e certificada conforme norma EIA-TIA-568 – A e NBR14565, em caixas adequadas para o sistema de infra-estrutura adotado.

  - Patch panel - categoria 6

    - Patch panels categoria 6, para atender aos quantitativos de portas solicitados nos projetos, através de paineis de 24 portas  e 48 portas.  Possuindo portas  RJ-45 fêmeas, com identificação frontal, conexão tipo 110 IDC, T 568 A fixados no rack de coluna. Cada módulo do painel de conexão é provido de guias de cabos, de modo a permitir a organização dos cordões de conexão ( patch cords). As características técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Deve atender os requisitos da FCC part 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética). Deve ter aprovação para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

    - Referência Furukawa 35060024 (24 portas), 35060025 (48 portas), ou similares.

  - Kit de fixação

    - Conjunto de porta-gaiola e parafuso M5x15 para fixação dos componentes aos planos do rack.

  - Switch

    - Os switches devem gerenciáveis de 48 portas 10/100 Mbps + 2 portas gigalan para o uplink. Ref. Swich 3com 4500 50 – port.

  - Bandeja  fixa 19" com fixação frontal

    - Em chapa de aço SAE 1010/1020 #18 com aletas para ventilação. Acabamento em pintura eletrostática pó na mesma cor do rack. Tamanho 1Ux19".

  - Guia para Cabos fechado 1U

    - Guia de cabo fechado construção chapa de aço SAE 1010/1020 #18, acabamento pintura eletrostática pó na cor preta, tamanho 1Ux19".

  - Calha de tomadas

    - Calha de tomada construção chapa de aço SAE 1010/1020 #8,  com furação nas extremidades para fixação nos gabinetes 19", fixar no fundo do rack, na posição horizontal.

- Qualificações Técnicas

    - Os licitantes deverão fornecer referências de serviços equivalentes, através de Atestados de Capacidade Técnica e Certidões de Acervo Técnico (CAT), registrado em nome do Responsável Técnico da Empresa, devidamente registradas no CREA. Como parcela de maior relevância é imprescindível que a empresa licitante apresente CAT de obras com cabeamento estruturado Categoria 6 ou superior.

- Apresentação de projetos como executado - “As Built”

    - Ao final dos serviços, a executante providenciará a entrega dos conjuntos de projetos atualizados, de acordo com o executado em obra, devidamente aprovado pelos órgãos competentes.

    - Os projetos (“As built”) deverão fazer parte dos documentos de incorporação dos serviços ao patrimônio da unidade e da mapoteca de arquivos permanentes da Gerência de Engenharia PU UFPB. Portanto a última medição estará condicionada a apresentação dos “AS BUILT’s”.

- NOTAS GERAIS

    - TODOS OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NESTE DOCUMENTO DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE, FORNECIDOS POR FABRICANTES IDÔNEOS, E COMPROVADAMENTE, ATENDEREM AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

    - NÃO SERÃO ACEITOS, EM NENHUMA HIPÓTESE, PRODUTOS PROVENIENTES DE REFUGOS OU DE QUALIDADE DUVIDOSA.

    - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PRAZOS DEFINIDOS. PORTANTO, A CONTRATADA DEVERÁ ESTAR PREPARADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA OU CONFORME HORÁRIO A SER ESTABELECIDO PELA FISCALIZAÇÃO.

    - COM O OBJETIVO DE GARANTIR A QUALIDADE E DESEMPENHO DE TODA A REDE, TODOS OS COMPONENTES PASSIVOS (CABOS UTP, PATH PANEL,PATCH CORD, LINE CORD, TOMADAS E CONECTORES) DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

  - Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)