TERMO DE REFERêNCIA

OBJETO: rede de fibra óptica do bloco j de salas de aulas do centro de tecnologia

LOCAL: centro de ciências da Saúde – ccs – campus i

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços.

  - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a Construção, obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades da Construção Civil”.

  - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

  - O Engenheiro Fiscal manterá todos os entendimentos sempre por escrito, registrado em Livro “Diário da Obra”, com o representante da firma contratada.

  - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Obras da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

  - Não será tolerada no canteiro de serviço a permanência de quaisquer materiais ou equipamentos estranhos aos serviços.

  - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da Universidade.

  - As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

  - Os projetos executivos serão fornecidos Universidade. Ficará por conta da Firma Empreiteira vencedora da Licitação, o pagamento de todas as taxas e apresentação das ARTs  de todos os projetos fornecidos (Estrutural, Elétrico, Execução, etc.) perante o CREA.

  - No início da Obra, antes da primeira medição, a Firma Empreiteira deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal, todas as ARTs devidamente quitadas perante o CREA.

- OBJETIVO

  - Este anexo estabelece as especificações do serviço de engenharia para envelopamento em concreto de tubos de PVC’s, com caixa de passagem em média a cada 40 (quarenta) metros, com materiais e mão-de-obra inclusos, para a interligação do bloco J do CT (Centro de Tecnologia) ao backbone campus I da UFPB, abrangendo acessórios, serviços, sobressalentes, documentação técnica e transportes de todos os materiais envolvidos para fornecimento da solução que constitui objeto desta licitação.

  - O serviço de ampliação da rede de comunicação de dados para interligação do prédio não contemplado ainda, é composta pela execução da infra-estrutura externa subterrânea envelopando eletrodutos de PVC´s, com caixa de passagem, conforme descrição do serviço a seguir.

  - Estabelece ainda as especificações técnicas necessárias para a implementação dos serviços de lançamento de fibra ótica, fusão e certificação para a  ampliação da rede de comunicação de dados de interligação dos prédios indicados a seguir do campus de Pessoa – PB que deverão ser obedecidas, abrangendo acessórios, serviços, sobressalentes, documentação técnica e transportes de todos os materiais envolvidos para fornecimento da solução.

- SERVIÇOS a serem executados

  - INFRAESTUTURA

  - O serviço de ampliação da rede de comunicação de dados para interligação dos prédios não contemplados ainda, é composta pela execução da infra-estrutura externa subterrânea envelopando eletrodutos de PVC´s, com caixa de passagem, conforme descrição do serviço a seguir:

    - Escavação de terreno com seção transversal 40 cm de largura por 50 cm de profundidade, conforme demarcação em planta;

    - Execução de lastro de concreto de 13,5 MPa com espessura de 5 cm;

    - Assentamento de eletroduto de PVC preto de 4” (100 mm), executando junção das peças com luvas roscáveis;

    - Envelopamento do tubo de PVC com concreto de 13,5 MPa com espessura de 5 cm;

    - Re-aterro da vala até 20 cm da superfície;

    - Execução de caixas de passagem (50x50x60) de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia com tampa de concreto armado e lastro de brita 25;

    - Remoção de material a granel restante com caçamba;

    - Em via pública deverá ser refeito o capeamento asfáltico;

  - A seguir, discriminaremos cada link que terá a sua infra-estrutura executada informando o nome do prédio tanto de partida como o de chegada:

| Link | Prédio de partida | Prédio de Chegada |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7.10 – CT – Centro de Tecnologia | 7.4 – Bloco J – CT |

    - O link “1” (7.4 – CT – Centro de Tecnologia para 7.10 Bloco J - CT) o proponente executará os seguintes serviços conforme planta:

      - Construção das caixas de passagem (50x50x60) de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia com tampa de concreto armado e lastro de brita 25, de número ““CT--10”e “CT--11.” , perfazendo um total de 2(duas) caixas;

      - Construção da ligação entre as caixas de inspeções através do envelopamento em concreto de eletrodutos de PVC’s deste link, o mesmo  partirá da caixa de passagem existente de número “CT--09” para a caixa de número “CT--10” até a caixa “CT--11”, perfazendo um total de envelopamento de 70 (setenta) metros.

  - Especificações Técnicas dos Materiais e execução dos serviços da Parte Lógica

  - CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO DUPLEX

    - Cordão óptico mono modo, de 02 (dois) metros no mínimo, dotado de 02 (dois) conectores SC em cada extremidade, utilizado para transmissão de dados em alta velocidade, interligando os links de fibra terminados nos derivadores ópticos, às portas dos equipamentos ativos (Switches, Transceivers ou placas de rede)

  - CONECTOR ÓPTICO SC

    - Conector com ferrolho de zircônio para fibra óptica mono modo, possuindo alojamento plástico polarizado, para garantir a manutenção do desempenho óptico. Deverá ser usado em cabos para uso externo ou interno.

  - CABO ÓPTICO AR EXTERNO MONO-MODO

  - Cabo óptico não metálico, obrigatoriamente geleado e anti-roedor, para uso externo com 04 fibras do tipo mono-modo 9/125. Resistência a tração de no mínimo 888 N para cabos de 04 fibras. Possuir elemento de tração do tipo aramida. Atender as normas para uso externo da BELCORRE, FDDI, EIA/TIA-568, IEEE 802 e ICEA, em suas características mecânicas e elétricas.

  - DISTRIBUIDOR OU DERIVADOR ÓPTICO

  - Distribuidor ou derivador com tampa de mesmo material que permite se ter uma melhor organização para terminações de cabos ópticos.  O distribuidor deverá possuir local para entrada dos cabos em sua face anterior, com retentores de cabos para melhor acondicionamento das fibras ópticas “bufferizadas”. Deverá cilindros internos que mantêm mínimo o raio de curvatura para estas fibras. Deverá comportar no mínimo, dois acopladores SC duplex.

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - O presente item descreve os serviços que serão necessários para a implantação da Infra-estrutura lógica e elétrica da Rede Corporativa.

  - Disposições gerais

    - Estas disposições gerais delimitam as responsabilidades e co-responsabilidades dos fornecedores e são aplicadas a todos os serviços.

  - Serviço de instalação

    - A instalação total da solução será de responsabilidade do fornecedor, sendo o mesmo responsável direto por todos os detalhes logísticos desta tarefa, a saber: transporte, dutos, acessórios, fibras ópticas e outros.

    - O objeto do convênio constitui-se da contratação do serviços de lançamento de fibra ótica, fusão e certificação para a  ampliação da rede de comunicação de dados de interligação dos prédios especificados anteriormente do campus de João Pessoa – PB, utilizando cabos ópticos com a quantidade de fibras solicitadas do tipo geleada com capa anti-roedor que serão passados em eletrodutos de PVC subterrâneo envelopados em concreto com caixa de passagem em média a cada 40 (quarenta) metros, com materiais e mão-de-obra inclusos, para implementar a extensão do backbone de fibra óptica.

  - Serviços

    - A ampliação de link de fibra óptica de interligação do prédio da UFPB do Campus de João Pessoa – PB especificados acima, serão passados em eletrodutos de PVC subterrâneo envelopados em concreto com caixa de passagem em media a cada 40 (quarenta) metros já existentes e a serem construídas, utilizando cabos ópticos com a quantidade de fibras e modalidade solicitadas do tipo geleada com capa anti-roedor. Nas duas extremidades de cada fibra óptica, será buferizada no distribuidor ou derivador óptico, que por sua vez serão crimpados conectores SC.

    - Entrando nos prédios, as fibras caminharão por dentro de eletrodutos e de caixas de passagem que devem ser colocadas com tampa cega já existentes.  As ligações dos eletrodutos com as caixas de passagem serão feitas com arruelas pelo lado externo e bucha pelo lado interno.  As caixas de passagem deverão ser obturadas com papel, para evitar a penetração de argamassa ou qualquer outro material.

    - Na ligação entre a caixa de passagem da fibra mais próxima e o prédio, a curva de subida do etroduto deverá obedecer a um raio maior que 25cm.

    - Os Eletrodutos de PVC rígido rosqueável, fixados por meio de braçadeiras do tipo sobenial espaçadas de no máximo 0,80 m, para assentamento, sustentação e fixação dos componentes da tubulação, deverão, nos casos de emendas, serem feitas por cortes perpendiculares ao seu eixo, abrindo-se nova rosca, e retirando-se cuidadosamente as rebarbas.  Qualquer emenda deve garantir uma perfeita continuidade, vedação e regularidade da superfície interna.

    - Quando montados em posição horizontal, os eletrodutos serão fixados por braçadeiras montadas em perfilados, fixados por vergalhões e cantoneiras, conforme detalhes com espaçamento máximo de 3,0m (três metros).

    - Os Condutores (cabos) somente deverão ser passados depois de estar completamente terminada a rede de eletrodutos rígidos e concluídos os serviços de construção que os possam danificar.  O lançamento dos cabos só deverá começar depois de estar à canalização perfeitamente limpa e enxuta.

    - Durante a enfiação e manuseio dos cabos ópticos, deve-se evitar a todo custo esmagar o cabo, exercer esforço em dobras ou em pontos de fixação e esticar o cabo de modo a exercer esforços mecânicos, o que pode causar um rompimento dos mesmos e/ou destrançamento dos condutores, trazendo sérios prejuízos para a “performance” do sistema.

    - Ao Final dos serviços de instalação, a empresa executora tem a obrigação de fornecer todo o descritivo dos serviços realizados, contendo mapas de identificação do Armário de Telecomunicações e todos os outros elementos pertinentes ao cabeamento, como PCC’s, etc.

    - Cabe ainda a empresa instaladora o fornecimento das plantas contendo todos os encaminhamentos envolvidos nos trabalhos de execução, entre eles as alterações do Projeto devidamente explicadas e aprovadas, “AS-BUILT” deverá ser confeccionada com software AUTO-CAD ou similar (entregar os arquivos a UFPB), assim como, os relatórios de certificação emitidos por equipamentos especializados em certificação de redes.

  - Identificação

    - Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com marcadores confeccionados em material durável e com inscrições em processo que resista à ação do tempo, conforme a identificação de cada ponto existente em cada planta fornecida.

  - Garantia

    - Para todos os serviços prestados a UFPB, o proponente deverá especificar as garantias associadas, modalidades, responsabilidades e tempos necessários para correção dos problemas. O proponente, no mínimo, dará uma garantia de 01 (um) ano da integridade das obras contra defeitos decorrentes da execução imperfeita das obras e serviços.

  - Relação dos Materiais, acessórios e serviços

    - Todos os materiais, acessórios e serviços necessários para a plena execução da solução completa desta implementação de links, encontram-se em planilha orçamentária em anexo.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

  - Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)