## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS
OBRA: Instalações Elétricas para Climatização das Salas de Aula do Centro de Ciências Jurídicas
LOCAL: CCJ - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | INSTALAÇÃO DE QUADROS |  |  |  | 2623.01
1.1 | Instalação de Caixa de Medição tipo CM-9 com 03 TC´s de 250/5A, com 01 disjuntor de 150 A tripolar em caixa moldada, barramento para neutro e proteção, mais acessórios. | un | 1 | 1849.05 | 1849.05
1.2 | Instalação de Quadro de Distribuição em aço, Tipo Sobrepor, para 16 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 disjuntor de 63 A tripolar; Disjuntores: 02 de 25 A, 10 de 20 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios (QDAR 01). | un | 1 | 407.9 | 407.9
1.3 | Instalação de Quadro de Distribuição em aço, Tipo Sobrepor, para 16 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 disjuntor de 63 A tripolar; Disjuntores: 02 de 25 A, 06 de 20 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios (QDAR 02). | un | 1 | 366.06 | 366.06
2.0 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 13563.39
2.1 | Instalação de alimentador trifásico de 95 mm², com neutro de 50 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, com conectores terminais do tipo split-bolt (do secundário do transformador à medição e da medição à caixa de passagem P1). | m | 47 | 138.0983 | 6490.62
2.2 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, com conectores terminais do tipo split-bolt (da caixa de passagem P1 à caixa P3). | m | 52 | 73.4335 | 3818.54
2.3 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, (da caixa de passagem P3 ao QDAR 01 e de P3 ao QDAR 02). | m | 70 | 45.0734 | 3155.14
2.4 | Instalação de condutor de proteção em cobre nu com 16 mm², (dos Quadros às malhas de aterramento). | m | 12 | 8.2575 | 99.09
3.0 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 4489.61
3.1 | Tubulação para entrada em Caixa de Medição em eletroduto de PVC rígido classe A rosqueável de 80 mm² (3"), com capacete em alumínio, luvas, curvas e acessórios. | un | 1 | 248.8 | 248.8
3.2 | Eletroduto rosqueável de 65 mm² (2 ½"), em PVC rígido classe A, com luvas, curvas e acessórios de fixação (subidas dos Quadros comuns ao seus respectivos circuitos). | m | 12 | 27.0283 | 324.34
3.3 | Eletroduto rosqueável de 50 mm² (2"), em PVC rígido classe A, com luvas, curvas e acessórios de fixação (rede comum aos circuitos). | m | 90 | 10.3686 | 933.17
3.4 | Eletroduto rosqueável de 40 mm² (1 ½"), em PVC rígido classe A, com luvas, curvas e acessórios de fixação (para os alimentadores dos quadros, derivando na caixa P3). | m | 70 | 9.1658 | 641.61
3.5 | Instalação de eletroduto rosqueável de 20 mm² (¾"), em PVC rígido classe A, com luvas, curvas e acessórios de fixação (para os pontos elétricos de split). | m | 100 | 18.5908 | 1859.08
3.6 | Instalação de caixas de passagem com tampa, do tipo sobrepor em PVC 300 x 300 mm. | un | 9 | 31.89 | 287.01
3.7 | Instalação de caixas de passagem com tampa, do tipo sobrepor em PVC 100 x 100 mm. | un | 24 | 8.15 | 195.6
4.0 | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 3637.79
4.1 | Ponto elétrico de alimentação monofásica (F N T) para unidade condensadora de equipamento de climatização tipo split, em cabo de 4 mm². | un | 21 | 173.2281 | 3637.79
5.0 | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 501.9
5.1 | Malha de aterramento com 03 hastes em aço revestidas com cobre, de 16 x 2.400 mm (Cooperweld), conectores e 03 caixas de inspeção. | un | 2 | 250.95 | 501.9
6.0 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA |  |  |  | 1626.18
6.1 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada | m³ | 16.5 | 27.11 | 447.32
6.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 1 | 9.93 | 9.93
6.3 | Piso cimentado áspero 1:4 sem junta de dilatação | m² | 1 | 40.57 | 40.57
6.4 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 2 | 2.97 | 5.94
6.5 | Forro de gesso liso | m² | 2 | 26.45 | 52.9
6.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 2 | 11.26 | 22.52
6.7 | Confecção de caixa de passagem 70 x 70 x 70 cm | un | 6 | 174.5 | 1047
| T O T A L |  |  | (R$) | 26441.88
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 5003.6767
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 21438.2033
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| P O N T O S I N S T A L A D O S |  |  | (un) | 21
| C U S T O P O R P O N T O |  |  | (R$/un) | 1259.1371
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Equipamentos da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7198.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS
OBRA: Instalações Elétricas para Climatização das Salas de Aula do Centro de Ciências Jurídicas
LOCAL: CCJ - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | INSTALAÇÃO DE QUADROS
1.1 | Instalação de Caixa de Medição tipo CM-9 com 03 TC´s de 250/5A, com 01 disjuntor de 150 A tripolar em caixa moldada, barramento para neutro e proteção, mais acessórios. | un | 1
1.2 | Instalação de Quadro de Distribuição em aço, Tipo Sobrepor, para 16 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 disjuntor de 63 A tripolar; Disjuntores: 02 de 25 A, 10 de 20 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios (QDAR 01). | un | 1
1.3 | Instalação de Quadro de Distribuição em aço, Tipo Sobrepor, para 16 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 disjuntor de 63 A tripolar; Disjuntores: 02 de 25 A, 06 de 20 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios (QDAR 02). | un | 1
2.0 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO
2.1 | Instalação de alimentador trifásico de 95 mm², com neutro de 50 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, com conectores terminais do tipo split-bolt (do secundário do transformador à medição e da medição à caixa de passagem P1). | m | 47
2.2 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, com conectores terminais do tipo split-bolt (da caixa de passagem P1 à caixa P3). | m | 52
2.3 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, (da caixa de passagem P3 ao QDAR 01 e de P3 ao QDAR 02). | m | 70
2.4 | Instalação de condutor de proteção em cobre nu com 16 mm², (dos Quadros às malhas de aterramento). | m | 12
3.0 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
3.1 | Tubulação para entrada em Caixa de Medição em eletroduto de PVC rígido classe A rosqueável de 80 mm² (3"), com capacete em alumínio, luvas, curvas e acessórios. | un | 1
3.2 | Eletroduto rosqueável de 65 mm² (2 ½"), em PVC rígido classe A, com luvas, curvas e acessórios de fixação (subidas dos Quadros comuns ao seus respectivos circuitos). | m | 12
3.3 | Eletroduto rosqueável de 50 mm² (2"), em PVC rígido classe A, com luvas, curvas e acessórios de fixação (rede comum aos circuitos). | m | 90
3.4 | Eletroduto rosqueável de 40 mm² (1 ½"), em PVC rígido classe A, com luvas, curvas e acessórios de fixação (para os alimentadores dos quadros, derivando na caixa P3). | m | 70
3.5 | Instalação de eletroduto rosqueável de 20 mm² (¾"), em PVC rígido classe A, com luvas, curvas e acessórios de fixação (para os pontos elétricos de split). | m | 100
3.6 | Instalação de caixas de passagem com tampa, do tipo sobrepor em PVC 300 x 300 mm. | un | 9
3.7 | Instalação de caixas de passagem com tampa, do tipo sobrepor em PVC 100 x 100 mm. | un | 24
4.0 | PONTOS ELÉTRICOS
4.1 | Ponto elétrico de alimentação monofásica (F N T) para unidade condensadora de equipamento de climatização tipo split, em cabo de 4 mm². | un | 21
5.0 | MALHA DE ATERRAMENTO
5.1 | Malha de aterramento com 03 hastes em aço revestidas com cobre, de 16 x 2.400 mm (Cooperweld), conectores e 03 caixas de inspeção. | un | 2
6.0 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA
6.1 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada | m³ | 16.5
6.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 1
6.3 | Piso cimentado áspero 1:4 sem junta de dilatação | m² | 1
6.4 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 2
6.5 | Forro de gesso liso | m² | 2
6.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 2
6.7 | Confecção de caixa de passagem 70 x 70 x 70 cm | un | 6
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Instalações Elétricas para Climatização das Salas de Aula do Centro de Ciências Jurídicas
LOCAL: CCJ - CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30
|  | % | 100% |  | 100%
01.00 | INSTALAÇÃO DE QUADROS | DIAS
|  | R$ | 2623.01 |  | 2623.01
|  | % | 100% |  | 100%
02.00 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO | DIAS
|  | R$ | 13563.39 |  | 13563.39
|  | % | 50% | 50% | 100%
03.00 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS | DIAS
|  | R$ | 2244.805 | 2244.805 | 4489.61
|  | % | 50% | 50% | 100%
04.00 | PONTOS ELÉTRICOS | DIAS
|  | R$ | 1818.895 | 1818.895 | 3637.79
|  | % | 100% |  | 100%
05.00 | MALHA DE ATERRAMENTO | DIAS
|  | R$ | 501.9 | 0 | 501.9
|  | % | 90% | 10% | 100%
06.00 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA | DIAS
|  | R$ | 1463.562 | 162.618 | 1626.18
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 22215.562 | 4226.318 | 26441.88
|  | ACUMULADO | 22215.562 | 26441.88
|  | PERCENTUAL | 84.02% | 100%