UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS – DEE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO:	SERVIÇO DE Instalações Elétricas para Climatização das Salas de Aula do Centro de ciências jurídicas.

LOCAL:	ccj - Campus i - ufpb

- Condições Gerais

    - Todas as instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, sendo respeitadas as exigências da concessionária local e estas especificações.

    - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes ou onde houver divergências entre o projeto e esse memorial ou vice-versa, serão adotadas as soluções que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovação ou decisão final a Prefeitura Universitária.

    - Antes da apresentação da proposta a proponente deverá examinar todos os documentos técnicos fornecidos pela Prefeitura Universitária, bem como, vistoriar previamente o local onde serão executados os serviços, a fim de verificar a complexidade dos mesmos, levantar quantidades e também eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes do procedimento licitatório.

    - Eventuais dúvidas, omissões ou discrepâncias constatadas pela proponente, deverão ser comunicadas, por escrito, à comissão de licitação, de forma a serem sanadas quaisquer dúvidas relacionadas ao perfeito desenvolvimento dos serviços.

    - Não serão aceitas reclamações posteriores à licitação, relativas a serviços não previstos e/ou falhas de projeto.

    - A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade.

    - A Firma contratante deverá visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

    - As instalações elétricas só serão aceitas quando entregue em perfeitas condições de funcionamento e ligados à rede de distribuição de energia Campus I.

    - A Firma contratada deverá estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

    - A Firma deverá obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

    - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

    - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência a presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

    - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

    - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

    - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

    - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços;

    - A firma deverá comprovar, em forma de documentos, que já prestou serviços de instalações elétricas de mesma natureza;

    - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante o serviço, obedecerão ao disposto nas Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades com energia elétrica.

    - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

    - As instalações deverão ser garantidas pela Contratada, quanto à qualidade e o perfeito desempenho. A partir da data de aceitação dos serviços, durante o prazo de 12 meses a Contratada se compromete a substituir por sua conta qualquer material que apresente defeito, ocasionado por má qualidade e, ou montagem.

    - A presente Garantia independe de quaisquer outras responsabilidades ou ônus que o Contrato estabeleça.

    - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Energia e Equipamentos da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

    - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da UFPB.

    - Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento das proteções.

    - Todos os serviços contratados só serão recebidos pela contratante, após devidamente testados por um técnico ou engenheiro da contratada na presença do Engenheiro fiscal da Prefeitura Universitária.

- Equipamentos de Segurança

    - É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observação e adoção dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral.

    - A contratada será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança da obra/serviço, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pela NR-10.

    - A contratada deverá fornecer, entre outros, os seguintes elementos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados: capacetes de segurança, botas de borracha e sapatos apropriados, máscaras para trabalho de pintura, máscaras e óculos de segurança para solda, luvas de lonas plastificadas ou de neoprene para o manuseio de solventes, impermeabilizantes e outros materiais corrosivos, luvas de borracha para trabalho em circuitos e equipamentos elétricos, cintos de segurança, etc.

- Descrição dos serviços

    - Entrada e Distribuição de Energia

      - A entrada de energia da subestação existente que atende ao CCJ é em 13,8 kV, cujo transformador atual tem capacidade nominal de 75 kVA.

      - A tensão secundária do transformadore é de 380 / 220 V.

      - Será instalada Medição Padrão com caixa do tipo CM – 9, com 03 TC’s de 250/5 A, com disjuntor de 150 A tripolar em caixa moldada, e barramentos para neutro e proteção.

      - A partir dos terminais do secundário do transformador serão instalados cabos de fase e neutro com seções conforme estas especificações, em eletroduto de PVC rígido de 80 mm, até a caixa de medição.

      - O circuito alimentador da edificação do CCJ será originário da medição, em substituição ao circuito atual, reutilizando-se os eletrodutos existentes, conforme projeto, terminando na caixa de passagem P1, a executar..

    - Distribuição Geral de Força (380/220 V)

      - A partir da caixa de passagem P1, serão derivados os dois circuitos que atenderão ao Bloco do CCJ.

      - O circuito trifásico original (35 mm²) bem como o novo alimentador trifásico (que servirá aos quadros para as instalações de climatização) serão derivados a partir do novo circuito de 3x95+N50 mm², na caixa de passagem P1, utilizando-se conectores do tipo split-bolt apropriados.

      - O novo circuito se estenderá desde a caixa P1 até a caixa P3, em eletroduto de PVC rígido rosqueável, classe A, enterrado no solo (maneira de instalar D).

      - Na caixa de passagem P3, serão derivados os dois circuitos alimentadores trifásicos, ambos de 16 mm², em eletroduto de PVC rígido, rosqueável, classe A, de 40 mm, para os dois quadros de distribuição: QDAR 01 e QDAR 02.

      - A rede de dutos enterrado no solo será constituída de eletrodutos de PVC rígido roscado, classe A, instalados a profundidade mínima de 500 mm.

      - As caixas de passagem para a rede dutos, serão em alvenaria com o fundo em brita para possibilitar a drenagem de água, as tampas deverão ser de concreto armado assentadas sobre massa de concreto pobre.

    - Aterramento

      - O eletrodo da malha de aterramento deverá ser uma Malha de Terra completa com 3 hastes tipo Copperweld 2,40m x 5/8";

      - A malha será composta de três hastes dispostas em linha, com espaçamento no comprimento das mesmas e interligadas com cabo de cobre nu de 10,0 m², devidamente conectadas por conectores GTDU.

      - A malha de aterramento a ser executada deverá ser interligada ao sistema de aterramento existente com cabo de cobre nu, de no mínimo metade da seção do condutor fase do circuito (SF/2), para condutores com seção maior igual a 35 mm² e de 16,0 mm² para seção do condutor fase do circuito menor igual a 35 mm².

      - Todos os quadros de distribuição terão barra de aterramento independente da barra de neutro.

      - Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.

    - Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria.

      - As caixas de passagem deverão ser confeccionadas em alvenaria, com dimensões 70 x 70 x 70 cm e tampa de concreto.

      - Para aplicação de eletrodutos, serão feitos rasgos/demolições de calçadas, piso cimentado e abertura de vala em terra, seguido por seu fechamento e restauração das mesmas.

      - As valas serão abertas e após colocação dos dutos nivelados e interligados por caixas em alvenaria, devem ser devidamente fechadas e niveladas com o terreno.

- Especificações de materiais

      - Cabos (condutores) de Baixa Tensão

- Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1 kV, com as seguintes seções nominais:

# 4,0 mm²; # 16,0 mm²; # 35,0 mm²; #  50,0 mm²; # 95,0 mm²

- Condutor de cobre nu, com as seguintes seções nominais:

# 16,0 mm².

- Os condutores utilizados nos circuitos para atender os aparelhos de refrigeração serão ANTICHAMA, classe 0,6/1.0 kV, todos com a seguinte seção nominal;

# 4,0 mm².

      - Caixas de passagem

- Caixa de passagem em PVC tipo sobrepor, com as seguintes dimensões:

300 x 300 x 150 mm, e

100 x 100 x 50 mm.

- Caixa de passagem em alvenaria, no solo ou no piso cimentado, com as seguintes dimensões:

700 x 700 x 700 mm.

- Caixa de passagem pré-moldada, no solo ou no piso cimentado, com as seguintes dimensões:

300 x 300 x 300 mm.

      - Disjuntores

- Disjuntor monopolar – DIN - Padrão Europeu, curva C com a seguintes corrente nominal:

25 A.

- Disjuntor tripolar – DIN - Padrão Europeu, curva C e com as seguintes correntes nominais:

63 A.

- Disjuntor tripolar em caixa moldada, tensão nominal máxima 415 V. curva C e com as seguintes correntes nominais:

150 A.

      - Eletrodutos e acessórios

- Abraçadeira de ferro galvanizado com as seguintes dimensões;

¾"; 1 ½"; 2"; 2 ½”.

- Arruela de Alumínio com as seguintes dimensões;

1 ½"; 2 ½”; 3”.

- Bucha com Parafusos para Abraçadeira;

- Bucha de Alumínio com as seguintes dimensões;

1 ½"; 2 ½”; 3”.

- Curva PVC Rígido rosqueável Classe A, com as seguintes dimensões;

¾"; 1 ½"; 2"; 2 ½”; 3”.

- Eletroduto PVC Rígido rosqueável Classe A (vara de 3m) com as seguintes dimensões;

¾"; 1 ½"; 2"; 2 ½”; 3”.

- Luva PVC Rígido rosqueável Classe A com as seguintes dimensões;

¾"; 1 ½"; 2"; 2 ½”; 3”.

- Massa de Calafetar para Vedação;

- Os eletrodutos serão do tipo rígido em PVC, CLASSE A, ROSQUEÁVEL, para todas as instalações, de acordo com as exigências das especificações;

- Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros;

- Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas;

- Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor;

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação;

- Os eletrodutos referentes à rede de alimentação de iluminação aos postes serão conectados através de caixas de passagem com dreno e tampo de concreto.

      - Quadros e acessórios

- Barramento de Cobre com as seguintes dimensões:

20 x 3 mm.

- Isoladores de Resina/Poliéster com as seguintes dimensões;

20 x 20 mm.

- Parafuso para Isolador;

- Caixa de Medição tipo CM – 9 com 03 transformadores de corrente de 250/5 A.

- Quadro de Distribuição - Barramento mais Geral - 100 A - Tipo Sobrepor, com capacidade para 16 circuitos.

      - Terminais e conexões

- Terminal à Compressão para cabo com as seguintes seções;

# 16,0 mm²; # 35,0 mm².

- Especificações de Quadros e componentes

    - Características elétricas

- Tensão máxima em regime permanente: 380VCA 3F+N+T

- Tensão mínima suportável (1 min. a seco): 1,5 KV;

- Freqüência: 60 Hz.

    - Características Construtivas

- Deverá ser projetado e montado em invólucro metálico, com flanges inferior/superior;

- Instalação abrigada de sobrepor com suporte de fixação externo por meio de parafusos;

- Grau de Proteção IP 54;

- Construídos em chapa de aço 14 AWG, com porta dotada de fechadura e espelho interno;

- Frontal contendo a identificação de cada circuito;

- Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico com 99% de pureza, para fases, neutro e terra;

- Os barramento de terra e neutro deverão possuir furos com parafusos e porcas, para as diversas ligações, sendo o barramento neutro isolado;

- Deverá ser previsto ponto de conexão para aterramento do quadro, com  terminal  para cabo de seção conforme diagrama;

- A superfície externa deverá ser lisa, isenta de pontas e rebarbas;

- Acesso aos equipamentos/fiação deverá ser pela frente, por meio de portas providas de dobradiças e fecho rápido com fechadura tipo tambor, com chave mestra;

- Deverá ser prevista proteção interna que permita a operação dos disjuntores, mas que proteja  o operador do contato com as partes energizadas do quadro;

- Os componentes deverão vir instalados em chassis removíveis, com espaço  para necessidades futuras de acréscimo da ordem de 20%;