## PLO-Climatização e Civil
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ADEQUAÇÃO CIVIL PARA A UNIDADE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY - PB
DATA DO DOCUMENTO: | [7 empty] | 2013-01-08
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO |  | SUB-TOTAL | CUSTO DO ITEM | INCIDÊNCIA
|  |  |  | Mão de obra | Material
CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 267445.29 | 90.1%
1 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 145062.5 | 48.87%
1.1 | Fornecimento e instalação, incluindo alimentação alétrica proveniente do respectivo ponto elétrico, de aparelho condicionador de ar tipo SPLIT de alta capacidade (SPLITÃO INVERTER) com condensação a ar (remota e ventiladores AXIAIS - DESCARGAS VERTICAIS), capacidade nominal mínima de 23 TR, vazão mínima de ar no evaporador de 17.000 m³/h, P.E.D. mínima de 40 mmca, próprio para ser instalado em casa de máquinas e distribuição de ar através de rede de dutos, contendo os seguintes itens de fábrica: Filtros classes G4, 02 (dois) cicuitos frigoríficos contendo: termostato de controle (instalação na casa de máquinas, pressostato de alta e baixa pressão miniaturizados, contactores, relés de sobre-carga, relés de seqüência de fases e relés de falta de fase, fusíveis de comando, capacitores para correção de fator de potência, filtro de harmônica, termostato interno no compressor, registro no condensador e válvulas de serviço e bloqueio com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor, visores de líquido com indicador de umidade, filtros secadores, compressores tipo Scroll DC inverter, banco de resistência com potência de 15kW . Tensão de trabalho trifásica em 380 Volts 60Hz, potência elétrica máxima = 41,55 KW (Splitão + resistência). Condensadores com aletas com tratamento tipo "Gold coated ou Gold Tech". Evaporadoradora com ligação frigorífica no lado direito. Mod. ref. RVT250CP+RTC250CP+RAP120DS+RAP120DIV, HITACHI ou superior. | und | 1 | 5100 | 49000 | 54100 | 67625 | 22.78%
1.2 | Fornecimento e instalação, incluindo alimentação alétrica proveniente do respectivo ponto elétrico, de aparelho condicionador de ar tipo SPLIT de alta capacidade (SPLITÃO INVERTER) com condensação a ar (remota e ventiladores AXIAIS - DESCARGAS VERTICAIS), capacidade nominal mínima de 23 TR, vazão mínima de ar no evaporador de 17.000 m³/h, P.E.D. mínima de 40 mmca, próprio para ser instalado em casa de máquinas e distribuição de ar através de rede de dutos, contendo os seguintes itens de fábrica: Filtros classes G4, 02 (dois) cicuitos frigoríficos contendo: termostato de controle (instalação na casa de máquinas, pressostato de alta e baixa pressão miniaturizados, contatores, relés de sobre-carga, relés de seqüência de fases e relés de falta de fase, fusíveis de comando, capacitores para correção de fator de potência, filtro de harmônica, termostato interno no compressor, registro no condensador e válvulas de serviço e bloqueio com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor, visores de líquido com indicador de umidade, filtros secadores, compressores tipo Scroll DC inverter,banco de resistência com potência de 15kW . Tensão de trabalho trifásica em 380 Volts 60Hz, potência elétrica máxima = 41,55 KW (Splitão + resistência). Condensadores com aletas com tratamento tipo "Gold coated ou Gold Tech". Evaporadoradora com ligação frigorífica no lado esquerdo. Mod. ref. RVT250CP+RTC250CP+RAP120DS+RAP120DIV, HITACHI ou superior. | und | 1 | 5100 | 49000 | 54100 | 67625 | 22.78%
1.3 | Fornecimento e instalação, incluindo alimentação elétrica proveniente do respectivo ponto elétrico, de VENTILADOR para exaustão com vazão mínima de 1020 m³/h, P.E.D. mínima de 67mmca, próprio para ser conectado a rede de duto.Tensão de trabalho monofásica em 220 Volts 60Hz, potência elétrica máxima = 0,215 KW. Mod. Ref. AXC 200B, MULTIVAC ou superior. | und | 2 | 1200 | 2400 | 3600 | 9000 | 3.03%
1.4 | Fornecimento e instalação, incluindo alimentação elétrica proveniente do respectivo ponto elétrico, de BOMBA SUBMERSA com vazão mínima de 600 l/h, elevação mínima de 60 metros e bóia de nível. Tensão de trabalho monofásica em 220 Volts 60Hz, poteência elétrica máxima de 0,298 kW. Mod. Ref. MAX 650, ATLANTIS ou superior. | und | 1 | 150 | 500 | 650 | 812.5 | 0.27%
2 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR (DUTOS+ISOLAMENTO) | [5 empty] | 98508.75 | 33.19%
2.1 | Fornecimento e instalação de rede de dutos de insuflamento e retorno, confeccionado em chapa de alumínio com juntas flangeadas tipo "Powermatic PW-2", com seções conforme indicado no projeto utilizando chapas de espessura de 0,80mm nos dutos principais e secundários, além de todos os acessórios para a sua sustentação. OBS: Verificar as secções dos dutos no projeto para dimensionar a bitola dos ramais do duto principal e o peso das chapas bem como os devidos captores existentes. | m2 | 156 | 100 | 320 | 420 | 81900 | 27.59%
2.2 | Fornecimento e instalação de isolamento térmico para os dutos de insuflamento e retorno, utilizando placas de poliestireno expandido ou manta padrão Polipex aluminizada, auto-extinguível, de 15 mm de espessura, obedecendo às normas pertinentes. | m2 | 156 | 12 | 70 | 82 | 15990 | 5.39%
2.3 | Fornecimento e instalação de duto flexível circular de diâmetro interno de 200 mm, confeccionado em folhas de alumínio, poliéster e arame galvanizado indeformável (indeformável), isolado térmicamente com manta de lã de vidro com espessura de 25 mm, conforme com as especificações técnicas e normas pertinentes. Padrão ISODEC 25 (DEC - MULTI VAC) Westaflex ou superior. | m | 11 | 15 | 30 | 45 | 618.75 | 0.21%
3 | DIFUSORES E GRELHAS |  |  |  |  | 0 | 9962.5 | 3.36%
3.1 | Fornecimento e instalação de DIFUSOR COM CAIXA PLENUM ACOPLADA, construído em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, com registro regulador de vazão, saída para quatro lados, padrão Trox ADLK-AG -AK6 TAM.- 5 ou superior, medindo 468x468 mm. | pç | 2 | 25 | 170 | 195 | 487.5 | 0.16%
3.2 | Fornecimento e instalação de GRELHA DE INSUFLAMENTO, própria para instalação em duto, construída em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, padrão Trox AT-AG ou superior, medindo 1025x525 mm. Secção livre = 0,374 m². | pç | 3 | 20 | 180 | 200 | 750 | 0.25%
3.3 | Fornecimento e instalação de GRELHA DE RETORNO, própria para instalação em duto, construída em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, padrão Trox AWG-AG ou superior, medindo 1385X495 mm. Secção livre = 0,5748 m². | pç | 2 | 20 | 250 | 270 | 675 | 0.23%
3.4 | Fornecimento e instalação de GRELHA DE RETORNO, própria para instalação em duto, construída em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, padrão Trox AR-AG ou superior, medindo 825x425 mm. Secção livre = 0,1820m². | pç | 1 | 20 | 100 | 120 | 150 | 0.05%
3.5 | Fornecimento e instalação de grelha para tomada de ar externo (T.A.E.), construída em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, com registro regulador de vazão, pré-filtro de tela anti-insetos e filtro com classe mínima G4, padrão Trox ou superior, medindo 247x247mm. | pç | 1 | 50 | 170 | 220 | 275 | 0.09%
3.6 | Fornecimento e instalação de COLARINHO COM CAPTOR E REGISTRO regulador de vazão, padrão Trox ou superior, medindo DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO =200 mm. | pç | 8 | 15 | 80 | 95 | 950 | 0.32%
3.7 | Fornecimento e instalação de porta acústica, padrão Trox modelo ST-D ou superior, medindo 2100x1000 mm. | pç | 2 | 150 | 2520 | 2670 | 6675 | 2.25%
4 | INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA PARA OS EQUIP. DE AR COND. |  |  |  |  | 0 | 9380 | 3.16%
4.1 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre, Ø 15,9 mm. Com espessura mínima de 1,59mm | m | 72 | 5 | 15 | 20 | 1800 | 0.61%
4.2 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre, Ø 28,6 mm. Com espessura mínima de 1,59mm | m | 72 | 5 | 30 | 35 | 3150 | 1.06%
4.3 | Fornecimento e instalação de joelho 90° de cobre, Ø 15,9 mm. | pç | 36 | 3 | 10 | 13 | 585 | 0.2%
4.4 | Fornecimento e instalação de joelho 90° de cobre, Ø 28,6 mm. | pç | 36 | 3 | 15 | 18 | 810 | 0.27%
4.5 | Fornecimento e instalação de tubulação de aço carbono, Ø 38,1 mm. | m | 44 | 7 | 40 | 47 | 2585 | 0.87%
4.6 | Fornecimento e instalação de joelho 90° de aço caborno, Ø 38,1 mm. | pç | 18 | 3 | 15 | 18 | 405 | 0.14%
4.7 | Fornecimento e instalação de luva de redulçao de aço carbono, Ø 38,1 mm. | pç | 2 | 3 | 15 | 18 | 45 | 0.02%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS EQUIP. DE AR COND. |  |  |  | 0 | 0 | 4531.54 | 1.53%
5.1 | Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC rígido, c/ rosca, Ø 50,8 mm. | m | 75.22 | 3 | 12 | 15 | 1410.38 | 0.48%
5.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível metálico com capa de PVC, Ø 31,75 mm. | m | 3.35 | 4.5 | 15 | 19.5 | 81.66 | 0.03%
5.3 | Fornecimento e instalação de caida de passagem ou de ligação versátil (condulete), em liga de alumínio, tipo X,, tamanho 2". | pç | 22 | 10 | 38 | 48 | 1320 | 0.44%
5.4 | Fornecimento e instalação de caida de passagem ou de ligação versátil (condulete), em liga de alumínio, tipo L, tamanho 2". | pç | 4 | 10.8 | 36 | 46.8 | 234 | 0.08%
5.5 | Fornecimento e instalação de bucha de redução, em liga de alumínio, Ø 50,8 x 31,75 mm . | pç | 6 | 2.4 | 8 | 10.4 | 78 | 0.03%
5.6 | Fornecimento e instalação de conector macho c/ rosca, em liga de alumínio, Ø 31,75 mm . | pç | 6 | 2.4 | 8 | 10.4 | 78 | 0.03%
5.7 | Fornecimento e instalação de luva de união p/ eletroduto rígido em PVC, Ø 50,8 mm . | pç | 3 | 1.2 | 4 | 5.2 | 19.5 | 0.01%
5.8 | Fornecimento e instalação de Quadro elétrico (QDAR) contendo disjuntores monofásico e trifásicos para potência de 54,5kW (ver detalhe no projeto). Disjuntores padrão SIEMENS ou superior. | pç | 1 | 98 | 950 | 1048 | 1310 | 0.44%
CIVIL | [6 empty] | 29375 | 9.9%
6 | ALVENARIA | [5 empty] | 26250 | 8.84%
6.1 | Construção de 37,4 m2 de parede em alvenaria simples com piso, paredes e teto em revestimento cerâmico para construção da casa de máquinas que irá alocar as unidades evaporadoras, dutos e quadro elétrico, conforme projeto. | m² | 37.4 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.2 | Construção de 10,4 m2 de parede em alvenaria simples com piso, paredes e teto em revestimento cerâmico para construção da sala que irá alocar o nobreak, conforme projeto. | m² | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.3 | Construção de escada em alvenaria para acesso ao porão do ambulatório, conforme projeto. | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.4 | Demolir alvenaria para instalação da porta de acesso aos quadros de força, conforme projeto. | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.5 | Fornecimento e instalação de porta acústica, padrão Trox modelo ST-D ou superior, medindo 2100x1000 mm. | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.6 | Fornecimento e instalação de porta metálica para escadaria de acesso ao porão, conforme projeto. | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.7 | Construção de Sumidouro em alvenaria para armazenamento de condensado com dimensões internas mínimas de 1,30x1,00m e altura mínima de 1,10m. | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.8 | Construção de base em alvenaria com 8,60x2,05m e altura mínima de 0,15m, para alocação das unidades condensadoras e do chiller, conforme projeto. | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.9 | Construção de vala em alvenaria com largura de 0,30m e altura mínima de 0,30m, para passagem da tubulação hidráulica do chiller, conforme projeto. | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.10 | Fornecimento e execução de reforço estrutural em concreto armado de laje existente, conforme projeto e especificações técnicas | m³ | 7 | 500 | 2500 | 3000 | 26250 | 8.84%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3125 | 1.05%
7.1 | Limpeza geral da obra. | vb | 1 |  | 2500 | 2500 | 3125 | 1.05%
TOTAL GERAL | [6 empty] | 296820.29 | 100%
ASSINATURA DO COORDENADOR DO E.E. | [5 empty] | BDI | 25%
LOCAL ASSINATURA SOB CARIMBO
OBSERVAÇÕES
1 - A planilha deverá ser enviada impressa e em meio digital, preenchida conforme o modelo referência encaminhado;
1.1 - A empresa licitante deverá apresentar a sua identificação(nome/endereço/fone/fax/e-mail) na planilha;
1.2 - É indispensável o preenchimento do campo previsto a informar a unidade beneficiada com o serviço;
1.3 - Nos campos da discriminação , unidade e quantidadde dos serviços prestados deverão ser preenchidos com todas as características da planilha referência;
2 - A empresa licitante deverá preencher corretamente o campo do custo unitário do item, que é constituído pelo valor da mão-de-obra + o valor do material = subtotal;
2.1 - A empresa licitante deverá preencher corretamente o (custo do item) que é constituído pelo valor do subtotal multiplicado pela quantidade do material, acrescentando a porcentagem do BDI aplicado;
2.2 - É indispensável a indicação do BDI considerado na proposta, demonstrando a incidência (porcentagem), que é o valor do custo do item sobre o valor total do serviço;
3 - Na planilha deverão constar a data do documento, a validade da proposta e a ratificação do prazo de execução da obra;
4 - A planilha deverá conter a assinatura do responsável técnico da obra com a sua inscrição junto ao CREA (Conseho Regional de engenharia e Agronomia). Salvo os casos onde houver apenas o fornecimento de material (sem instalação);
5 - Vale salientar que a não observação das orientações acima poderá desclassificar a planilha.
6 - Deverá ser observado o projeto de arquitetura correspondente, assim como os detalhamentos técnicos de execução, a fim de se obter maiores esclarecimentos sobre dúvidas quanto aos itens constantes em planilha.
7 - A proponente deverá proceder uma visita inicial ao local, a fim de verificar e conhecer as condições atuais e as técnicas necessárias para a perfeita execução de todos os serviços.
8 - Esse orçamento é indicativo dos serviços a serem realizados, devendo a Proponente comparecer ao local antes da apresentação de proposta de preço.
9 - O prazo total para conclusão dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados da data da reunião de início de obras.