##### PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAUTO WANDERLEY

(Localização: JOÃO PESSOA – PB)

1. DESCRIÇÃO

2. NORMAS E DIRETRIZES

3. PREMISSAS

4. LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

6. PRANCHAS DE DESENHO

08 de janeiro de 2013

- DESCRIÇÃO DO PROJETO:

O presente memorial trata do projeto do sistema de climatização e renovação de ar, através de sistema de expansão direta e moto-ventiladores para as instalações da Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa - PB.

O projeto prevê a utilização de equipamentos que serão adquiridos novos e que serão instalados conforme o projeto, bem como a construção da casa de máquinas para a instalação das unidades evaporadoras, sendo prevista a construção de base em alvenaria para as unidades condensadoras.

A distribuição do ar climatizado nas áreas sala de equipamentos, sala de exames e sala de comando será por meio de rede de dutos de insuflamento e retorno (distribuídos conforme projeto) e o sistema de renovação/exaustão de ar será acoplado à casa de máquinas. Está previsto também um sistema de exaustão de emergência para a sala de exames, com acionamento externo.

- NORMAS E DIRETRIZES

A execução dos serviços de instalação do sistema de condicionamento de ar deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios

- ABNT-NBR 16401-1 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 1: Projetos das instalações;

- ABNT-NBR 16401-2 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;

- ABNT-NBR 16401-3 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 3: Qualidade do ar interior;

- ABNT-NBR 7256 – Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos para projeto e execução das instalações.

- ANBT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- Normas SMACNA e ASHRAE 90.1-2010;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais e Estaduais;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA – CONFEA. CONDIÇÕES DE CÁLCULO;

- PREMISSAS

- Temperatura interna em condição extrema (verão):

  - 15°C a 24°C e umidade relativa máxima de 60%;

  - Velocidade média inferior a 0,20 m/s na zona de ocupação;

- A distribuição do ar tratado se dará através de sistema de dutos termicamente isolados e confeccionado em chapas de alumínio em bitolas de acordo com o lado maior da secção transversal do trecho de duto;

- O retorno do ar se dará da mesma forma como descrito no item anterior.

- A casa de máquinas deverá ser dotada de drenos sifonados para a coleta de líquido e ponto de água;

- Todas as unidades evaporadoras (serpentina e ventiladores) serão instaladas sobre calços isoladores de vibração (tipo VAC da Vib-Tech);

- Os níveis de ruído admissíveis deverão ficar entre 35 a 40 dBa;

- Todas as curvas nos dutos deverão conter veios diretores do fluxo de ar para evitar aumento das perdas de carga e ruído desnecessários;

- Todas as linhas frigoríficas serão em cobre e em bitolas conforme descrito no manual do fabricante das máquinas de condicionamento de ar, obedecendo às distâncias;

- Todas as máquinas serão acionadas através de “timers” programáveis, tendo, em cada ambiente, termostatos instalados para controle da temperatura ambiente;

- As unidades evaporadoras deverão ser instaladas com sifão em seus drenos a fim de evitar retenção de líquidos devida às altas pressões estáticas em uso;

- A alimentação das máquinas condicionadoras de ar será feita a partir dos respectivos QDAR’s, sendo feita diretamente no ponto próximo das unidades evaporadoras e estas são alimentadas de forma similar, ou seja a partir do respectivos QDAR’s;

- A alimentação do QDAR (Quadro de distribuição do Ar Condicionado) será feita a partir do quadro de distribuição existente conectado ao GMG das instalações, conforme projeto de instalações elétricas;

- Deverão ser utilizados cabos com as especificações contidas no projeto ou em caso de mudanças deverá ser consultado o projetista;

- O acesso à casa de máquinas se dará pela área externa.

- LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

| Ar Condicionado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Chapa de Alumínio e=0,8 mm | 0,8 mm (#22 galv,) | 156,00 | m2 |
| 2 | Cola para Isopor |  | 156,00 | L |
| 3 | Duto Flexível | 8" | 11,00 | M |
| 4 | Fita de Nylon esp, 12mm |  | 156,00 | M |
| 5 | Manta de polietileno aluminizada - 15 mm |  | 156,00 | m2 |
| Cobre e Bronze |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Joelho 90 | 15mm | 36 | pc |
| 2 | Joelho 90 | 28mm | 36 | pc |
| DIN-2440 Aço Carbono |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Tubo DIN-2440 Aço Carbono | 1,1/2" | 44,00 | M |
| 2 | Cotovelo 90 | 1,1/2" | 18 | Pc |
| 3 | Luva de Redução | 1,1/2"x1" | 2 | Pc |
| Grelha A.R. Col. Aparente |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Grelha Col, Aparente - AR-AG 825x425mm | -- | 1 | pc |
| Grelha A.T. Col. Aparente |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Grelha Col, Aparente - AT-AG 1025x525mm | -- | 3 | pc |
| Difusores ADLK |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | ADLK-T5 | -- | 2 | pc |
| Hitachi |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | RAP120DIV | -- | 2 | pc |
| 2 | RAP120DS | -- | 2 | pc |
| 3 | RTC250 | -- | 2 | pc |
| 4 | RVT250 | -- | 2 | pc |
| TROX |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Derivação circular - 200 mm | 200mm | 8 | pc |
| 2 | Porta Acústica - XT - 2100x1000 mm | -- | 1 | pc |
| 3 | TAE-VDF 247x247 mm | -- | 1 | pc |
| Tubulação de Cobre - Ar Condicionado |  |  |  |  |

| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo Tubulação de Cobre - Ar Condicionado | 1 1/8" | 71,23 | m |
| 2 | Tubo Tubulação de Cobre - Ar Condicionado | 5/8" | 71,81 | m |
| Grelha AWG |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Grelha AWG 1385x495mm | -- | 2 | pc |
| Caixa de Passagem - Condulete |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Caixa de passagem em Alumínio - Tipo L - 2" | -- | 4 | pc |
| 2 | Caixa de passagem em Alumínio - Tipo X - 2" | -- | 22 | pc |
| Eletroduto flexível metálico |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Tubo Eletroduto flexível metálico | 1 1/4" | 3,3 | m |
| Eletroduto rígido em PVC |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Eletroduto rígido em PVC | 2" | 75,22 | m |
| Acessórios para eletrodutos |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Bucha de redução em alumínio-2"x1 1/4" | -- | 6 | pc |
| 2 | Conector macho c/ rosca-1 1/4" | -- | 6 | pc |
| FRIOTEC |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Dimensão | Quant. | Und |
| 1 | Chiller-TFRM-15 | -- | 1 | pc |

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS:

#### CENTRAIS DE AR (SPLITÃO):

Os Splitões de alta capacidade serão do tipo ecológico com condensação a ar remota, sistema com inversor de frequência para controle de acordo com a demanda, sendo uma unidade evaporadora com duas unidades condensadoras uma inverter e outra fixa. A partida deverá ser obrigatoriamente feita a partir da unidade condensadora inverter  sendo todos adquiridos novos, deverão ser da mesma marca, recaindo a oferta em um dos cinco fabricantes: Hitachi, Carrier, York ou Trane.  Sendo que, os mesmos deverão vir de fábrica com os seguintes componentes e características:

- CONDENSAÇÃO A AR REMOTA: sistema splitão-inverter;

- EVAPORADOR/CONDENSADOR: Serpentinas formadas por tubos de cobre com ranhuras internas de diâmetro 7 mm, expandidos contra aletas do tipo slit-fin de alta eficiência.

- GABINETE DA EVAPORADORA: Constituído em perfis de alumínio extrudados fixado com cantos de material termoplástico. Os painéis são de fácil remoção e concebidos em chapa de aço galvanizada com pintura a pó eletrostático, isolado internamente com polietileno expandido, revestido com um filme de alumínio.

- VENTILADORES:

- Módulo Ventilador/Trocador: Tipo centrífugo de dupla aspiração com rotores de pás curvadas para	 a frente, balanceados estática e dinamicamente. Acionados através de polias e correias;

- Condensadores: Tipo axial de alta potência e menor ruído, em material termoplástico, resistente a intempéries.

- MOTOR ELÉTRICO:

- Motor do evaporador: Motor elétrico de indução trifásica 4 polos de Alto Rendimento, IPW55, classe "B" e preparado para as 3 tensões 220/ 380/ 440V – 60 Hz.

- Motor do Condensador: Motor elétrico de indução trifásico 4 polos IPW55, classe "B".

- TRANSMISSÃO: Através de correias tipo “V” ou acoplados diretamente ao eixo do motor (condensadoras axiais).

- FILTRO DE AR: Filtros classe G4 nas tomadas de ar externo.

- COMPRESSORES: Do tipo Scroll Inverter, devidamente dimensionado de forma a obter o melhor em eficiência e consumo.

- CIRCUITO FRIGORÍFICO: O circuito frigorífico dos equipamentos será composto de compressor hermético, evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e saída do fluido frigorífico, visor de liquido com indicador de umidade, distribuidor, capilares e válvula de expansão. As linhas de líquido e sucção deverão ser dimensionadas para manter a velocidade correta para o arraste de óleo de volta ao compressor (incluindo os sifões).

- DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E CONTROLE: Termostato de controle, pressostáto de alta e baixa pressão miniaturizados, contactoras, relés de sobrecarga, fusíveis de comando, capacitores para correção do fator de potência, termostato interno no compressor (proteção térmica), registros no condensador e válvulas de serviço e bloqueio com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor. Visores de líquido com indicador de umidade, filtros secadores. Obrigatoriamente deverão ser fornecidos e instalados relés de seqüência de fases e relés de falta de fase, além de intertravamento entre os ventiladores e compressores.

Obs.1: todas as centrais de ar (splitões) deverão ser conectadas a uma central de controle lógica programável (CLP) com interface para terminal do tipo desktop (PC) a ser instalado na sala de comando da ressonância.

Obs.2: Todas as centrais de ar (splitões) deverão possuir termostatos ambientes instalados na casa de máquinas, ficando o seu controle por conta da equipe especializada pela operação das máquinas na sala de comando da ressonância.

#### DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO: DUTOS DE SECÇÕES RETANGULARES:

Os dutos deverão ser confeccionados em chapa de alumínio, nas seções indicadas pelo projeto, e nas espessuras recomendadas pelas normas técnicas ABNT, ASHRAE e SMACNA, conforme tabela abaixo:

LADO MAIOR                                    CHAPA

Até 30 cm            ..............................   e = 0,70mm

De 31 a 75 cm      ..............................  e = 0,70mm

De 76 a 140 cm    ..............................  e = 0,80mm

De 141 a 210 cm  ..............................  e = 0,90mm

As interligações dos dutos poderão ser chavetadas, e para facilitar a limpeza interna deverão ter a cada três metros tampas de inspeção, referência Powermatic, com a devida vedação para garantir estanqueidade.

Todas as curvas deverão ser dotadas de veias defletoras, com o objetivo de atenuar as perdas de carga.

Não deverão ser apoiados diretamente em lajes ou vigas, para tanto deverão ser utilizados apoios em cantoneiras metálicas, conforme o projeto, pintadas com tinta protetora anti-corrosiva.

Nos pontos onde forem detectadas vibrações, os dutos deverão ser providos, a posteriori, de apoios de borracha.

Nos trechos onde o interior dos dutos for visível através dos difusores ou grelhas, deverá ser feita pintura com tinta na cor preta fosca.

Os dutos situados dentro das Casas de Máquinas e nos entre forros ou entre laje e coberta deverão ser isolados externamente com placas térmicas de poliestireno expandido auto-extinguível ou manta tipo POLIPEX Aluminizada, de 25 mm de espessura, protegidos por barreira contra a penetração de umidade. Todos os dutos devem, além do isolamento especificado, ter cobertura com material aluminizado para proteção mecânica.

O material isolante deverá ser fixado às chapas por intermédio de colagem e arruelas padronizadas, aparafusadas, tendo as suas quatro arestas arrematadas por cantoneiras contínuas de chapas de aço galvanizadas, número 26, de 5 X 5 cm, fixadas com fita plástica especial ou parafusos auto-atarrachantes e zincados, salvo quando utilizada manta aluminizada para o isolamento térmico.

#### DUTOS FLEXÍVEIS – INSUFLAMENTO E RETORNO:

Os Dutos deverão ser fabricados, em folhas de alumínio e poliéster e arame galvanizado indeformável, isolamento termo-acústico com manta de lã de vidro com espessura mínima de 25 mm revestida por uma capa de alumínio e poliéster, formando uma eficiente barreira de vapor conforme com as especificações técnicas e normas pertinentes. Padrão ISODEC 25 (DEC - MULTI VAC) Westaflex ou superior.

#### GRELHAS, DIFUSORES E COLARINHOS:

- Grelhas: Deverão ser fabricadas em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural. Padrão TROX, TROPICAL, COMPARCO ou superior.

- Difusores: Deverão ser fabricados em alumínio extrudado e anodizado, na cor natural, equipados com registro regulador de vazão e caixa plenum incorporada com placa perfurada no seu interior. Padrão TROX, TROPICAL, COMPARCO ou superior;

- Colarinhos: Deverão ser confeccionados na mesma chapa de alumínio, possuir registro com ajuste para regulagem de vazão e captor de ar regulável. Padrão TROX, TROPICAL, COMPARCO ou superior.

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍFICA:

##### Materiais utilizados:

  - Tubos de cobre e curvas sempre de raio longo, na espessura de 1/16”;

  - Solda foscoper;

  - Nitrogênio;

  - Carga adicional de refrigerante e óleo, na quantidade estabelecida no manual de instalação do fabricante do equipamento condicionador de ar;

  - Filtros secadores;

  - Visores de líquido com indicação de umidade;

  - Braçadeiras galvanizadas para fixação dos tubos, referência Walsywa do tipo B, com bitola de acordo com os diâmetros dos mesmos;

  - Juntas de borracha de 2mm de espessura entre os tubos e braçadeiras;

  - Fazer uso de sifões nas tubulações frigoríficas onde o gás refrigerante se encontra na fase de vapor (linha de sucção, quando se tratar de aparelhos do tipo Split e linha de descarga, quando se tratar de aparelhos do tipo Self):

    - Sifão simples na saída do evaporador;

    - Sifão duplo nos trechos verticais, a cada três metros de desnível;

    - Sifão invertido na entrada da unidade condensadora, caso esteja acima da unidade evaporadora, a uma altura superior à serpentina;

  - Os isolantes térmicos deverão ser fabricados em espuma elastomérica, referência ARMACELL, POLIPEX ou superior, fixados aos tubos com cola apropriada.

ATENÇÃO:

O procedimento para dimensionamento das linhas frigoríficas (líquido e sucção) deverá seguir as recomendações do fabricante dos equipamentos, que adota como premissa para tal, o comprimento equivalente das tubulações, determinado em função da distância e do desnível entre as unidades evaporadora e condensadora.

Todas as tubulações de cobre, linhas de Líquido, Sucção ou Descarga, deverão ser isoladas com borracha esponjosa em toda a sua extensão. A colocação da borracha esponjosa deverá acompanhar a execução da tubulação de cobre. Não será aceito a colocação da borracha esponjosa na tubulação através de corte longitudinal na mesma. Após a execução da rede frigorífica, a mesma deverá ser recoberta com uma proteção mecânica em alumínio corrugado de 0,10 mm de espessura (quando exposta ao tempo), e presas por fita e fivela de alumínio. As linhas embutidas em paredes ou nos entre-forros deverão receber proteção com fita “blackout” também para proteção mecânica. Deverá ser previsto um trespasse de 3 centímetros e manter as emendas longitudinais da proteção mecânica sempre na parte inferior da tubulação.

#### PROCEDIMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

  - Utilização de fluxo de nitrogênio no interior dos tubos para evitar oxidação durante a execução da solda;

  - Inclinação de 10 mm a cada dois metros nos trechos horizontais e criação dos devidos sifões;

  - As tubulações que passam em pisos, em locais de passagem de pessoas, deverão possuir proteção mecânica feita em alvenaria, tendo altura de 10 cm nas laterais e coberta com grade de ferro na parte superior;

  - Limpeza interna do circuito com o R-141b e nunca com R-11;

  - Vácuo, utilizando sempre vacuômetro, preferencialmente o do tipo eletrônico, até atingir 200  mHg;

  - Teste de vazamento, sempre com Nitrogênio, a uma pressão de 400 psig;

  - As linhas de sucção e de líquido deverão ser pintadas nas cores vermelha e verde;

  - Carga de gás e óleo adicional, com posterior balanceamento termodinâmico, objetivando alcançar os valores de superaquecimento e sub-resfriamento, informado pelo fabricante;

  - Substituir os filtros secadores caso os mesmos fiquem abertos e expostos à atmosfera por mais de quinze minutos;

  - Todos os trechos que tenham sido danificados/amassados deverão ser trocados e executados todos os serviços necessários à completa recomposição;

  - Com relação ao isolamento térmico das linhas frigoríficas, podemos recomendar o seguinte:

  - A linha de descarga deverá ser isolada, para evitar acidentes, em todos os trechos onde possa haver contato humano;

  - Toda a linha de sucção deverá ser isolada, mas, somente com o material mencionado;

  - A linha de líquido deverá ser isolada nos trechos externos, onde há incidência de radiação solar direta;

  - O material isolante deverá ser colocado antes do fechamento do circuito, a fim de evitar que se corte o mesmo, reduzindo a sua capacidade de isolamento;

  - Deverá ainda receber pintura adequada nos trechos expostos ao sol, devido à ação dos seus raios ultravioletas, que atacam o material, ou revestimento de outros materiais;

  - Na transposição em laje e/ou alvenaria, a tubulação deverá ser revestida com o material e tubo PVC, na bitola necessária, com posterior vedação completa do vão;

  - Nos casos de transposição para o lado externo do prédio, as tubulações devem ser inclinadas, de modo a evitar entrada de águas pluviais.

### PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO:

A Instalação dos equipamentos deverá ser feita por profissionais credenciados pelos fabricantes dos equipamentos fornecidos e o start-up será feito, conjuntamente, pelas empresas de fornecimento e instalação.

#### START-UP: TESTES E MEDIÇÕES:

Antes do recebimento provisório, deverão ser executados pelo instalador todos os testes e medições de pressões, temperaturas e vazões de todos os condicionadores e demais elementos que compõem o sistema, ressaltando que, exceto o balanceamento de ar dos condicionadores, tomada de ar exterior e retorno, as grandezas termodinâmicas devem ser ajustadas com os estabelecimentos em funcionamento, em razão da carga térmica. O preenchimento das fichas de start-up deverá ser acompanhado pela fiscalização, devendo ser comunicada previamente da data programada.

Se na data agendada não for possível efetuar a partida do sistema, na sua totalidade, devido à constatação de falhas, a CONTRATADA poderá arcar com os custos relativos à fiscalização.

Para a realização dos serviços, o instalador deverá estar munido de manifold, termômetro digital, alicate amperímetro, alicate wattímetro ou cossifímetro, anemômetro, decibelímetro, tacômetro, manômetro, se for o caso, e demais instrumentos necessários.

#### MATERIAL, INSTRUMENTAL E FERRAMENTAL:

O instalador deverá estar provido de gás refrigerante

MANUTENÇÃO:

O instalador deverá efetuar manutenção integral, preventiva e corretiva do sistema, assumindo todas as despesas decorrentes dos serviços e materiais a serem utilizados, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, num período de 90 (noventa) dias após o Termo de Recebimento Definitivo - TRD, sendo que, no dia anterior e na data da inauguração da unidade, deverá ser mantido no local um mecânico em regime de plantão, de modo a garantir o perfeito funcionamento da instalação.

Os serviços deverão ser executados em consonância com o PMOC, relatórios e demais procedimentos padrão recomendados, devidamente preenchidos e assinados pelo responsável técnico de engenharia mecânica.

Todas as irregularidades constatadas, bem como, a falta de componentes especificados, deverão ser tempestivamente corrigidas.

#### DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

Deverão ser fornecidos, além dos catálogos técnicos e as-built, os manuais de instalação, operação e manutenção emitidos pelo fabricante, certificados de garantia, cópia das fichas de partida (RPI – Relatório de Partida Inicial) e procedimento de operação. Deverão ser apostos na tampa frontal dos quadros elétricos ou condicionadores os documentos previstos no check list para recebimento de documentação técnica.

A referida documentação deverá estar acondicionada em pasta, com plástico transparente, para inserção dos documentos impressos, contendo na capa o tipo de instalação e o nome do estabelecimento atendido.

Todos os documentos, sem exceção, deverão estar escritos na língua portuguesa.

A falta dos documentos, ou mesmo de parte deles, é caracterizada como pendência de obra, sujeitando-se o instalador às penalidades previstas no contrato.

#### RETOQUES DE REVESTIMENTO/PISO/PINTURA:

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os serviços complementares e de retoques inerentes à instalação dos equipamentos, tais como: retoques de piso, paredes, pintura, remoção de ferro, etc., devendo ser mantidos os acabamentos originais.

#### LIMPEZA

Durante o desenrolar dos serviços a limpeza será intensiva. Sendo que, após a conclusão das instalações, proceder-se-á a completa limpeza e remoção de todos os entulhos resultantes da obra.

- PRANCHAS DE DESENHO:

Prancha 01/03:        PLANTA BAIXA TÉRREO – CLIMATIZAÇÃO

CORTE A-A - CLIMATIZAÇÃO

CORTE B-B - CLIMATIZAÇÃO

CORTE C-C - CLIMATIZAÇÃO

CORTE E-E - CLIMATIZAÇÃO

Prancha 02/03:       PLANTA BAIXA TÉRREO - CLIMATIZAÇÃO

DETALHES - CLIMATIZAÇÃO

QUADRO ELÉTRICO - CLIMATIZAÇÃO

LISTA DE EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Prancha 03/03:	PLANTA BAIXA SUBSOLO - KIT DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍFICA

PLANTA BAIXA SUBSOLO - KIT DE INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

CORTE D-D - CLIMATIZAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS

DETALHES

Engº Carlos Alexandre Torres

CREA: 1.201.737.311