UNIVERSUDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGEM - UDI DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

PRANCHAS:

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: 01/01;

JOÃO PESSOA – PARAÍBA

Elaborado por:

Compor Engenharia e Automação Ltda.

Fábio Alcântara Rocha

CREA 160768097-1

Gerente de Projeto

Eng. Eletricista Emmanoel Nascimento Ferreira

CREA 161039816-5

Responsável Técnico

NOVEMBRO/2012

Conteúdo

1. APRESENTAÇÃO	3

2. INTRODUÇÃO	3

3.  PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA	4

3.1 Cabeamento de Dados e Telefonia	4

3.2 Considerações Gerais	5

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS APLICADOS	5

4.1 Cabeação	5

4.2 Tomadas	6

4.3 Cordões de conexão e manobra	8

4.5  Patch Panels:	9

4.6 Racks Fechados:	11

5.  DIRETRIZES PARA EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS	11

5.1 Normas e Padrões	11

5.2 Passagem de Cabos	12

5.3 Conectorização	12

6. CERTIFICAÇÃO:	13

6.1 Para Cabos UTP:	13

6.2 Documentação	14

6.3 Desenho do Projeto	14

6.4 Resultados dos Testes de Scanner	14

6.5 Croquis do Esquema Lógico	14

6.6 Croquis da Ocupação do Rack	14

6.7 Pares Trançados não-Blindados, Categoria 6	15

7. LISTA DE MATERIAL:	15

# 1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições mínimas para o fornecimento e montagem de sistema de cabeamento estruturado para reforma da unidade de diagnóstico por imagem do Hospital Universitário Lauro Wanderly – HULW, Cidade Universitária, Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

# 2. INTRODUÇÃO

Este memorial, com seus anexos, contém todas as informações, dimensões e especificações, dos materiais e equipamentos, para a montagem dos circuitos elétricos de força e comando, o qual deve ser seguido, integralmente, pela Contratada.

Em geral, a instalação realizar-se-á seguindo rigorosamente as normas de segurança e de instalações pertinentes, de acordo com a legislação brasileira, e nos casos onde não existam tais normas, deverão ser aplicadas as normas internacionais.

As descrições e quantidades de serviços e materiais descritos nesta especificação e seus anexos, para fins de atendimento ao objetivo principal, poderão variar para mais ou para menos no momento da engenharia de detalhes, não cabendo às partes reivindicação relativa aos preços.

O desenvolvimento do Projeto baseou-se na orientação das Normas Técnicas ABNT e ANSI (ANSI/TIA/EIA 568). Além destas orientações buscou-se sempre a utilização da boa técnica e o emprego racional de recursos.

Quaisquer alterações, somente serão permitidas após análise e aprovação da Contratante.

# 3.  PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA

## 3.1 Cabeamento de Dados e Telefonia

Deverá ser fornecido e instalado em eletrodutos exclusivos, guardando espaçamento de pelo menos 30 cm dos eletrodutos de força e luz.

A infra-estrutura de dados convergirá de todos os ambientes e salas que contenham computadores pessoais e afins para o “RACK”, localizado na RECEPÇÃO DA UNIDADE DE DIGNOSTICO POR IMÁGEM, que concentra todos os elementos ativos de dados (hub ou roteador central).

A rede local de dados é do tipo ETHERNET com cabo par trançado, não blindado, UTP, categoria 6 (1000Mbps), 04 (quatro) pares, padrão 10 baseT, 24 AWG, procedentes do hub/roteador central aos pontos de dados definidos no projeto.

Todos os pontos da rede estruturada serão numerados por rack concentrador, iniciando-se em 01(um) até o número de tomadas existentes.

No caso de existirem fontes geradoras de campos eletromagnéticos próximos as instalações lógicas, deve-se manter a distancia mínima de 30cm a fim de assegurar a integridade das informações que passam pelo cabo.

O eletroduto/canaleta deverão estar servindo para roteamento do cabeamento estruturado.

É exigido a certificação da rede a qual contemplará, no mínimo, os seguintes testes com registro em arquivo magnético e impressos:

- Continuidade;

- Ligação identificação;

- Polaridade;

- Curto-circuito;

- Atenuação de sinal.

Sendo realizados e impressos com testador de cabos UTP Cat. 6, tipo penta scanner. Os referidos testes deverão comprovar o atendimento ao padrão EIA/TIA-568A, Cat 6.

Para cada estação de trabalho deverá ser fornecida pelo menos 1 (uma) extensão (Line Cord) com 1,50m de comprimento do lado do RACK e 3 metros do lado da estação de trabalho e conector RJ45 em cada extremidade.

Deverão ser fornecidos todos os acessórios periféricos necessários ao bom funcionamento e utilização de facilidades, conforme descrito na relação detalhada de material, parte integrante deste projeto.

## 3.2 Considerações Gerais

Os serviços deverão ser executados por empresa especializada e profissionais habilitados, observando rigorosamente as normas EIA/TIA 568-A/569 pertinente a cabeamento estruturado.

Todos os cabos de dados deverão ser identificados por anilhas plásticas ou etiquetas produzidas por rotuladora. Nas caixas de tomadas deverão ser utilizadas plaquetas com a mesma identificação dos cabos que para elas convergem.

# 4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS APLICADOS

## 4.1 Cabeação

Cabo Par Trançado 4 Pares categoria 6

| # Características | # Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Cabo par trançado não blindado (UTP), categoria 6, atendendo à - norma ANSI-EIA/TIA 568-A, |
| Quantidade de Pares | - 04(quatro) pares condutores |
| Material | - Cobre sólido nú |
| Bitola | - 24AWG |
| Isolamento | - Deverão ser isolados com composto especial, conforme padrão de classificação de cores especificado na ANSI-EIA/TIA 568-A |
| Capa | - PVC cor azul |
| Força de Tração | - Mínimo de 400N |
| Indicações | - Números impressos que possibilitem a contagem da metragem usada na instalação. |
| ACR(Atenuation/ Cross Talk Ratio) | - A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 25.dB |
| NEXT Par a Par | - A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB |
| NEXT PowerSum | - A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 32.0dB |
| Structural Return Loss | - A 100MHz, deverá ser, no mínimo, de 16.0dB |
| Impedância | - Característica de 1 a 100MHz, deverá ser de 100W+15% |
| Resistência de Loop | - Deverá ser de, no máximo, 19mW/100 s |
| Fabricantes | - BLACKBOX; - FURUKAWA; - ALCATEL; - SIEMENS; - KRONE; - AMP; - LUCENT; - SIEMON. |
| Outros fabricantes | - Outros fabricantes poderão ser adotados somente após aprovação. |

## 4.2 Tomadas

Porta equipamentos com duas tomadas modulares

| # Características | # Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Porta equipamentos DT 62130 da Multiway, Dutotec na cor cinza com duas tomadas modulares de 8 posições para cabo par trançado não blindado(UTP), categoria 6, com conector RJ-45 fêmea que atenda aos requisitos elétricos da ANSI/TIA/EIA 568-A e FCC 68.5 (interferência eletromagnética). |
| Contato na Parte Traseira | - IDC |
| Contato na Parte dianteira | - Conector RJ-45 fêmea, 8 vias |
| Material do Revestimento Externo | - PVC, UL 94 V-O |
| Material de Contactos | - Em bronze fosforoso revestido com ouro (50m) |
| Esquema de Pinagem | - T568-A |
| Proteção | - Tampa na parte traseira |
| Durabilidade | - 750 ciclos |
| Temperatura de Operação | - -40ºC a +66ºC |
| Tração Admissível entre Cabo-Conector | - 76N |
| Resistência de Contacto | - 20mW |
| Tensão de Isolação do Dielétrico | - 100V AC RMS 60 Hz |
| Tensão Admissível | - 150V AC 15A |
| Fabricantes (Sistemas) | - BLACKBOX - KRONE (Sistema de Blocos FT de 25 pares); - AMP (Enhanced Cat 5 – IDC-110Connect XC); - FURUKAWA (FCS); - LUCENT (SYSTIMAX SCS); - SIEMON (S110). |
| Outros fabricantes | - Outros fabricantes e sistemas poderão ser adotados somente após aprovação. |
| Espelho | - Espelho com janela protetora |
| Aplicação | - Em todos os ambientes conforme indicação no projeto. |

CONECTOR FÊMIA RJ-45

Conector fêmea RJ-45 para conexão com cabos UTP de 04 (quatro) pares:

Aderente às Especificações contidas nas normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (categoria 6) e FCC part.68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética);

Corpo de material termoplástico de alto impacto, não propagante de chama, aderente à norma Ul94V-0 (flamabilidade);

Vias de contato produzidas em liga de cobre com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para proteção conta oxidação e corrosão galvânica;

Terminais de conexão em liga de cobre revetido com prata ou estanho, padrão IDC, para condutores de 22 a 24 AWG, em ângulo de 45°, para melhoria da performance elétrica;

Capa traseira para proteção da conexão IDC;

Tampa de proteção frontal articulada;

Keystone compatível para as terminações T-568ª e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

Conector que dispense a utilização de ferramenta de impacto (punch down tool) para terminação ou conector que aceite a terminação com ferramento do tipo 110 (punch down) e tipo Krone;

Identificação como componente categoria 6 (C6);

Certificação de canal para 4 (quatro) conexões, em canal de 100 metros, por laboratório de 3ª parte, garantindo a performance exigida na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1;

Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;

Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14000;

De preferência, o Fabricante do cabeamento e dos demais itens que compõem o canal de comunicação (cordões de conexão e manobra, conectores RJ45 fêmea e painéis de conexão) deve ser o mesmo.

## 4.3 Cordões de conexão e manobra

Devem apresentar as seguintes características:

Características elétricas compatíveis com as normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (categoria 6) e FCC part.68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética);

Cabo par trançado – UTP com as seguintes características:

4 pares, condutores de cobre flexível, multifilar;

Bitola entre 22 e 24 AWG;

Isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante de chama;

Conectores RJ45 machos com as seguintes características:

Aderentes às especificações contidas nas normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (categoria 6) e FCC part.68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética);

Corpo em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama, aderente à norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

Revestidos por uma capa de metal para melhor fixação ao cabo e que serve como limitadora de curva ou Boot em material termoplástico, colado ao cabo e ao corpo do conector, protegendo-o contra curvas acentuadas;

Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54nm em níquel e q,27nm de ouro ou superior, para a proteção contra oxidação;

Capa protetora para evitar desconexão acidenteal;

Disponibilidade de peo menos 8 cores, atendendo às especificações da ANSI/EIA/TIA 606-A;

Classe de flamabilidade, no mínimo CM, impressa na capa, com o correspondente número de registro (file number) da entidade certificadora;

Montado e testado em fábrica, com garantia de performance;

Certificação de canal para 4 (quatro) conexões, em canal de 100 metros, por laboratório de 3ª parte, garantindo a performance exigida na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1;

Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;

Fabricante com certificação ISO 9001 e ISO 14000;

O Fabricante do cabeamento e dos demais itens que compõem o canal de comunicação (cordões de conexão e manobra, conectores RJ45 fêmea e painéis de conexão) deve ser o mesmo.

## 4.5  Patch Panels:

Devem apresentar as seguintes características:

Características elétricas compatíveis com as normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (categoria 6) e FCC part.68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética);

Paimel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante de chama, que atenda a norma UL 94V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas e identificação em acrílico para proteção;

Largura de 19 (dezenove) polegadas, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310-D;

Altura máxima de 2U, ou 89mm para os maneis de conexão de 48 portas;

Conectores ou m´dulos independentes, isto é, podem ser substituídos individualmente no caso d necessidade. Não serão aceitos conectores montados em conjunto com o circuito impresso;

Conectores totalmente protegidos (tampados) por um módulo em termoplástico de alto impacto, não propagante de chama, que atendam a norma UL 94V-0 (flamabilidade) para proteção contra sujeira e curto-circuito;

Conectores que dispensem a utilização de ferramenta de impacto (punch down tool) para terminação ou conector que aceite a terminação com ferramento do tipo 110 (punch down) e tipo Krone;

Conectores fêmea RJ45 com as seguintes características:

Aderente às Especificações contidas nas normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (categoria 6) e FCC part.68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética);

Corpo de material termoplástico de alto impacto, não propagante de chama, aderente à norma Ul94V-0 (flamabilidade);

Vias de contato produzidas em liga em bronze fosforoso com camadas de 2,54nm de níquel e 127 nm de ouro, para proteção conta oxidação e corrosão galvânica;

Terminais de conexão em liga de cobre revestido com prata ou estanho, padrão IDC, para condutores de 22 a 24 AWG, em ângulo de 45º, para melhoria da performance elétrica;

Capa traseira para proteção da conexão IDC;

Identificação do fabricante no corpo do produto (na parte frontal e traseira);

Local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 606-A;

Alojamento para ícones e labels;

Suporte para acomodar gerenciadores de cabos na traseira do componente;

Acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração, conforme necessidade)

Identificação dos conectores da parte traseira do painel de conexão (facilitando manutenção e instalação);

Número de ciclos de inserção suportados superior a 200 (duzentas) vezes, com terminações 110 IDC;

Número de ciclos de inserção suportados, na parte frontal, superior a 750 (setecentos e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200(duzentas) inserções no RJ-11;

Compatível com conectores RJ-11;

Possibilidade de instalação de sistemas de limitação de acesso físico( dispositivos do tipo trava de cordão de manobra);

Compatibilidade com as terminações T568A e T568B sem a necessidade de trocas de etiquetas;

Certificação de canal para 4(quatro) conexões, por laboratório de 3ª parte, garantindo a performance exigida na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1;

Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, ou ETL, com o selo das mesmas impressas no produto ou identificadas nas embalagens individuais;

Fabricante com certificações ISO 9001 e ISO 14000;

Mesmo fabricante dos demais itens que compõem o canal de comunicações( cordões de conexão e de manobra, cabo e conectores RJ-45 fêmea).

## 4.6 Racks Fechados:

Devem apresentar as seguintes características:

- Bastidor com largura de 19” (dezenove polegadas), altura de 12 Us (12 Unidades modulares) e profundidade mínima de 470mm;

- Possibilidade de instalação em parede ou piso;

- Trancas com chaves em todas as portas, inclusive nas laterais;

- Estrutura de aço soldado, com chapa de aço bitola 14” USG;

- Furação em segundo plano de fixação padronizada;

- Ventilação própria;

- Pintura eletrostática em epóxi;

- Padrão EIA 301D;

- Mínimo de 2 prateleiras para acomodação do Roteador e Modem;

- Régua padrão 19” (dezenove polegadas) com, no mínimo, 4 (quatro) tomadas do tipo 2P+T de acordo com padrão de plugues e tomadas brasileiro (NBR 14136);

- Fabricante com certificações ISO 9001 e ISO 14000.

# 5.  DIRETRIZES PARA EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS

## 5.1 Normas e Padrões

A execução dos serviços deverá sempre obedecer às normas da ABNT hora vigentes, critérios da BPL (Boas Práticas de Laboratório), segurança em laboratórios e ao projeto elétrico ou cabeamento  em particular.

As normas e padrões a ser obedecidos são as seguintes (últimas edições):

- NBR 13300;

- NORMAS PERTINENTES.

Havendo casos não abrangidos pelas normas da ABNT e pelos regulamentos acima, deverão ser obedecido as normas internacionais cabíveis. As dúvidas que eventualmente surgirem deverão ser dirimidas de comum acordo com os projetistas.

## 5.2 Passagem de Cabos

Pares Trançados não-Blindados (UTP), Categoria 6, 04 (Quatro) Pares:

Serão lançados cabos de pares trançados não-blindados (UTP), categoria 6, saindo do rack e chegando a área de trabalho nos locais onde serão instaladas as tomadas fêmeas.

No lançamento dos cabos de pares trançados não-blindados (UTP), categoria 6, serão observados os requisitos listados na norma EIA/TIA-568 A e 606 relativos a:

Raio de curvatura mínimo;

Limites de distância;

Espaço livre nos dutos após o lançamento de todos os cabos;

Proteção dos cabos quanto à tracionamento excessivo, prensagem, torções ou pisoteamento;

Fixação adequada.

## 5.3 Conectorização

Pares Trançados não-Blindados Cabos UTP, Categoria 6, 04 (Quatro) Pares:

Serão conectorizados e instalados no rack e nas tomadas fêmeas instaladas na Área de Trabalho, de acordo com as especificações das normas, utilizando-se o padrão ANSI-EIA/TIA 568-A, esquema de pinagem T568A.

O conjunto de ferramentas a serem utilizadas deve conter:

- Alicate de crimpagem;

- Ferramenta de inserção (Punchdown);

- Ferramenta de impacto para Blocos IDC-110;

- Alicate de desencapamento de cabos de pares trançados não-blindados (UTP), categoria 6 ;

# 6. CERTIFICAÇÃO:

## 6.1 Para Cabos UTP:

1.  Todos os segmentos de cabos UTP deverão ser certificados conforme a categoria exigida.

2.  A execução dos testes de Certificação somente terá início após a aprovação pela SAMF das instalações físicas (cabeamento, infra-estrutura, elementos passivos e ativos) realizada pela contratada.

3. O equipamento tipo Penta Scanner Two-Way, nível II ou similar, deverá ser utilizado.

4. Para a Certificação do cabeamento UTP na Categoria 6, os padrões de certificação para esta categoria, descritos na Norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ABNT/NBR 14565 deverão ser integralmente obedecidos.

5.  Deverão ser entregues relatórios dos resultados obtidos ponto a ponto, de todos os trechos de cabo UTP na forma impressa e também em mídia (CDROM).

6. Os testes de certificação deverão utilizar obrigatoriamente a metodologia "PERMANENT LINK".

7. Deverão ser efetuados obrigatoriamente os testes descritos na Norma ANSI/TIA/EIA-568 e ABNT/NBR 14565 para a categoria exigida:

- Wire Map (mapa de fios);

- Length (comprimento);

- Insertion Loss (perda de inserção);

- Near-End Crosstalk Loss – NEXT (atenuação de paradiafonia);

- Power Sum Near-\End Crosstalk Loss – PSNEXT;

- Equal-Level Far-End crosstalk – ELFEXT;

- Power Sum Equal-Level Far-End Crosstalk – PSELFEXT;

- Return Loss (perda de retorno);

- Propagation Delay (tempo de propagação);

- Delay Skew (atraso de tempo de propagação).

9. Um segmento de cabo UTP com terminação nas pontas será considerado certificado quando o resultado do aparelho for “aprovado” conforme os parâmetros mínimos da categoria 6, parâmetros descritos na norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 e ABNT/NBR 14565. Não sendo admitidos valores e resultados marginais, ou muito próximos aos parâmetros mínimos da norma.

## 6.2 Documentação

- Ao final da obra, a Empresa responsável deverá fornecer a documentação a seguir, em meio magnético e impresso, sendo que as plantas deverão estar em formato acessível pelo AUTOCAD 2000 rodando em ambiente Windows Xp. Abaixo os ítens:

## 6.3 Desenho do Projeto

- Infra-estrutura lógica;

- Indicação de todas as localizações dos pontos lógicos e suas identificações;

- Indicação das localizações dos equipamentos e suas identificações;

- Indicação dos trajetos dos cabos utilizados na implantação.

## 6.4 Resultados dos Testes de Scanner

- Resultado dos testes realizados, da tabela de medições de cabos e identificação dos equipamentos.

## 6.5 Croquis do Esquema Lógico

- Indicação dos equipamentos utilizados (hubs, switches, etc.);

- Interligação entre equipamentos;

- Quantidade de pontos do segmento de rede.

## 6.6 Croquis da Ocupação do Rack

- Indicação dos equipamentos contidos no rack e suas disposições.

## 6.7 Pares Trançados não-Blindados, Categoria 6

- Os pontos da rede lógica (dados e voz) serão instalados no rack e em cada tomada fêmea na área de trabalho, deverão ser identificados por um ícone (etiqueta auto-adesiva), observando a norma ANSI-EIA/TIA-606, com numeração seqüencial e correspondente, que indicará a disponibilidade de dados, imagem ou voz naquele ponto.

# 7. LISTA DE MATERIAL:

| Quantidade | Descrição | Dimensões |
| --- | --- | --- |
| 874.60 | CABO UTP 4 PARES CAT.6 |  |
| 20.00 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1'' | 1 |
| 2.00 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1 1/2'' | 1 1/2 |
| 4.00 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1 1/4'' | 1 1/4 |
| 6.00 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø2 1/2'' | 2 1/2 |
| 20.00 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1/2'' | 1/2 |
| 3.00 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | 1 |
| 2.00 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | 1 1/4 |
| 1.00 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | 2 1/2 |
| 3.00 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | 3/4 |
| 5.00 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15 | 15X15 |
| 1.00 | DISTRIBUIDOR OTICO INTERNO |  |
| 26.68 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | 1 |
| 8.15 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | 1 1/2 |
| 16.55 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | 1 1/4 |
| 15.81 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | 2 1/2 |
| 26.15 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | 3/4 |
| 6.00 | LUVA PVC ROSCAVEL | 1 |
| 4.00 | LUVA PVC ROSCAVEL | 1 1/4 |
| 2.00 | LUVA PVC ROSCAVEL | 2 1/2 |
| 6.00 | LUVA PVC ROSCAVEL | 3/4 |
| 2.00 | PATCH PANEL 24 PORTAS | 24 |
| 1.00 | HACK ABERTO | 12U |
| 1.00 | CJ COMPLETO TOMADA CAIXA 4X2 PARA 1 JACK J45 | 2X4 |
| 20.00 | CJ COMPLETO TOMADA CAIXA 4X2 PARA 2 JACK J45 | 2X4 |

Campina Grande – PB, de novembro de 2012.

Emmanoel Nascimento Ferreira

Responsável Técnico

CREA 161.039.816-5