UNIVERSUDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - UDI DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY - HULW

PRANCHAS:

PROJETO DE BAIXA TENSÃO: 01/05 À 05/05;

JOÃO PESSOA – PARAÍBA

Elaborado por:

Compor Engenharia e Automação Ltda.

Fábio Alcântara Rocha

CREA 160768097-1

Gerente de Projeto

Eng. Eletricista Emmanoel Nascimento Ferreira

CREA 161039816-5

Responsável Técnico

NOVEMBRO/2012

Conteúdo

1.	APRESENTAÇÃO	3

2.	INTRODUÇÃO	3

3.	O PROJETO ELÉTRICO	4

3.1 Sistema de Energia Elétrica em Baixa Tensão	4

3.2     Projeto de Sistema de Proteção Elétrica	6

3.2.1     Quadros de distribuição:	6

3.2.2     Malha de terra do sistema de força	6

3.3     Projeto Luminotécnico	7

3.4     Descrição Técnica dos Materiais Aplicados	7

3.4.1 Eletrodutos e Conduletes	8

3.4.2 Caixa de passagem	8

3.4.3 Condulete	9

3.4.4 Caixa de inspeção	9

3.4.5 Acessórios para conduletes (tomadas e interruptores)	9

3.4.6 Tomadas Elétricas	10

3.4.7 Plug (macho e fêmea)	10

3.4.8 Interruptores	10

3.4.9 Condutores Elétricos	11

3.4.10 Conector Terminal	11

3.4.11 Quadros de Distribuição	11

3.4.12 Luminárias:	12

3.4.13 Reatores:	12

4.	DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	13

5.	IDENTIFICAÇÃO	13

6.	MEMORIAL DE CÁLCULO	15

7.	LISTA DE MATERIAL	17

- APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições mínimas para o fornecimento e montagem de instalações elétricas de baixa tensão para reforma da unidade de diagnóstico por imagem do Hospital Universitário Lauro Wanderly – HULW, Cidade Universitária, Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

- INTRODUÇÃO

Este memorial, com seus anexos, contém todas as informações, dimensões e especificações, dos materiais e equipamentos, para a montagem dos circuitos elétricos de força e comando, o qual deve ser seguido, integralmente, pela Contratada.

Em geral, a instalação realizar-se-á seguindo rigorosamente as normas de segurança e de instalações pertinentes, de acordo com a legislação brasileira, e nos casos onde não existam tais normas, deverão ser aplicadas as normas internacionais.

As descrições e quantidades de serviços e materiais descritos nesta especificação e seus anexos, para fins de atendimento ao objetivo principal, poderão variar para mais ou para menos no momento da engenharia de detalhes, não cabendo às partes reivindicação relativa aos preços.

O desenvolvimento do Projeto baseou-se na orientação das Normas Técnicas ABNT e ANSI. Além destas orientações buscou-se sempre a utilização da boa técnica e o emprego racional de recursos.

Quaisquer alterações, somente serão permitidas após análise e aprovação da Contratante.

- O PROJETO ELÉTRICO

- 3.1 Sistema de Energia Elétrica em Baixa Tensão

Alimentação

O suprimento de energia elétrica dos quadros de distribuição da edificação é originado de SE própria. A mesma Possui 3 (três) transformadores de 750kVA á óleo, sendo um transformadores reserva, permitindo uma capacidade de 1500kVA para a SE.

O HULW também possui grupo gerador composto por um grupo gerador de 500kVA e dois grupos geradores menores de 320kVA.

A instalação será alimentada, em parte, a partir da SE, com alimentador próprio de  2x{3#240(240)}[240], num percurso de 230m por canaleta, conectado ao quadro geral de baixa tensão da unidade (QGBT), responsável pala alimentação dos subquadros de equipamentos de exame (como quadros de raios x, tomografias, ressonância magnética e mamógrafos) e ar condicionados da unidade (foi considerada uma demanda de 0.7 para dimensionamento do alimentador deste quadro).

Outro quadro para circuitos emergenciais (QEMER) será conectado ao barramento do QTA do grupo gerador através de alimentador de (3#95(95)[50]) que fará o mesmo percurso até a sala de geradores (recomenda-se a instalação deste alimentador em separado do alimentador do quadro QGBT no interior da canaleta existente até a SE).

O quadro QEMER alimenta o quadro de distribuição da ar condicionados da ressonância magnética (QDAR1), que necessita de maior atenção no que diz respeito a faltas (evitado com isso a diminuição da vida útil do equipamento de ressonância); o quadro de distribuição de iluminação e tomadas (QDIT), responsável pela alimentação de circuitos de iluminação de toda a unidade e tomadas; e por último, o quadro de rede estabilizada (QRES) através de um nobreak de 4,5kVA, que é responsável pela alimentação estabilizada dos computadores ligados aos equipamentos de exame.

Em caso de falta, todos os circuitos alimentados pelo quadro QGBT ficarão desenergisados, ao passo que os alimentados pelo quadro QEMER estarão segurados pelo grupo gerador e continuarão operantes.

Infra-estrutura do Sistema

O sistema é composto por 2 (dois) Quadros de distribuição (QGBT1 – QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO e QEMER – QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE EMERGÊNCIA).

Cabos

Os cabos, com bitola inferior ou igual a 10mm², referentes aos diversos circuitos deverão obedecer ao seguinte código de cores:

- Condutor Fase	VERMELHO

- Condutor Neutro	AZUL

- Condutor Retorno brancO

- Condutor Terra	VERDE

Como os cabos com seção acima de 10mm² são padronizados na cor preta, os mesmos se existentes no projeto devem ser identificados com fita colorida em suas extremidades da seguinte forma:

- Fase A	cinza

- Fase B	PRETO

- Fase C	vermelha

- Condutor Neutro	azul

- Condutor Terra	verde

Todo o sistema de energia deverá estar rigidamente aterrado, a fim de garantir a proteção necessária de acordo com as normas vigentes.

- 3.2     Projeto de Sistema de Proteção Elétrica

- 3.2.1     Quadros de distribuição:

A barra de terra dos quadros, além da conexão com condutores de proteção dos equipamentos, deve conter uma conexão direta com a malha de terra de potência. O condutor que realizará esta conexão deve ser de cobre nu, seção de 50mm², conectado à barra de terra do quadro através de conector terminal de aperto por parafuso para cabos de seção 10 a 100mm².

- 3.2.2     Malha de terra do sistema de força

O projeto da malha de aterramento de potência será o existente da instalação, obedecendo ao sistema TNS.

- 3.3     Projeto Luminotécnico

Os níveis de iluminação necessários ao desenvolvimento das tarefas estão definidos de acordo com os planos de trabalho dos ambientes, estando em plena concordância com a tabela 1 da NB-57/91, da norma NBR-5413 da ABNT.

As luminárias internas deverão ser de sobrepor, distribuídas uniformemente no teto, respeitadas as características de projeto, em número e potência tais que, juntamente com os fatores pé direito, cor de teto, cor de paredes e respectivos índices de reflexão venham promover o nível de iluminamento adequado.

Os pontos de energia a ser utilizados para ligação das luminárias deverão estar acondicionados sobre o forro, e os eletrodutos que conduzem os condutores de alimentação das luminárias também o serão. O sistema de iluminação será alimentado através de circuitos exclusivos, condutores com bitola mínima de 1,5 mm2, sendo protegidos por disjuntores termomagnéticos devidamente coordenados.

- 3.4     Descrição Técnica dos Materiais Aplicados

Estas especificações técnicas são aplicadas no presente projeto de instalações elétricas tendo sido especificados alguns equipamentos e materiais com tipos e fabricantes que determinam a qualidade dos mesmos. Nos itens, em que houver indicação de materiais com modelo comercial, os mesmos poderão ser substituídos por similares, desde que sejam obedecidas as condições de qualidade, funcionalidade, facilidade de operação e manutenção e dimensões compatíveis com as citadas especificações.

Todas as instalações elétricas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, com dutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência.

Todos os componentes da instalação elétrica deverão ser certificados pelo INMETRO e estar de acordo com as normas correlatas.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal das pessoas não qualificadas ao manuseio com tais elementos.

- 3.4.1 Eletrodutos e Conduletes

A instalação elétrica interna aos ambientes será embutida, com eletrodutos de PVC rígidos, fornecido em varas de 3m de comprimento com uma luva, fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR 6338, NBR 7398, NBR 7400, NBR 8133.

Para fixação dos eletrodutos serão utilizadas abraçadeiras do tipo D de plástico evitando assim aterramentos acidentais nas conexões com a parede, de boa qualidade que seja compatível com o eletroduto específico.

As caixas, quando aparentes, serão sempre do tipo conduletes em alumínio fundido e tampa parafusável no mesmo material da caixa.

As extremidades dos eletrodutos a serem instalados nos quadros de distribuição elétrica existentes, deverão ser providas de arruelas e buchas para proteção do isolamento dos cabos.

A distância máxima entre os fixadores dos eletrodutos deve atender as especificações da Tabela 01.

|  | Bitola do Eletroduto | Distância máxima entre suportes |
| --- | --- | --- |
| Posição Vertical: | ½“ e ¾” | 3 metros |
|  | 1” | 3,7 metros |
|  | 1 ¼” a 1 ½” | 4,3 metros |
|  | maiores que 2” | 4,8 metros |
| Posição Horizontal: | ½“ e ¾” | 2 metros |
|  | maiores que 1” | 3 metros |

Tabela 01: Distância Máxima de fiação entre condutores

- 3.4.2 Caixa de passagem

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Caixa de passagem em PVC (Anti-Chamas) |
| Utilização | - Derivações de tubulação para conexões elétricas. |
| Material | - PVC (Anti-Chamas). |
| Dimensão | - 4”x2”. |
| Fabricantes: | - Tigre ou similar |
| Aplicação | - 4”x2” em todas as tomadas de uso comum e interruptores em todos os ambientes. |

- 3.4.3 Condulete

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Condulete de PVC (Anti-Chamas). |
| Utilização | - Derivações de tubulação para conexões elétricas. |
| Material | - Liga de PVC |
| Bitola | - 1” e 3/4". |
| Acabamento | - PVC, com tampa aparafusada. |
| Tipo | - “T” , “X”, “E”, “C” ,“LL” e “LR” |
| Fabricantes: | - Tigre, Wetzel ou similar. |
| Aplicação | - Nos locais necessários em projetos. |

- 3.4.4 Caixa de inspeção

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto com dimensões 0,60x0,60x0,60m |
| Aplicação | - Caixa de passagem para circuitos elétricos. |

- 3.4.5 Acessórios para conduletes (tomadas e interruptores)

As tomadas para uso geral e específico monofásicas deverão ser do tipo "2P+T" com tensão de isolamento de 250V, contatos em latão, terminais de ligação embutidos, estar de acordo com a norma NBR6147 - NEMA 1516, obedecer ao padrão de pinagem definida pela ABNT, podendo ser dos seguintes tipos:

- Uma tomada universal 2P + T 20A-250V

No caso de tomadas externas a edificação, todas deverão ser a prova de intempéries.

Os interruptores deverão ser para corrente de 10A na tensão nominal de 250 V, e terão as seguintes configurações:

- Interruptor simples

- Interruptor paralelo

- Interruptor Intermediário

- 3.4.6 Tomadas Elétricas

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Tomada de corrente 3P NBR 14136. |
| Corpo | - Material auto-extingível |
| Tipo | - Fêmea 3P, com adaptador, tipo pesado, com contatos em liga de cobre 10A/250V. |
| Cor do miolo (deverão ser originais de fábrica e não pintados) | - Com miolo (face frontal) – cinza médio |
| Fabricantes | - Pial, Steck ou Prime. |
| Observação | - Todas as tomadas elétricas existentes deverão ser trocadas por esta. |
| Aplicação | - Conforme projeto. |

- 3.4.7 Plug (macho e fêmea)

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Conjunto de tomadas de corrente( macho e fêmea) monobloco 3P NBR 14136. |
| Corpo | - Material auto-extingível |
| Tipo | - Fêmea 3P, tipo pesado, com contatos em liga de cobre 15A/250V. |
| Cor do miolo (deverão ser originais de fábrica e não pintados) | - Com miolo (face frontal) – cinza médio |
| Fabricantes | - Pial, Steck ou Prime. |
| Observação |  |
| Aplicação | - Conforme projeto. |

- 3.4.8 Interruptores

| Características | Descrição |
| --- | --- |
| Descrição | - Interruptores simples de 1 e 2 seções. |
| Tensão nominal | - 10A–250V. |
| Utilização | - Comando das luminárias |
| Linha | - Linha Silentoque ref. 1100 da PIAL, 5TA9 640 da Siemens, 910 da PRIME e/ou linha Pratis também da Pial para interruptores com uma seção. |
| Fabricante | - Pial, Siemens ou Prime. |
| Aplicação | - Nos locais conforme projeto |

- 3.4.9 Condutores Elétricos

Os condutores isolados a serem instalados deverão ser flexíveis, ser anti-chama em PVC (70ºC) e com tensão de isolamento adequada para o nível de tensão do circuito (750V para baixa tensão) e (1KV para média e alta tensão).

Os cabos de cobre nu serão têmpera meio - dura, fabricado e ensaiado, conforme NBR 5111; NBR 7575. Referência de compra: Pirelli, Condugel, Ficap.

- 3.4.10 Conector Terminal

Terminal de pressão para cabo de cobre, fabricado em bronze de alta resistência mecânica e a corrosão para fixação do condutor de proteção à barra de terra. Referência de compra: Burndy (linha QA), Eltec, Magnet, L.M.

- 3.4.11 Quadros de Distribuição

Os quadros de distribuição (QDs) serão de embutir, e serão instalados em áreas distintas da edificação.

Os quadros de distribuição de energia elétrica serão do tipo europeu (Padrão DIN), todos construídos em plástico (quando a quantidade de disjuntores não exceder 16 espaços) ou metal rígido (nos demais casos) na cor cinza. Seu dimensionamento deverá permitir ampliação futura de, no mínimo, 20% dos equipamentos a serem instalados.

Deverá ser provida de porta interna, com porta-etiquetas, recortada de modo a permitir o acionamento das chaves e disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes energizadas.

Nestes quadros deverão ser utilizados disjuntores do tipo europeu (com montagem em trilho, Padrão DIN) monopolares para circuito de uma fase e tripolares para circuitos trifásicos. Referências para compra: Tigre, Cemar, Elsol, Pro-Painel.

- 3.4.12 Luminárias:

- Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente de 2 x 32/40W em chapa de aço, com proteção contra ferrugem e pintura de acabamento.

- Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente de 2 x 18/20W em chapa de aço, com proteção contra ferrugem e pintura de acabamento.

- Luminária de sobrepor para lâmpada incandescente de 1 x 20/40W em chapa de aço, com proteção contra ferrugem e pintura de acabamento.

- Referências: Philips, SYLVANIA.

- 3.4.13 Reatores:

Eletrônico de alta frequência, partida rápida, com no mínimo as seguintes características técnica:

- 2 x 18/20W, 2 x 32/40W, tensão nominal 200 a 220Vca, fator de potência mínimo de 0,92.

- Com proteção contra flutuações da tensão da rede;

- Com circuito de potência constante, para manter o fluxo luminoso da lâmpada, dentro da faixa nominal de variação da tensão;

- Com THD máximo de 10%.

- DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Normas e Padrões

A execução dos serviços deverá sempre obedecer às normas da ABNT hora vigentes, critérios da BPL (Boas Práticas de Laboratório), segurança em laboratórios e ao projeto elétrico em particular.

As normas e padrões a ser obedecidos são as seguintes (últimas edições):

- ABNT : NBR 5410, NBR 5413 e NBR 5419 e suas referências;

- CONCESSIONÁRIA:  CELPE.

Os condutores dos circuitos alimentadores, sub alimentadores e circuitos terminais devem ser contínuos (sem emendas) desde sua origem até os dispositivos de terminação. A ligação às luminárias deve ser feito por conectores do tipo mordente. Nas tomadas o fio deve ser desencapado e dobrado para dentro dos olhais.

Havendo casos não abrangidos pelas normas da ABNT e pelos regulamentos acima, deverá ser obedecido as normas internacionais cabíveis. As dúvidas que eventualmente surgirem deverão ser dirimidas de comum acordo com os projetistas.

- IDENTIFICAÇÃO

Todos os componentes das instalações tais como: eletrodutos, dispositivos de proteção, controle, manobra, etc) deverão ser identificados de modo a permitir o reconhecimento da área de atuação.

De um modo geral a identificação deverá ser executada das seguintes formas:

- As tomadas de uso específico serão identificadas com placas de alumínio/plástico, com números gravados de forma legível e durável, fixadas junto às mesmas, com indicações da aplicação prevista, tensão e potência. As tomadas de uso geral deverão receber placas de identificação do mesmo tipo.

- Todos os circuitos deverão ser identificados com placas de alumínio/plástico com seus números gravados de forma legível e durável, junto às respectivas chaves de acionamento, nos quadros gerais e de distribuição e com anilhas nas caixas de passagem.

- Junto a cada quadro de distribuição deverá haver a indicação da área de controle do mesmo através de diagramas unifilares e plantas resumidas.

- MEMORIAL DE CÁLCULO

A seguir, dados referentes aos quadros de distribuição da instalação.

Para o quadro de alimentação principal (QGBT1) foi considerado um fator de demanda de 0.7. Para os demais quadros, foi considerado fator de demanda 1.

Quadro Terminal: QGBT1 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 01

______________________________________________________________________

Características do Projeto

Maneira de Instalar.............................................: D

Tipo de Circuito..................................................	: Trifásico

Temperatura Ambiente.......................................: 30c

Dispositivo de Proteção......................................: DISJUNTOR NBR-5361-380V

Isolamento..........................................................: EPR

Material...............................................................: Não Magnético

Fator de Potência...............................................	: .95

______________________________________________________________________

Entrada de Dados

Potência Instalada...............................................: 374343 W

Fator de demanda...............................................: 0.7

Fator de Agrupamento........................................: 1

Rendimento........................................................	: 1

Tensão ..............................................................	: 380 V

Queda de tensão máxima admitida ...................: 2 %

Comprimento do circuito ...................................	: 250 m

Corrente de curto circuito ..................................	: 4.0 Ka

Tempo de eliminação de defeito .......................	: 0 s

______________________________________________________________________

Resultados

Seção Fase........................................................	: 400.0 mm2 (usado 2x240mm2)

Seção Neutro ....................................................	: 240.0 mm2 (usado 2x240mm2)

seção Proteção .................................................	: 240.0 mm2

Corrente de Projeto ...........................................	: 419,08 A

Corrente nominal do dispositivo de proteção....	: 450 A

Capacidade de Corrente ........................	...........: 464.0 A

Queda de Tensão ..............................................: 2,13

Quadro Terminal: QDAR1 - QUADRO DE AR CONDICIONADO 01

________________________________________________________________________

Características do Projeto

Maneira de Instalar............................	.......................	: D

Tipo de Circuito.........................................................	: Trifásico

Temperatura Ambiente............................................	: 30c

Dispositivo de Proteção...........................................	: DISJUNTOR NBR-5361-380V

Isolamento...............................................................	: EPR

Material....................................................................	: Não Magnético

Fator de Potência..............................	.......................	: .95

________________________________________________________________________

Entrada de Dados

Potência Instalada.............................	......................	: 66592 W

Fator de demanda....................................................	: 1

Fator de Agrupamento.............................................	: 1

Rendimento..............................................................	: 1

Tensão ....................................................................	: 380 V

Queda de tensão máxima admitida .........................	: 2 %

Comprimento do circuito ..........................................	: 230 m

Corrente de curto circuito .........................................	: 4.0 Ka

Tempo de eliminação de defeito .............................	: 0 s

________________________________________________________________________

Resultados

Seção Fase..............................................................	: 95.0 mm2

Seção Neutro ..................................	......................	: 95.0 mm2

seção Proteção ................................	.......................	: 50.0 mm2

Corrente de Projeto ..................................................: 106.50 A

Corrente nominal do dispositivo de proteção...........	: 120 A

Capacidade de Corrente .........................................	: 210 A

Queda de Tensão ....................................................	: .2.28

- LISTA DE MATERIAL

| Quantidade | Descrição | Unidade | Dimensões |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ANEL DE REGULAGEM METÁLICO 10X5X5CM | PÇ | 10X5X5CM |
| 30 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-1 |
| 10 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-1 1/2 |
| 8 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-1 1/4 |
| 12 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-2 |
| 6 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-3 |
| 526 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-3/4 |
| 1100 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | 1,5 |
| 300 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | 10 |
| 290 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 0,6 /1kV | M | 16 |
| 1625 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | 2,5 |
| 50 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 0,6 /1kV | M | 25 |
| 2225 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 0,6 /1kV | M | 4 |
| 360 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 0,6 /1kV | M | 50 |
| 290 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V | M | 6 |
| 130 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 0,6 /1kV | M | 70 |
| 1000 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 0,6 /1kV | M | 95 |
| 2250 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA EPR 0,6 /1kV | M | 240 |
| 69 | CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL | PÇ | 4X4 |
| 4 | CAIXA PLASTICA QUADRADA | PÇ | 4X4 |
| 162 | CAIXA PLASTICA RETANGULAR | PÇ | 2X4 |
| 2 | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA | PÇ | 4X4 |
| 40 | CANALETA PELO PISO | M | 12X5 |
| 2 | CAIXA DE PASSAGEM | PÇ | 30X30X12 |
| 51 | CAIXA DE PASSAGEM | PÇ | 20X20X12 |
| 7 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 1 1/2 |
| 2 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 2 |
| 1 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 3 |
| 149 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 3/4 |
| 1 | CX, 4'' X 4'' | PÇ | 4X4 |
| 3 | CX,METÁLICA DE PISO 10X5X5CM | PÇ | 10X5X5CM |
| 10 | DISJUNTOR NBR-5361-127/220V | PÇ | 16 |
| 12 | DISJUNTOR NBR-5361-127/220V | PÇ | 30 |
| 1 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 125 |
| 2 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 200 |
| 5 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 25 |
| 3 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 35 |
| 1 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 100 |
| 1 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 120 |
| 1 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 450 |
| 5 | DISJUNTOR NBR-5361-380V | PÇ | 50 |
| 2 | 30MA DR IEC 947-2 220V | PÇ | 16 |
| 4 | 500MA DR NBR-8176 380V | PÇ | 63 |
| 110 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 1 |
| 35 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 1 1/2 |
| 16 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 1 1/4 |
| 20 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 2 |
| 6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 3 |
| 730 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 3/4 |
| 33 | INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO | PÇ | 2X4 |
| 6 | INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO | PÇ | 2X4 |
| 2 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO COM ESPELHO | PÇ | 2X4 |
| 2 | CONJ, DE 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM ESPELHO | PÇ | 2X4 |
| 2 | 2 INT, INTERMEDIÁRIOS TECLA DUPLA (2+2 POSTO) COM ESPELHO | PÇ | 4X4 |
| 1 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X20W | PÇ | 4X4 |
| 48 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W | PÇ | 4X4 |
| 18 | LUMINÁRIA INCANDESCENTE 1X60W | PÇ | 4X4 |
| 2 | LUMINÁRIA INCANDESCENTE 1X100W | PÇ | 4X4 |
| 14 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | 1 1/2 |
| 4 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | 2 |
| 2 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | 3 |
| 298 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | 3/4 |
| 3 | PLACA METÁLICA 10X5X5CM P/ 1 TOMADA | PÇ | 10X5X5CM |
| 22 | PONTO PARA AR CONDICIONADO | PÇ | 2X4 |
| 2 | PONTO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE | PÇ | 4X4 |
| 16 | QUADRO DE FORÇA | PÇ | 360X360X100 |
| 2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 6 POS. |
| 10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 12 POS. |
| 1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 28 POS. |
| 1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 36 POS. |
| 1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | PÇ | 42 POS. |
| 4 | TOMADA 3P 20A 250V REFERÊNCIA M3400 | PÇ |  |
| 4 | MOLDURA PARA PLACA 4X4 | PÇ |  |
| 100 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 | PÇ | 4X2 |

Campina Grande – PB, 26 de novenbro de 2012.

Emmanoel Nascimento Ferreira

Responsável Técnico

CREA 161.039.816-5