MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFPB/CPL-PU Nº 025/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23074.064521/2016-01

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos diversos poços do Campus I da UFPB – com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas em Edital e todos os seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O serviço é de extrema necessidade para a instituição, tendo em vista a grande quantidade de pessoas que se utilizam da água nos laboratórios e demais ambientes.

3. DOS OBJETIVOS

3.1 Os objetivos fundamentais da contratação dos serviços são:

- Garantir o bom funcionamento dos poços no Campus I da Universidade.

- Garantir a complementação do abastecimento d’água da concessionária.

4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

  - Retirada do equipamento do interior do poço

Os trabalhos a serem executados devem ser auxiliados por sonda apropriada para perfuração e manutenção de poços, com capacidade mínima para 150 metros de profundidade, incluindo todo equipamento necessário para o seu uso. Os serviços deverão incluir a desmontagem de toda a tubulação existente no poço até a retirada do conjunto elevatório.

  - Instalação dos equipamentos no interior do poço

Os trabalhos a serem executados devem ser auxiliados por sonda apropriada para perfuração e manutenção de poços, com capacidade mínima para 150 metros de profundidade, incluindo todo equipamento necessário para o seu uso. Os serviços deverão incluir a montagem de toda a tubulação retirada/trocada do poço até a colocação do conjunto elevatório.

  - Limpeza com compressor de ar no mínimo 250 P.C.M.

A limpeza do poço será executada com compressor de ar, com capacidade mínima de 250 P.C.M. e 10 Kg de pressão.

  - Aplicação de Produtos Químicos

Os produtos químicos a serem utilizados na limpeza serão do tipo: EASY CLEAN, EASY MANUTENÇÃO, HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO, etc.

  - Perfilagem Ótica

Será utilizado para determinar possíveis problemas ocorridos no interior do poço. Consta de uma filmagem com uma micro câmera apropriada para o serviço e que tenha capacidade para filmar até 150 metros de profundidade. Após a microfilmagem será entregue relatório técnico produzido pela contratada com as características e conclusões referentes ao poço inspecionado.

  - Desinfecção com Ácido

Após a realização de todos os trabalhos de limpeza, desenvolvimento e teste, o poço será desinfectado com produto específico para combater as ferrobactérias, que esteriliza o ambiente interno do poço.  Produto este isento de cloro.

  - Teste de Produção e Recuperação de Nível

Realizado para determinar a capacidade de produção do poço. Deve ser realizado com auxílio de Bomba Submersa e retirando a maior vazão possível que possa ser obtida. O teste deve ter duração mínima de 12 horas consecutivas por 06 horas de recuperação e equipamento adequado para bombear até 50 m³/h com altura de 80 metros.

  - Conjunto Motor Bomba

As bombas submersas a serem utilizadas nos poços tubulares tem que ser dimensionadas de acordo com o teste de produção realizado, levando em conta principalmente a vazão de exploração e altura manométrica total.

  - Chave de Partida Direta (C.P.D.)

A chave de partida direta C.P.D será utilizada em motores com potência até 10 HP, devendo possuir: disjuntor, rele térmico, contactor, rele falta de fase, rele de nível, eletrodos, voltímetros, amperímetros, chave liga/desliga, etc.

  - Chave Compensadora Automática

Os motores submersos com potência acima de 10 HP, serão instalados com chave compensadora automática, incluindo todo material utilizado no C.P.D como também, autotransformador, horímetro, etc.

  - Cabo Elétrico Trifilar

Os condutores elétricos utilizados da chave de partida até os motores serão cabos revestidos, tipo P.P. com 3 condutores, dimensionados de acordo com a potência do motor.

  - Tubo Edutor

O tubo edutor galvanizado para colocação da bomba submersa tem o diâmetro adequado a vazão de bombeamento com rosca e luva nas extremidades; deve  ser galvanizado a fogo e estar dentro da Norma DIN 2440.

5.  VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA CONTRATAÇÃO

5.1 Os valores máximos admitidos para a contratação dos serviços serão os constantes na planilha de cotação de serviços anexo ao processo. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, onde o dispêndio ocorrerá de acordo com as necessidades da UFPB.

6. DO PAGAMENTO

6.1 O Departamento de Contabilidade e Finanças efetuará o pagamento, mediante a apresentação do boletim de medição e demais documentos pertinentes, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da etapa do SERVIÇO e apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela fiscalização do contrato, desde que esteja acompanhada da Certidão Negativa de Débito do INSS e do comprovante de recolhimento do FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, a cargo da Universidade Federal da Paraíba, e recursos decorrentes de descentralização voluntária, cujos programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão da respectiva Nota de Empenho.

8. LOCAIS DAS REALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS

8.1 Os poços artesianos localizados no Campus I da UFPB.

9. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

9.1 Iniciar em até 05 (cinco dias), após recebimento da ordem de serviço e concluir em 10 (dez) dias após inicio.

10. ESTIMATIVA DO VALOR

10. 1 O valor estimado da contratação do serviço foi baseado em pesquisa de preços realizada no mercado local.

11. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE.

11.1 Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666/93.

12. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS

12.1 Venho firmar que os orçamentos anexados a este Termo de Referencia foram cotados pelo Setor de Compras da Prefeitura Universitária.

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.1 A Planilha de Formação de Preços encontra-se no Anexo VII do Edital.

João Pessoa – PB, 20 de outubro de 2016.

_____________________________

ANDERSON KARLO F. VIEIRA

Engenheiro Civil – UFPB

Mat. 2062485

ORDENADOR DE DESPESA

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO TODOS OS DEMAIS ANEXOS E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO.

_________________________________

FRANSCICO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Prefeito Universitário – UFPB