## Planilha a ser preenchida
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
SEÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS - SSE
ANEXO VI - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
RELAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PERMANENTE NECESSÁRIO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total
Lote 01 – Detector de Tensão
1.1 | Detector de tensão unipolar por aproximação. O equipamento deve atuar nas faixas de 1 a 138 kV. Alimentação com bateria de no mínimo 9 V. Carga da bateria com indicador luminoso de carga completa quando carregada. Circuito eletrônico encapsulado. Teste de funcionamento incorporado. Sinal de alarme luminoso e sonoro. Possibilidade de fixação ao bastão/vara de manobra. Deve acompanhar o equipamento estojo com material sintético para acondicionamento, além de todos os cabos, dispositivos, plugs e acessórios imprescindíveis ao seu funcionamento, considerando o fim de utilização a que se destina. | UND | 3 |  | 0
Lote 02 – Alicates
2.1 | Alicate de compressão hidráulica, com acionamento manual, destinado à instalação de luvas emenda e conectores em condutores, utilizando matriz tipo hexagonal específicas para conectores de 10 a 240 mm², pelo processo de compressão hidráulica. Deve ser confeccionado em aço forjado SAE 4150, SAE 5150, ferramenta tratado termicamente. Os cabos do alicate devem possuir pintura eletrostática e punho emborrachado. Fluído hidráulico: óleo mineral, para utilização dentro da faixa de temperatura de -5°C a 150°C, pelo menos. Não deve ser produzida espuma durante a operação. Válvula de desarme deve ser calibrada de modo a proporcionar uma força de no mínimo 10 ton. O alicate deve ser fornecido em estojo metálico ou plástico apropriado com receptáculo para alojamento das matrizes hexagonais, apropriados para proteção, acomodação e transporte individual do equipamento. Deve acompanhar o equipamento no mínimo 10 matrizes de 16 a 240 mm² (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm²), dispositivos, plugs e acessórios imprescindíveis ao seu funcionamento, considerando o fim de utilização a que se destina. | UND | 3 |  | 0
2.2 | Alicate de compressão manual mecânico, com acionamento manual e comprimento total de 576mm, destinado à instalação de luvas emenda e conectores em condutores, possuindo matriz fixa regulável com escala graduada para condutores de no mínimo 10 à 120mm2. Deve ser confeccionado em aço forjado SAE 4150, SAE 5150 ou aço ferramenta tratado termicamente. Isolamento: os cabos do alicate devem possuir cobertura isolada para no mínimo 250 Volts de tensão e punhos em borracha. O alicate deve ser fornecido em estojo metálico. | UND | 3 |  | 0
2.3 | Alicate manual de corte, de 21" - 533mm, com lâminas substituíveis, forjadas em aço especial de grande resistência. Ferramenta apropriada para corte com precisão de condutores de cobre a alumínio de até 240mm2 sem causar nenhuma deformação no condutor. O Cabo do alicate deverá ser de aço forjado coberto com película protetora ou pintura eletrostática e punho com proteção de borracha. O mesmo deverá ser apropriado para que execute um menor esforço ao cortar. | UND | 3 |  | 0
Lote 03 – Luva Isolante
3.1 | Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 2,5 KV, classe 00, para tensão máxima de uso de até 500 volts. Tamanho 10,5. Deverá possuir o número Certificado de Aprovação no corpo do material. | PAR | 6 |  | 0
3.2 | Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 20 KV, classe 02, para tensão máxima de uso de até 17.000 volts. Tamanho 10,5. Deverá possuir o número Certificado de Aprovação no corpo do material. | PAR | 4 |  | 0
3.3 | Luva de cobertura super flexível em vaqueta com punho em raspa para luvas de alta tensão classe 02, tamanho 10,5. | PAR | 4 |  | 0
Lote 04 – Vara de manobra
4.1 | Vara de manobra isolante, seccionável composta por cinco seções modulares, constituindo-se de um elemento de ponta, três elementos intermediários e um elemento de punho. O encaixe dos elementos deverá ser através de pino trava tipo engate rápido. A vara deverá ser fabricada com tubo de fibra de vidro impregnada com resina epóxi e enchimento de espuma de poliuretano, apropriada para uso em rede elétrica energizada na tensão mínima de 70 KV com três elementos. O comprimento total deverá ser no mínimo 6,40 metros e possuir o diâmetro de 38mm. Os pinos devem ser confeccionados em latão e as molas em aço. O elemento da ponta deverá possuir um cabeçote universal confeccionado em liga de bronze, parafuso borboleta do tipo imperdível e arruelas de aço com tratamento superficial por processo eletrolítico com camada mínima de 10µm. Deverá acompanhar o Kit, um cabeçote confeccionado em liga de bronze destinado para operação de chave fusível que devera possuir estria tipo universal apropriada para fixação no cabeçote da vara. O elemento punho, deverá conter uma área delimitada para seu manuseio e um protetor de borracha de alta resistência com no mínimo 45mm de comprimento em sua extremidade inferior fixado através de cola. A vara quando estiver montada com seus elementos, não deverá apresentar folgas nos encaixes em nenhum sentido. O Kit deverá ser fornecido com uma sacola de acondicionamento, proteção e transporte confeccionada com material de alta resistência, onde deverão ser acomodados todos os cinco elementos de forma individual. | CONJ | 2 |  | 0
Lote 05 – CINTO DE SEGURANÇA E SACOLA
5.1 | Sacola tipo balde com alças para serviços de posteamento em rede aérea de distribuição urbana. Confeccionada em material tipo lona ou similar de alta resistência. Volume útil entre 0,02m3 e 0,04m3. | UND | 2 |  | 0
5.2 | Cinto de segurança de cinco pontos almofadado, completo com cinturão de couro/Nylon e talabarte super resistente para fixação em poste de rede aérea urbana, especifico para eletricistas de concessionária de energia elétrica. O mesmo deverá conter estofamento na cintura e pernas, ajuste através de fivelas de aço especial zincado ou inox, sendo 2 fivelas na cintura, 1 no peito e 1 em cada perna, argolas metálicas fixas em forma de D, fita 100% poliamida, pontos de ancoragem no peito, costas, dupla lateral e na linha da cintura. O material deverá ser acompanhado de Certificado de Aprovação emitido pelo ministério do trabalho para o serviço em altura em postes de rede elétrica. | UND | 3 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0

## Planilha com Valores
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
SEÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS - SSE
ANEXO VI - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
RELAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PERMANENTE NECESSÁRIO PARA A SEÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total
Lote 01 – Detector de Tensão
1.1 | Detector de tensão unipolar por aproximação. O equipamento deve atuar nas faixas de 1 a 138 kV. Alimentação com bateria de no mínimo 9 V. Carga da bateria com indicador luminoso de carga completa quando carregada. Circuito eletrônico encapsulado. Teste de funcionamento incorporado. Sinal de alarme luminoso e sonoro. Possibilidade de fixação ao bastão/vara de manobra. Deve acompanhar o equipamento estojo com material sintético para acondicionamento, além de todos os cabos, dispositivos, plugs e acessórios imprescindíveis ao seu funcionamento, considerando o fim de utilização a que se destina. | UND | 3 | 714 | 2142
Lote 02 – Alicates
2.1 | Alicate de compressão hidráulica, com acionamento manual, destinado à instalação de luvas emenda e conectores em condutores, utilizando matriz tipo hexagonal específicas para conectores de 10 a 240 mm², pelo processo de compressão hidráulica. Deve ser confeccionado em aço forjado SAE 4150, SAE 5150, ferramenta tratado termicamente. Os cabos do alicate devem possuir pintura eletrostática e punho emborrachado. Fluído hidráulico: óleo mineral, para utilização dentro da faixa de temperatura de -5°C a 150°C, pelo menos. Não deve ser produzida espuma durante a operação. Válvula de desarme deve ser calibrada de modo a proporcionar uma força de no mínimo 10 ton. O alicate deve ser fornecido em estojo metálico ou plástico apropriado com receptáculo para alojamento das matrizes hexagonais, apropriados para proteção, acomodação e transporte individual do equipamento. Deve acompanhar o equipamento no mínimo 10 matrizes de 16 a 240 mm² (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm²), dispositivos, plugs e acessórios imprescindíveis ao seu funcionamento, considerando o fim de utilização a que se destina. | UND | 3 | 2640 | 7920
2.2 | Alicate de compressão manual mecânico, com acionamento manual e comprimento total de 576mm, destinado à instalação de luvas emenda e conectores em condutores, possuindo matriz fixa regulável com escala graduada para condutores de no mínimo 10 à 120mm2. Deve ser confeccionado em aço forjado SAE 4150, SAE 5150 ou aço ferramenta tratado termicamente. Isolamento: os cabos do alicate devem possuir cobertura isolada para no mínimo 250 Volts de tensão e punhos em borracha. O alicate deve ser fornecido em estojo metálico. | UND | 3 | 1125 | 3375
2.3 | Alicate manual de corte, de 21" - 533mm, com lâminas substituíveis, forjadas em aço especial de grande resistência. Ferramenta apropriada para corte com precisão de condutores de cobre a alumínio de até 240mm2 sem causar nenhuma deformação no condutor. O Cabo do alicate deverá ser de aço forjado coberto com película protetora ou pintura eletrostática e punho com proteção de borracha. O mesmo deverá ser apropriado para que execute um menor esforço ao cortar. | UND | 3 | 452.5 | 1357.5
Lote 03 – Luva Isolante
3.1 | Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 2,5 KV, classe 00, para tensão máxima de uso de até 500 volts. Tamanho 10,5. Deverá possuir o número Certificado de Aprovação no corpo do material. | PAR | 6 | 242.5 | 1455
3.2 | Luva de segurança isolante em borracha, para alta tensão 20 KV, classe 02, para tensão máxima de uso de até 17.000 volts. Tamanho 10,5. Deverá possuir o número Certificado de Aprovação no corpo do material. | PAR | 4 | 710 | 2840
3.3 | Luva de cobertura super flexível em vaqueta com punho em raspa para luvas de alta tensão classe 02, tamanho 10,5. | PAR | 4 | 44.6 | 178.4
Lote 04 – Vara de manobra
4.1 | Vara de manobra isolante, seccionável composta por cinco seções modulares, constituindo-se de um elemento de ponta, três elementos intermediários e um elemento de punho. O encaixe dos elementos deverá ser através de pino trava tipo engate rápido. A vara deverá ser fabricada com tubo de fibra de vidro impregnada com resina epóxi e enchimento de espuma de poliuretano, apropriada para uso em rede elétrica energizada na tensão mínima de 70 KV com três elementos. O comprimento total deverá ser no mínimo 6,40 metros e possuir o diâmetro de 38mm. Os pinos devem ser confeccionados em latão e as molas em aço. O elemento da ponta deverá possuir um cabeçote universal confeccionado em liga de bronze, parafuso borboleta do tipo imperdível e arruelas de aço com tratamento superficial por processo eletrolítico com camada mínima de 10µm. Deverá acompanhar o Kit, um cabeçote confeccionado em liga de bronze destinado para operação de chave fusível que devera possuir estria tipo universal apropriada para fixação no cabeçote da vara. O elemento punho, deverá conter uma área delimitada para seu manuseio e um protetor de borracha de alta resistência com no mínimo 45mm de comprimento em sua extremidade inferior fixado através de cola. A vara quando estiver montada com seus elementos, não deverá apresentar folgas nos encaixes em nenhum sentido. O Kit deverá ser fornecido com uma sacola de acondicionamento, proteção e transporte confeccionada com material de alta resistência, onde deverão ser acomodados todos os cinco elementos de forma individual. | CONJ | 2 | 1225 | 2450
Lote 05 – CINTO DE SEGURANÇA E SACOLA
5.1 | Sacola tipo balde com alças para serviços de posteamento em rede aérea de distribuição urbana. Confeccionada em material tipo lona ou similar de alta resistência. Volume útil entre 0,02m3 e 0,04m3. | UND | 2 | 91.76 | 183.52
5.2 | Cinto de segurança de cinco pontos almofadado, completo com cinturão de couro/Nylon e talabarte super resistente para fixação em poste de rede aérea urbana, especifico para eletricistas de concessionária de energia elétrica. O mesmo deverá conter estofamento na cintura e pernas, ajuste através de fivelas de aço especial zincado ou inox, sendo 2 fivelas na cintura, 1 no peito e 1 em cada perna, argolas metálicas fixas em forma de D, fita 100% poliamida, pontos de ancoragem no peito, costas, dupla lateral e na linha da cintura. O material deverá ser acompanhado de Certificado de Aprovação emitido pelo ministério do trabalho para o serviço em altura em postes de rede elétrica. | UND | 3 | 506.46 | 1519.38
| TOTAL GERAL |  |  |  | 23420.8