PREGÃO ELETRÔNICO UFPB/PU SRP Nº 029/2015

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Eventual contratação de empresa especializada em instalação de ar condicionado do tipo SPLIT, com fornecimento de material, conforme especificações constantes no Edital, neste Termo de Referência (Anexo I do Edital) e outros anexos.

Total de Máquinas tipo Split 7.000 a 9.000 BTUs, distância até 3,0m entre unidades – 200 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 7.000 a 9.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 100 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 7.000 a 9.000 BTUs, distância até 15,0m entre unidades – 100 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 12.000 a 24.000 BTUs, distância até 5,0m entre unidades – 400 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 12.000 a 24.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 400 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 12.000 a 24.000 BTUs, distância até 15,0m entre unidades – 400 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 30.000 a 36.000 BTUs, distância até 5,0m entre unidades – 400 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 30.000 a 36.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 300 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 30.000 a 36.000 BTUs, distância até 15,0m entre unidades – 300 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 48.000 a 60.000 BTUs, distância até 5,0m entre unidades – 300 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 48.000 a 60.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 200 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 48.000 a 60.000 BTUs, distância até 15,0m entre unidades – 200 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 80.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 100 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 80.000 BTUs, distância até 20,0m entre unidades – 100 unidades;

Total geral de máquinas – 3500 (três mil e quinhentas).

- objetivo geral

Instalar sistema de climatização dos diversos campi da Universidade Federal da Paraíba, a citar:

- Campus I – localizado no município de João Pessoa/PB;

- Campus II – localizado no município de Areia/PB;

- Campus III – localizado no município de Bananeiras/PB;

- Campus IV – localizado nos municípios de Mamanguape/PB e Rio Tinto/PB;

- Campus V – localizado em Mangabeira munícipio de João Pessoa.

De acordo com a demanda necessária de equipamentos para o bom funcionamento dos diversos ambientes, que se justifica pela necessidade de proporcionar um ambiente de trabalho e estudo salutar a comunidade acadêmica, bem como à clientela que diariamente demanda por serviços das estruturas desta Universidade.

- fundamentação legal

O amparo legal encontra-se nas Leis nº 8.666/93 e suas alterações, nº 10.520/02, nº 5450/05 e na Lei Complementar 123/06.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Observar rigorosamente as especificações constantes neste Termo de Referência, bem como as normas vigentes da ABNT;

Fazer a vistoria minuciosa (visita técnica), assinada pelo responsável técnico, nos locais de execução dos serviços para que tenham conhecimento das condições ambientais, técnicas e adquiram parâmetros para elaboração das propostas.

Repassar ao Contratante o “Relatório de Inspeção”, conforme modelo fornecido pela Contratante, dos equipamentos, após a instalação;

Respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações solicitadas por ele;

A empresa deverá fazer a interligação entre as unidades condensadoras e evaporadoras.

A Contratada deverá aproveitar o ponto de força para instalação existente.

A empresa deverá providenciar instalação da alimentação de força (cabo elétrico) entre as unidades condensadoras e evaporadoras de acordo com a capacidade do equipamento e recomendações do fabricante;

Nas tubulações elétricas (eletroduto de PVC rígido) e drenos poderão ser embutidos ou aparentes, conforme local de instalação, sendo definidos pela Fiscalização a situação a ser aplicada, e serão quando aparentes fixadas por meio de canaletas de PVC rígido fechada com tampa, com dimensões conforme planilha orçamentária, havendo necessidade de reparos de pintura está deverá ser realizada pela Contratada, quando for o caso;

As tubulações elétricas, drenos e frigorífica deverão estar camufladas por meio de canaletas de PVC rígido, conforme citado anteriormente, ou material que melhor se adapte ao ambiente existente ou embutida na parede.

Assinar Declaração de Visita Técnica, junto à Seção de Equipamentos;

Para execução do serviço de instalação a contratada deverá apresentar a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) à Prefeitura Universitária.

- da garantia

A garantia da instalação, tanto para os serviços elétricos, quanto para as linhas frigorígenas, contando desde o recebimento definitivo do objeto obedecerá aos seguintes critérios:

- O prazo de garantia da instalação será de no mínimo 90 (noventa) dias consecutivos;

- Deverá ser procedido ensaio de estanqueidade, por conta da Contratada, antes de ser dada a carga de gás, conforme normas técnicas vigentes e manual do equipamento a ser instalado;

- Quando da presença de vazamentos e necessidade de reparo, a nova carga de gás deverá ocorrer sob as expensas da Contratada, bem como da nova linha frigorígena, caso seja necessário a troca da mesma;

- Os eventuais deslocamentos e transporte de peças e componentes serão de responsabilidade da Contratada.

- O recebimento definitivo será realizado mediante apresentação de termo circunstanciado, conforme modelo fornecido pela Contratante, o qual ocorrerá após vistoria da Fiscalização ao local da instalação e realização de testes de funcionamento dos equipamentos, ou quando da ocorrência de pré-instalação quando da vistoria das mesmas.

- dos prazos

A contratada deverá obedecer, para execução do objeto deste contrato, aos seguintes prazos:

  - Executar os serviços de instalação, de cada equipamento, em no máximo 2 (dois) dias consecutivos, contados a partir do 5º dia útil seguinte do recebimento da ordem de serviço, expedida pelo setor competente, improrrogável, salvo por motivo superveniente, devidamente aceito pela Administração, caso em que a CONTRATADA deverá apresentar justificativa antes de expirados os dias mencionados neste item.

    - A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de instalação dos equipamentos, deverá ser encaminhada a Fiscalização até o vencimento do prazo de entrega inicialmente estabelecido, ficando a critério da mesma a sua aceitação.

    - A Contratada que não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega total ou parcial do material, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e por fatos ou atos de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

  - Prestar assistência técnica da seguinte forma:

- Iniciar o atendimento e conclusão dos serviços em no máximo 02(dois) dias úteis nos campi do interior e 06 (seis) horas no campus da capital, a partir da comunicação de defeito de instalação feita pelo Contratante,

- Entende-se por campi do interior os seguintes:

  - Campus II – Areia/PB;

  - Campus III – Bananeiras/PB;

  - Campus IV – Mamanguape/PB e Rio Tinto/PB.

- O campus da capital compreende as seguintes localidades:

  - Campus I – João Pessoa/PB e Santa Rita/PB.

  - Campus V – CTDR Mangabeira

- da assistência técnica

A contratada deverá prestar assistência técnica de instalação durante todo período de garantia, valendo-se dos técnicos credenciados, que efetuarão os consertos.

  - A Contratada será responsável tanto pelo deslocamento de seus técnicos aos locais em que estiverem instalados os aparelhos de ar condicionado como pela remoção destes para sua oficina, quando necessários.

  - A empresa deverá fornecer os dados para abertura de chamada de assistência técnica (nome do contato, email, telefone, etc.), na cidade onde serão instalados os equipamentos, devendo a Contratada enviar via correio eletrônico protocolo de chamada à Contratante.

- das obrigações do contratante

  - Verificar a qualidade dos produtos ofertados;

  - Permitir o acesso de funcionários credenciados da Contratada às dependências do Contratante;

  - Entregar a Contratada, projetos de locação das unidades condensadoras e evaporadoras, inclusive de drenos, podendo tais projetos serem apresentados em forma de croquis de localização, o qual contenham os elementos necessários e suficientes para instalação dos equipamentos;

- da fiscalização

  - Os serviços constantes neste Termo serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores da Contratada, doravante denominados Fiscalização, devidamente indicada pelo gestor do contrato, que terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

  - À fiscalização compete, entre outras atribuições:

    - Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

    - Atestar o recebimento do objeto contratual;

    - Fiscalizar a instalação dos equipamentos descritos por este Termo de Referência, podendo o mesmo não aceitar total ou parcialmente os serviços entregues, se não estiverem em conformidade com as Normas vigentes de instalação, cabendo a empresa substituir ou reparar imediatamente os materiais que não forem aceitos pela fiscalização.

  - Durante o prazo de garantia cabe a fiscalização efetuar por escrito, solicitação de conserto ao contratado quando ocorrer defeito por falha de instalação.

  - Demais considerações sobre este tópico estão contidas em item(ns) próprio(s) no Edital (Anexo I deste Edital).

- do recebimento

  - O serviço será recebido por servidor ou comissão devidamente constituída, após sua instalação, para a verificação do correto funcionamento do equipamento, que deverá acontecer até 5 (cinco) dias úteis após a instalação dos mesmos;

- do pagamento

  - O pagamento será realizado através de Ordem Bancária, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da execução do serviço, à vista da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente desta Prefeitura Universitária, conforme preleciona o art. 40, inciso XVI, alínea “a” da Lei 8.666/93.

  - A nota fiscal/fatura ou documento equivalente não aprovada pelo setor de pagamentos será devolvido à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo estabelecido no subitem 11.1.

  - Demais considerações sobre este tópico estão contidas em item(ns) próprio(s) no Edital.

- da instalação da linha de refrigeração e drenos

  - As instalações das linhas de refrigeração deverão obedecer no mínimo aos esquemas de instalação descritos a seguir, devendo os casos omissos serem avaliados diretamente com a Fiscalização.

  - Os esquemas a seguir são referentes aos parâmetros mínimos de instalação, não tendo de caráter exaustivo sobre o tema.

  - Os tubos e conexões de PVC para os drenos deverão ser de mesmo fabricante, evitando-se assim conexões com folgas e possíveis vazamentos futuros;

  - As tubulações de cobre flexível terão espessura mínima de 1/32”;

  - Deverão ser colocados suportes de aço galvanizado, do tipo mão-francesa, na fixação das unidades internas (evaporadores), devendo para isso serem fixados em vigas ou paredes resistentes, conforme orientação da Fiscalização;

  - Deverão ser fixadas sobre suporte de aço com pintura epóxi, tipo L, as unidades externas, quando não houver previsão de base de apoio para as mesmas;

  - Todos os materiais de instalação devem ser submetidos à apreciação da Fiscalização de modo a haver a aceitação e liberação de utilização dos mesmos por parte da Contratada, havendo incoerência com as especificações contidas neste termo de referência e na planilha de orçamento, os mesmos não aceitos por parte da Fiscalização;

  - Quando do uso de instalações aparentes, sendo necessário o uso de canaletas de PVC com ângulo interno igual a 90º, as curvas das tubulações frigorígenas deverão ser obtidas com o auxílio de conexões de cobre do tipo cotovelo ou joelho 90º, sendo as ligações obtidas por meio de soldas;

- caracterização

  - Sistema: Sistema de ar condicionado utilizando condicionadores individual tipo SPLIT, com condensador remoto de condensação a ar insuflando diretamente no ambiente através de condicionador e retorno pelo próprio ambiente;

  - Descrição Geral dos Serviços:

    - A contratada deverá recompor ao final das instalações dos equipamentos, o ambiente na forma original, isto inclui:

      - Instalações elétricas, forro de gesso, retirada de divisórias, fechamento de esquadrias, pintura nos locais onde serão retirados ou colocados os tubos de climatização e tudo mais que se fizer necessário para tal, tipo:

    - Tubos e Curvas de cobre,

    - Fita isolante elétrica,

    - Fita de isolamento e fixação de tubos de refrigeração,

    - Cabo PP, bitolas conforme capacidade do equipamento,

    - Dreno: Tubo, Joelho, Tê e Abraçadeiras PVC 25mm e 40mm,

    - Gás R-22,

    - Nitrogênio para pressurizar tubulação frigorífica;

    - Rolo de Fita alumínio,

    - Mão Francesa de aço galvanizado,

    - Suporte para unidade externa, conforme capacidade do equipamento, com pintura epóxi;

    - Cimento Portland CPII e areia média, para fechamento de rasgos de alvenaria;

    - Massa corrida PVA ou acrílica e Tinta látex ou acrílica, para reparo dos fechamentos dos rasgos de alvenarias e abertura e recomposição de fôrros de gesso;

    - Buchas, parafusos e arruelas, conforme especificações;

    - Calha de isolamento elumaflex ou similar;

    - Caixa de passagem para Split, fabricação Polar,

    - Tampa para caixa de passagem split, fabricação Polar,

    - Mão de obra de servente, pedreiro, encanador, pintor, eletricista e mecânico de refrigeração.

- Qualificação técnica

  - Prova de Registro Profissional no respectivo Conselho ou Entidade de Classe;

  - A empresa que apresentar registro/inscrição de outro Estado da Federação estará obrigada, se vencedora da licitação, a obter o visto do registro/inscrição local, para efeito de assinatura do contrato;

  - Comprovante fornecido pela licitante de que possui vínculo, na data prevista para entrega dos envelopes, com profissional – nível superior, devidamente habilitado e detentor de Registro Profissional no respectivo Conselho ou Entidade de Classe, com o respectivo acervo técnico em nome da empresa;

  - O atendimento da exigência constante no subitem 14.3 dar-se-á da seguinte forma:

  - a comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou Ficha de registro de empregado ou pela Certidão do Registro Profissional no respectivo Conselho ou Entidade de Classe, se nela constar o nome do profissional indicado ou contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil comum.( Acórdão nº 361/2006 – TCU Plenário).

  - Apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica (Certidão de Acervo Técnico - CAT), ou mais, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Registro Profissional no respectivo Conselho ou Entidade de Classe que comprove(m) ter o profissional responsável executado serviços de características semelhantes (Instalação de condicionadores de ar tipo SPLIT);

Obs: Os atestados deverão ser apresentados em nome da empresa licitante contendo quantidades, prazos, acompanhamento e fiscalização do Engº Mecânico pertencente ao quadro de funcionários da referira empresa.

  - Comprovar que possui profissional de nível superior, devidamente habilitado, em seu quadro de profissionais, que poderá ser comprovado através da certidão da empresa licitante expedida pelo Registro Profissional no respectivo Conselho ou Entidade de Classe.

  - Obs.: A certidão da empresa no respectivo Conselho ou Entidade de Classe, perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro tais como:

    - Alteração do objeto social

    - Alteração do capital social

    - Alteração de endereço

    - Alteração de sócios

  - A Certidão de Licença e Operação fornecida pela entidade de meio ambiente correspondente, comprovando que a empresa esta apta a desenvolver os serviços a que lhe são atribuídos, uma vez e envolve o manuseio de produtos altamente poluentes, como “gás cfc”, etc.

  - Comprovar junto ao setor competente da Prefeitura Universitária, que possui estrutura ferramental e mão-de-obra especializada para a execução dos serviços na capital e interior do estado.

  - Declaração de comprovar junto ao setor competente da Prefeitura Universitária, de que a licitante possui estrutura física de oficina com ferramental e mão-de-obra especializada para a execução dos serviços simultâneos na capital e nos campi do interior.

OBS: Tais exigências visam tão somente que a empresa comprove ter condições de executar os serviços com perfeição e ao mesmo tempo instalar máquinas na capital e nos campi do interior, de acordo com a necessidade e urgência dos centros;

  - O não cumprimento do disposto na declaração a que se refere o item 14.9 implicará na imediata rescisão contratual, nos termos do art. 78, da Lei nº. 8.666/93, bem como na aplicação das sanções previstas no art. 87, III e IV, da referida lei, além de eventuais outras sanções que se apresentam cabíveis, levando-se em conta a gravidade da falsidade da declaração.

  - O profissional indicado pela licitante deverá participar da execução do objeto desta licitação, somente admitindo-se a substituição por profissionais que atendam ao exigido no subitem anterior, desde que aprovada pela Administração desta Prefeitura;

  - Os serviços especificados deverão ser executados por mão-de-obra qualificada e que tenham conhecimento das normas da ABNT, correspondentes a estes serviços;

  - Todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão de obra, materiais, administração, equipamentos e ferramentais, deslocamento em geral, fretes, impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguros e outros, correrão por conta da Contratada;

- dos serviços de instalação

15.1 Os Serviços deverão ser agrupados em subgrupos de modo a favorecer a inspeção e fiscalização dos serviços, bem como a gestão dos contratos firmados e a obtenção de padronização de acordo com a capacidade dos equipamentos, atendendo, dessa forma, às características semelhantes dos equipamentos.

15.2 A licitação será definida em um único grupo, devendo cada participante oferecer proposta para todos os itens deste grupo. O critério de julgamento será o menor preço global anual por grupo, observando-se a planilha a seguir.

15.3 Os serviços serão agrupados da seguinte forma:

15.3.1 Equipamentos Monofásicos

Deverá ser composto um subgrupo contendo os equipamentos de capacidade de 7.000 a 24.000Btu´s, sendo agrupados nesse subgrupo os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 da planilha orçamentária.

15.3.2 Equipamentos Trifásicos

Deverá ser composto um subgrupo contendo os equipamentos de capacidade de 30.000 a 60.000Btu´s, sendo agrupados nesse subgrupo os itens 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 da planilha orçamentária.

15.3.3 Equipamentos Trifásicos – grande capacidade

Deverá ser composto um subgrupo contendo os equipamentos de alta capacidade de 80.000 Btu´s, sendo agrupados nesse subgrupo os itens 1.13, 1.14 da planilha orçamentária.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QTDE. | PREÇO MÉDIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Instalação de ar condicionado tipo split 7.000 até 9.000 BTUs, modelo hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 3/8" linha de sucção e ɸ 1/4" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 3 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND. | 200 | 600,00 | 133.333,33 |
| 1.2 | Instalação de ar condicionado tipo split 7.000 até 9.000 BTUs, modelo hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 3/8" linha de sucção e ɸ 1/4" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 10 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 100 | 750,00 | 75.000,00 |
| 1.3 | Instalação de ar condicionado tipo split 7.000 até 9.000 BTUs, modelo hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 3/8" linha de sucção e ɸ 1/4" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 15 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 100 | 833,33 | 83.333,33 |
| 1.4 | Instalação de ar condicionado tipo split 12.000 até 24.000 BTUs, modelo piso-teto ou hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 5/8" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 5 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 400 | 833,33 | 333.333,33 |
| 1.5 | Instalação de ar condicionado tipo split 12.000 até 24.000 BTUs, modelo piso-teto ou hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 5/8" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 10 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 400 | 950,00 | 380.000,00 |
| 1.6 | Instalação de ar condicionado tipo split 12.000 até 24.000 BTUs, modelo piso-teto ou hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 5/8" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 15 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 400 | 1.066,67 | 426.666,67 |
| 1.7 | Instalação de ar condicionado tipo split 30.000 até 36.000 BTUs, modelo piso-teto ou hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 3/4" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5 mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 5 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 400 | 1.033,33 | 413.333,33 |
| 1.8 | Instalação de ar condicionado tipo split 30.000 até 36.000 BTUs, modelo piso-teto ou hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 3/4" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5 mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 10 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 300 | 1.133,33 | 340.000,00 |
| 1.9 | Instalação de ar condicionado tipo split 30.000 até 36.000 BTUs, modelo piso-teto ou hi-wall, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 3/4" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 3x2,5 mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 15 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 300 | 1.233,33 | 370.000,00 |
| 1.10 | Instalação de ar condicionado tipo split 48.000 até 60.000 BTUs, modelo piso-teto, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ7/8" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 4x1,5 mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 5 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 300 | 1.333,33 | 400.000,00 |
| 1.11 | Instalação de ar condicionado tipo split 48.000 até 60.000 BTUs, modelo piso-teto, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ7/8" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 4x1,5 mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 10 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 200 | 1.266,67 | 253.333,33 |
| 1.12 | Instalação de ar condicionado tipo split 48.000 até 60.000 BTUs, modelo piso-teto, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ7/8" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 4x1,5 mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 15 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 200 | 1566,67 | 313.333,33 |
| 1.13 | Instalação de ar condicionado tipo split 80.000 BTUs, modelo piso-teto, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 1" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 4x1,5 mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 10 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 100 | 1.500,00 | 150.000,00 |
| 1.14 | Instalação de ar condicionado tipo split 80.000 BTUs, modelo piso-teto, com rede de refrigeração/dreno embutida ou aparente, com tubulação de cobre ɸ 1" linha de sucção e ɸ 3/8" linha de expansão, inclusive caixa de PVC fabricante polar para instalação de espera e dreno, cabo elétrico de interligação tipo PP # 4x1,5 mm², abertura e fechamento de rasgos em alvenaria com argamassa no traço 1:3, distância entre equipamentos (evaporador/condensador) até 20 m, dreno em tubo PVC soldável esgoto DN 40mm, exclusive circuito elétrico | UND | 100 | 1.766,67 | 176.666,67 |

GRUPO 01: Equipamentos Monofásicos

Deverá ser composto um subgrupo contendo os equipamentos de capacidade de 7.000 a 24.000Btu´s, sendo agrupados nesse subgrupo os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 da planilha orçamentária.

VALOR TOTAL DO GRUPO 01: R$ 1.431.666,67 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e seis REAIS e sessenta e sete centavos).

GRUPO 02: Equipamentos Trifásicos

Deverá ser composto um subgrupo contendo os equipamentos de capacidade de 30.000 a 60.000Btu´s, sendo agrupados nesse subgrupo os itens 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 da planilha orçamentária.

VALOR TOTAL DO GRUPO 02: R$ 2.090.000,00 (DOIS MILHÕES e noventa mil reais).

GRUPO 03: Equipamentos Trifásicos – grande capacidade

Deverá ser composto um subgrupo contendo os equipamentos de alta capacidade de 80.000 Btu´s, sendo agrupados nesse subgrupo os itens 1.13, 1.14 da planilha orçamentária.

VALOR TOTAL DO GRUPO 03: R$ 326.666,67 (trezentos e vinte e seis mil, seIscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

João Pessoa – PB, 25 de agosto de 2015.

De acordo.

Declaro aprovado o presente Termo de Referência e demais anexos, conforme a legislação em vigor. Retorne-se ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, para devido prosseguimento do feito.

_____________________________________

JANDIR DE SANTANA

Prefeito Universitário – UFPB