ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO:	DECEN

LOCAL:	CCTA – campus i – ufpb

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência a presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributária Trabalhista Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços.

  - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a Construção, obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades de Construção Civil”.

  - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

  - O Engenheiro Fiscal manterá todos os entendimentos sempre por escrito, registrado em Livro “Diário da Obra”, com o representante da firma contratada.

  - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Obras da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

  - Não será tolerada no canteiro de serviço a permanência de quaisquer materiais ou equipamentos estranhos aos serviços.

  - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da Universidade.

  - As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

  - O projeto arquitetônico será fornecido pela Universidade. Ficarão por conta da Firma Empreiteira vencedora da Licitação, os demais projetos executivos, o pagamento de todas as taxas e apresentação das ARTs de todos os projetos fornecidos (Estrutural, Elétrico, Execução, etc.) perante o CREA. Será feita uma adequação dos projetos complementares.

  - No início da Obra, antes da primeira medição, a Firma Empreiteira deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal, todas as ARTs devidamente quitadas perante o CREA e o Certificado de Matrícula da Obra (CEI) - perante o INSS.

  - Todos os meses, a Firma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal dos Serviços constantes na medição, a GRPS da obra referente ao mês anterior, devidamente quitada.

  - A obra será construída obedecendo às especificações que se seguem, e todos os materiais serão de primeira qualidade e fornecidos pelo construtor.

  - Canteiro de Obras

    - Serão previstas instalações provisórias por período de duração de obra e as ligações provisórias dos serviços de água, de energia elétrica, de esgoto e de telefone obedecerão às normas das concessionárias.

    - O canteiro disporá de todos os elementos necessários à obra requisitados pela fiscalização, tais como, plantas de obra, cronograma, livro de ocorrência, etc.

    - O canteiro, dependendo do tipo de edificação onde os serviços serão executados, poderá ser:

      - Dentro dos limites da edificação;

      - Fora dos limites da edif

    - No caso de se utilizar as dependências do prédio, as possíveis despesas com as instalações provisórias correrão por conta do CONSTRUTOR. A firma se responsabilizará pelos danos que possa haver no decorrer da obra.

    - Caberá ao construtor fornecer o maquinário, ferramentas e aparelhamento adequado à perfeita execução dos serviços contratados.

    - Quando necessário, os tapumes serão executados com tábuas novas e inteiras, chapas de madeira compensada ou arame farpado desde que sejam rigorosamente respeitadas as exigências do órgão fiscalizador.

  - Abrigo Provisório

    - O abrigo provisório deverá construído de alvenaria de ½ vez, assente sobre alvenaria de pedra calcárea argamassada (20x20cm) e embasamento em alvenaria de 01 vez (10 cm). Deverá ter laje de impermeabilização de 8 cm, coberta com telha ecológica, aberturas com elemento vazado de cimento, uma porta semi-oca de 0,80x2, 10m e receber três demãos de cal interna e externamente.

    - Todo abrigo deverá conter:

- 01 (um) lavatório branco de louça vitrificada, tamanho médio, sem coluna, com torneira, sifão e engates de plástico PVC reforçado.

- 02 (duas) Luminárias Fluorescentes Comercial 1x32w - completa.

- 01 (um) interruptor com tomada.

- Demolições/REMOÇÕES

  - Disposições Gerais

    - As demolições serão indicadas no projeto, na planilha de quantitativos e nas especificações complementares.

    - As demolições ou retiradas serão executadas de forma a não causarem danos a terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço.

    - Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

    - Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações do órgão proponente da obra.

    - Se porventura existir algum elemento edificado no terreno e que seja necessária sua demolição, esta será executada de forma a não causar danos a terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço.

  - Remoção de postes de concreto armado

    - Serão retirados os postes de concreto armado, bem como a rede de energia de baixa tensão, obedecendo a planilha de quantitativos.

  - Remoção e recolocação de rede de esgoto/água – demolição de calçadas

    - Serão retiradas as redes de esgoto/água e posteriormente recolocados, obedecendo a planilha de quantitativos.

    - Demolições de calçadas, conforme indicado no projeto. Os entulhos provenientes desses serviços serão colocados para fora do Campus por conta e despesa do construtor

  - Remoções

    - O transporte será efetuado utilizando-se carros de mão, padiolas, etc.

    - A remoção será efetuada em veículos apropriados ao tipo e volume do material demolido, a carga deverá ser manual e/ou mecânica. Todo o material deverá ser transportado para fora do campus e dado destinação conforme resoluções federais, estaduais e municipais. A remoção do material ocorrerá por conta do CONSTRUTOR.

- TRABALHO EM TERRA

  - Limpeza do terreno

    - Será procedida limpeza do terreno com corte e roço do mato, remoção de entulhos para área fora do canteiro de obras, devendo o terreno ficar perfeitamente limpo.

    - O construtor executará todo movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico.

  - Locação da Obra

    - A locação obedecerá rigorosamente ao que determina a planta de locação. Será construída a banqueta de nivelamento e marcação em madeira, para marcação com a utilização de instrumento próprio, tais como: teodolito, nível, fio de prumo, mangueira d’água, etc.

    - A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o CONSTRUTOR na obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estabelecidos, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessária a juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeito as sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e a presente Especificação.

    - Será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas de 6”x1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas niveladas em barrotes 3”x3”, a uma altura mínima de 60 cm estando os barrotes fincados fortemente no terreno oi, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1m entre si. O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente a fim de promover a perfeita execução dos serviços e a movimentação de pessoal e de equipamentos.

  - Escavação Manual ou mecânica

    - Serão procedidas cavas para fundações, em função do projeto, devendo ter as dimensões indicadas nas plantas de fundações de projeto estrutural, e devendo ser verificada rigorosamente a natureza do terreno, de modo que atinja o solo firme e recomendável.

    - Caso seja necessário, serão convenientemente, isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança da obra e do pessoal de trabalho.

  - Aterro e Reaterro

    - Os trabalhos de aterro e reaterro das fundações, caixões da obra, passeios etc., serão executados com material arenoso, isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas, de modo a serem evitadas fendas e trincas e desníveis da pavimentação devido ao recalque das camadas aterradas.

    - Ficarão a cargo do Construtor as despesas com transporte de materiais decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno e aterro, seja qual for a distância e o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado.

- FUNDAÇÕES

  - Condições Gerais

    - A execução das fundações deverá satisfazer as normas técnicas da ABNT e serem executadas de acordo com projeto estrutural.

    - Correrá por conta do CONSTRUTOR a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

    - A proteção das armaduras e do próprio concreto contra agressividade de águas subterrâneas, será objeto de estudos especiais por parte do CONSTRUTOR, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

    - A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

  - Fundação em Blocos de Coroamento (Concreto Armado)

    - As fundações dos pilares deverão ser executadas em blocos de concreto armado com Fck =30MPa e deverá ser aplicado sob uma camada de concreto magro de Fck =20MPa com espessura de 8 cm.

    - Suas dimensões deverão seguir rigorosamente as indicações do Projeto de Estrutura.

  - Vigas Baldrames – Cinta Inferior

    - As vigas tipo cinta inferior, deverão ser executadas em concreto armado com Fck =30MPa e deverá ser aplicado sob uma camada de concreto magro de Fck =15MPa com espessura de 8 cm.

    - Suas dimensões deverão seguir rigorosamente as indicações do Projeto de Estrutura.

  - Fundação Corrida

    - Após a escavação, o fundo das cavas será apiloado com soquete de 30 a 50 kg e regularizado por um lastro de concreto magro (8,0 MPa) com 5 cm de espessura e largura de 10 cm maior que a largura da estrutura de fundação em alvenaria de pedra a ser executada.

    - Serão executadas com alvenaria de pedra calcárea ou granítica em camadas sucessivas de 20 cm, bastante compactadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, até alcançar o nível indicado em projeto. As camadas devem ser devidamente molhadas e compactadas, com marreta a fim de serem evitadas posteriores deslocamentos.

    - Terão dimensões conforme indicado no projeto de estrutura ou no mínimo serão de (0,40 x 0,60)m.

  - Alvenaria de Embasamento

    - Sobre a alvenaria de pedra argamassada, será executado um embasamento em alvenaria de uma vez, com tijolos cerâmicos de 08 (oito) furos de boa qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1: 2: 8 ou com utilização de aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco no traço 1:8 (cimento e areia média) ou conforme especificação do fabricante. O aditivo deve ter como composição básica resina natural.

  - Estacas e Sapatas em Concreto armado

    - Serão executadas de acordo com o projeto de fundações, obedecendo às profundidades, traços e demais recomendações do projetista.

  - Ensaios

    - Os ensaios de solo, concreto e outros materiais, porventura necessários deverão ter controle rigoroso e serão executados por firmas idôneas e custeados pelas firmas executoras das obras. A fiscalização poderá solicitar os ensaios que achar necessário para o bom desenvolvimento dos trabalhos.

- ESTRUTURA

  - Concreto Armado

    - A execução do concreto estrutural (pilares, vigas, lajes, cintas etc.) obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes respectivos, bem como às Normas Técnicas da ABNT, que regem o assunto, além das que se seguem.

    - A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua resistência e estabilidade.

    - As passagens de canalizações, através de vigas ou outros elementos estruturais, deverão obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitida a mudança da posição das mesmas. Quando de todo inevitáveis tais mudanças exigirão aprovação desta Universidade.

    - As fôrmas deverão ser de compensado plastificado, em espessura conveniente e terem as amarrações e os escoramentos necessários, para não sofrerem deslocamento ou deformações, quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. No caso de pilares redondos, as formas deverão ser em tubos de PVC nas dimensões indicadas no projeto de estrutura.

    - A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.

    - Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata do cimento, será obrigatório o uso de desmoldante para fôrma. Fica vetado o uso de óleo queimado, como agente protetor, bem como outros produtos que venham, posteriormente, prejudicar a uniformidade e coloração do concreto aparente.

    - A posição das formas quanto ao prumo e nível será objeto de verificação permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras, etc.

    - O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se os tempos mínimos indicados em norma para produção, transporte, lançamento e adensamento. Será utilizado Fck= 30 Mpa de acordo com projeto estrutural.

    - O concreto deve ser vibrado mecanicamente de modo que sua resistência atinja a especificada no cálculo estrutural.

    - As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarão pilaretes e cintas de concreto armado, solidários com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas.

    - Todos os vãos de portas e janelas, quando não existirem vigas na parte superior ao nível das ombreiras, terão vergas de concreto, convenientemente armados, com comprimento tal que excedam 20 cm, no mínimo, para cada lado do vão.

    - A mesma precaução anterior deverá ser tomada com os peitoris de vãos de janelas, os quais serão guarnecidos com cintas de concreto armado, acrescido no comprimento de 20 cm, no mínimo, para cada lado do vão.

    - As fôrmas se manterão úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e protegido da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

    - As saliências que acaso ocorram após a retirada das formas, serão eliminadas ou reduzidas a talhadeira ou por outro processo aprovado pela fiscalização.

  - Prateleiras

    - As prateleiras, quando mencionadas na planilha de quantitativos, serão executadas em concreto armado nas dimensões de (0,60x0, 05)m ou (0,50x0, 05)m, conforme indicação no projeto arquitetônico.

    - A armadura consistirá de malhas de ferro de 6.3 mm com espaçamento a cada 15 cm, ponteada com arame nº 18.

    - Será empregado concreto no traço 1:2: 4 (cimento, areia grossa e brita granítica).

    - Para conferir ao concreto um bom acabamento, será utilizada fôrma em madeirite de 3 mm.

    - Quando for previsto revestimento nas prateleiras, o mesmo será definido na especificação complementar podendo ser em cimento queimado, azulejo ou cerâmica.

  - Balcões de Granito

    - Os balcões de granito, quando não vierem especificados os meios de fixação na alvenaria e apoio no piso, serão apoiados com o próprio elemento de granito colado à tampa por resina epoxídica e chumbados na parede com ancoragem mínima de 5,00cm.

- ALVENARIAS

  - Tijolos Cerâmicos

    - As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto.

    - As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admiti-se no máximo, uma variação de 0,02 m em relação à espessura projetada.

    - As alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos de 08 (oito) furos de boa qualidade, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2: 8 ou com utilização de aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco no traço 1:8 (cimento e areia média) ou conforme especificação do fabricante. O aditivo deve ter como composição básica resina natural.

    - As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e serão rebaixadas à ponta de colher para que o emboço adira fortemente.

    - Para a perfeita aderência entre as alvenarias de tijolo e superfícies de concreto, as faces de contato, inclusive as inferiores (fundos de vigas), receberão chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

- REVESTIMENTO de paredes e tetos

  - Chapisco

    - Todas as superfícies a revestir (pilares, vigas, lajes, cintas, alvenarias, etc.), receberão um chapisco de base com argamassa de cimento areia no traço 1:3, inclusive a face inferior das lajes de fôrro e piso, quando houver 1º pavimento.

    - Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da base, deverão obedecer às recomendações do fabricante.

    - Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

    - A execução do chapisco deverá ser realizada através da aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir.

    - Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização.

  - Reboco

    - Todas as superfícies que não forem revestidas com azulejos ou cerâmica receberão um reboco em massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina, no traço 1:2: 8 ou com utilização de aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco no traço 1:8 (cimento e areia média) ou conforme especificação do fabricante. O aditivo deve ter como composição básica resina natural.

    - O procedimento de execução deverá atender ao previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção.

    - O reboco só será iniciado após completa cura do chapisco. As áreas a serem rebocadas serão limpas a vassoura, expurgadas de partes soltas e suficientemente molhadas.

    - A massa única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, não sendo aceita qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície.

  - Emboço

    - As paredes que vão receber revestimento em azulejos, antes da aplicação dos mesmos, receberão um emboço desempenado, executado com argamassa de cimento cal industrial e areia fina, no traço 1:2: 8 ou com utilização de aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco no traço 1:8 (cimento e areia média) ou conforme especificação do fabricante. O aditivo deve ter como composição básica resina natural.

    - O procedimento de execução deverá atender ao previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção.

  - Revestimentos cerâmicos

    - As cerâmicas serão do tipo esmaltada, de boa qualidade nas dimensões de (10x10)m, com vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, padrão EXTRA, Classe A. Receberão revestimento em cerâmica as paredes dos WCs na altura de piso a teto. As peças deverão ser assentes sobre um emboço desempenado, com argamassa colante industrializada, no traço recomendado pelo fabricante. As peças serão rejuntadas com rejunte pré-fabricado na cor indicada no projeto de arquitetura.

    - Deverão apresentar espessura e dimensões uniformes, esmalte perfeitamente liso sobre superfície plana, dificilmente riscável por ponta de aço.

    - As arestas deverão ser bem definidas.

    - Não deverão apresentar deformações, empenamentos ou escamas.

    - São válidas estas recomendações para todos os arremates e acessórios.

    - Quando necessário, os cortes e furos de azulejos e cerâmicas só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo processo artesanal.

- PAVIMENTAÇÃO

  - Laje de Impermeabilização

    - Salvo determinações contrárias, os pisos dos ambientes cotados em planilha, receberão, de antemão, laje de impermeabilização, como preparo para o revestimento final.

    - A camada impermeabilizante será em concreto simples no traço 1: 3: 6 (cimento, areia e brita granítica), na espessura de 0,08m e abrangerá toda superfície de piso a pavimentar em contato direto com o solo. A mesma só será lançada depois de estar o aterro perfeitamente apiloado e nivelado e colocadas todas as canalizações que devam passar por baixo do piso.

  - Piso em granilite com regularização

    - A execução do granilite será composta das seguintes etapas:

- Uma camada de regularização para assentamento do granilite no traço 1:3(cimento e areia média) com espessura de 3,00cm;

- A pasta de granilite deverá ser executada na cor a combinar com a fiscalização, com espessura de capeamento de 10 mm no traço 1:3 (cimento e granilite);

- A execução deverá ser feita por pessoal especializado;

- Os pisos terão caimento necessário ao escoamento das águas com declividade mínima de 0,5%;

- Não poderá haver falhas e diferença de coloração;

- O piso terá acabamento polido e junto de dilatação de plástico PVC formando quadros de 1,00 x 1,00 m.

- O polimento só poderá ser feito após, no mínimo, sete dias do lançamento. As brocas ou falhas produzidas pelo polimento deverão ser corrigidas imediatamente com gorda de cimento e novamente polidas.

- A regularização do piso será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (cimento e areia grossa), com espessura mínima de 3 cm.  O mesmo deverá ter declividade adequada para fácil escoamento das águas de limpeza.

- A quantidade de argamassa a preparar será tal que o início de pega do cimento venha a ocorrer posteriormente ao término do assentamento. Na prática, isso corresponde a espalhar e sarrafear argamassa em área de cerca de 2,00 m² por vez;

- A argamassa da camada de regularização será “apertada” firmemente com a colher e, depois, sarrafeada. Entenda-se “apertar” como significado reduzir os vazios preenchidos de água, o que implica diminuir o valor da retração e atenuar o risco de desprendimento dos ladrilhos;

- Sobre a argamassa ainda fresca deverá ser espalhado pó-de-cimento de modo uniforme, na espessura de 1 mm ou 1 litro/m²;

- O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa, pois a espessura resultante será irregular. O procedimento correto consiste em deixá-lo cair por entre os dedos e a pequena distância da argamassa;

- Esse pó-de-cimento será hidratado, exclusivamente, com água existente na argamassa da camada de regularização, constituindo, dessa forma, a pasta ideal;

- Para auxiliar a formação da pasta, deverá se passar levemente a colher de pedreiro.

- COBERTA

  - Coberta com telhas de Fibrocimento Onduladas de 6 mm

    - Toda a coberta indicada no projeto será executada com telhas de fibrocimento, ondulada com 6 mm de espessura, fixadas no madeiramento da coberta, através de parafusos ou ganchos, com vedantes de borracha e massa, de acordo com as normas do fabricante. A declividade será de acordo com as especificações do fabricante.

    - O madeiramento utilizado será em madeira de lei, jatobá, maçaranduba ou pau d’arco, serrado e aparelhado.

    - O algeroz será em concreto armado, pré-moldado no local, com dimensões mínimas de 0,30 de largura e 0,04 m de espessura, fixado na alvenaria da platibanda de modo que fique em balanço.

    - As calhas serão executadas em concreto armado, com dimensões indicadas no projeto, com declividade mínima de 1%. Serão usadas valas com grelhas tipo hemisférica na chegada dos condutores às calhas.

    - Nos tubos de ventilação serão previstos os desvios necessários para que eles não passem através das telhas.

    - Deverão ser feito todos os arremates de algeroz, cumeeiras, espigões etc., e serão feitos em conformidade com o projeto.

    - Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, será imunizado com aplicação, por imersão, de cupinicida na dosagem recomendada pelo fabricante.

Forro em Placas de Gesso de 50,0 x 50,0 cm e em placas de Gesso Acartonado de 0,50 x 1,00 m.

    - Nos locais indicados a execução do forro em PVC será utilizado perfis em aço galvanizado 24 mm, perfil T invertido pintado na cor branca, suspensos por arame de aço galvanizado nº 14, se preso em laje serão fixada por pinos de aço Ø ¼” com furos, cravados com pistola de pressão.

    - Para vãos de grande extensão, será utilizado um travejamento em chapa de alumínio faceando o forro pelo lado superior, a fim de se evitar que a ação de ventos provoque um movimento ascendente em toda a estrutura.

    - Nos locais indicados no projeto arquitetônico, serão utilizados o forro de gesso Acartonado em placas, com espessuras de 12,5 mm, aparafusados na estrutura metálica com parafuso TTPC 25 auto perfurante, cabeça tipo trombeta, fenda Philips, acabamento fosfatizado, espaçadas a cada 300 mm. Serão obedecidas todas as recomendações do fabricante das placas com relação à montagem e fixação.  Nos sanitários do bloco administrativo (pavimento térreo), o forro será em placas de gesso de 50,0 x 50,0 cm.

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

- Os tetos planos serão realizados de forma a assegurar rápido e seguro esgotamento das águas pluviais, observando-se, com este objetivo, o seguinte:

DESEMPENO DE SUPERFÍCIES

- Após a execução da laje - de acordo com as declividades indicadas no plano de cobertura - será procedida minuciosa verificação de todos os pontos, a fim de se prevenir a formação de poços e a deterioração da impermeabilização pela prolongada estagnação de águas. Serão colocados tubos para escoamento da água.

LANÇAMENTO DA MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Nenhum trabalho de impermeabilização será executado enquanto houver umidade nas respectivas formas-suportes.
- Os trabalhos de impermeabilização serão realizados com o tempo seco e firme.
- As superfícies das formas-suporte serão lisas e resistentes, capeando-se, com camada suficientemente robusta de argamassa ou de concreto, quaisquer porções menos consistentes de materiais isotérmicos ou de enchimento que, eventualmente, devam ficar sob as impermeabilizações.
- Quando do lançamento das camadas impermeáveis, haverá especial cuidado no sentido de não permanecerem, sob as mesmas, água ou umidade suficiente para formar bolsa de vapor.

- ESQUADRIAS

  - Esquadrias de Madeira

    - Os materiais a serem empregados deverão ser de 1ª qualidade, isentos de defeitos de fabricação, bom aspecto físico devendo ser vistoriado pela fiscalização, após sua entrega na obra e antes do assentamento.

    - As esquadrias deverão ser perfeitamente aprumadas e niveladas. O funcionamento deverá corresponder aos padrões de qualidade sendo, para isto, testado pelo Engenheiro Fiscal.

    - Não será permitido o uso de peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, desigualdade de madeira e outros defeitos.

    - Todas as forras das portas de madeira e as portas indicadas no projeto serão executadas em madeira de lei de boa qualidade, Maçaranduba, Pau d’Arco, Ipê, Jatobá, Imbuia ou Cumaru, obedecendo às convenções e detalhes do projeto.

    - A serralharia deverá obedecer integralmente ao projeto e detalhe, quanto às dimensões, qualidade do material, espessura, bitola das chapas e perfis.

  - Portas em Madeira maciça Tipo Mexicana

    - As portas terão aros e juntas em perfil de alumínio.

    - As folhas das portas serão em madeira maciça, tipo ficha vertical

    - As folhas das portas serão tipo ficha em madeira maciça. Conforme detalhes abaixo. Serão em madeira tipo Pau d’arco (Ypê). Não será aceito outro tipo de madeira.

    - Não será permitido o uso de madeira compensada nas portas externas e áreas molhadas.

    - As dimensões das mesmas estão especificadas no projeto executivo e na planilha de orçamento da obra, em caso de dúvida entrar em contato com a FISCALIZAÇÃO.

    - ACOMPANHA O PROJETO DE ARQUITETURA, OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES DAS PORTAS TIPO MEXICANA.

Detalhes das portas em madeira maciça tipo Mexicana em Ypê

VER DETALHES EM CAD

  - Esquadrias de Alumínio

    - As esquadrias serão em alumínio anodizado preto, de boa qualidade, do tipo lisas, de correr ou de abrir, conforme definição do projeto. Todas as esquadrias possuirão contra-marcos também em alumínio.

    - Podem ser simples, de uma folha, ou duplas, com vidros, com venezianas, vazadas com desenhos geométricos ou mix desses tipos, de acordo definição de projeto.

    - Os vidros serão fixados por meio de baguetes de alumínio, guarnições de neoprene ou com massa de vidraceiro. Havendo folga entre o vidro e o baguete, esta deverá ser reduzida com a introdução de massa.

    - Será permitida ao PROPRIETÁRIO a verificação e inspeção das esquadrias, na fábrica do CONSTRUTOR ou de sua subempreiteira. O “Projeto de Execução das Esquadrias de Alumínio” – se for o caso – será desenvolvido pelo CONSTRUTOR, com base nos desenhos do Projeto de Arquitetura, inclusive detalhes e especificações fornecidas pelo PROPRIETÁRIO.

BARRAS E PERFIS

- As barras e os perfis serão extrudados e confeccionados em liga ABNT/ASTM 6063, têmpera T5.
- Os perfis de alumínio serão dimensionados adequadamente, de forma a resistir às cargas verticais resultantes de seu próprio peso e do peso dos vidros, bem como de maneira a suportar cargas equivalentes à pressão de ventos.

- Os perfis resistirão a um esforço perpendicular de até 19 Mpa, proporcional a ventos de 240 km/h, conforme NB-606/80 (NBR 7202).

- As barras e os perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamento, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerida e atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado.

- Nenhum perfil estrutural ou de contra-marcos apresentará espessura inferior a 1,6 (um vírgula seis) mm.

- O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas – em que estes predominem – com peças de ligas de alumínio será rigorosamente vedado, considerando a polaridade oposta entre eles.

- O isolamento entre superfícies de liga de alumínio e metais pesados será obtido por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero, plástico, betume asfáltico ou outro processo satisfatório, tal como metalização a zinco.

- Os elementos de grandes dimensões serão providos de dispositivos telescópicos que absorvam a dilatação linear específica do alumínio, ou seja, 0, 000024 cm/°C, entre 20º e 100°C e as variações que decorram das diferenças de alinhamento e prumo da estrutura.

- As serralharias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura – até o limite de 35 (trinta e cinco) mm – de modo a assegurar as que não hajam deformações,  e o perfeito funcionamento das esquadrias.

LIGAÇÕES

- Todas as ligações de quadros ou caixilhos, que possam ser transportados inteiros, da oficina para o local de assentamento, serão asseguradas por soldagem autógena, encaixe ou, ainda, por auto-rebitagem.
- Entende-se por soldagem autógena a que resulta de fusão de metal das próprias peças a conjugar, sem contribuição de elementos complementares provenientes de vareta de solda ou eletrodo.

- Na zona de soldagem não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto superficial, nem alterações das características químicas e de resistência mecânica.

- A costura de solda não apresentará poros ou rachaduras capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superfície, mesmo em caso de ulterior anodização.

- As ligações entre peças de alumínio por meio de parafusos só serão admitidas quando inevitáveis. Neste caso, os parafusos serão constituídos por liga do grupo Al-Mg-Si, endurecida por tratamento a temperatura elevada.

- Os parafusos para ligações entre alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado, quando não aparentes, ou de aço inox austenítico AISI 304, na cor da esquadria, quando aparentes.

- Todos os parafusos e rebites, quando submetidos a esforços de cisalhamento serão, também, de aço cadmiado cromado.

- As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentarão perfeito ajustamento, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção.

- Os perfis que compõem os quadros das folhas móveis serão unidos por cantilhões, internos, de alumínio extrudado, o que garantirá a amarração do quadro e vedação das juntas de canto.

- As ligações e ou fixações através de rebites “pop” de alumínio não será admitida nos pontos que sofram esforços de cisalhamento ou que fiquem visíveis.

CONTRA-MARCOS

- As serralharias de alumínio serão assentes com a maior perfeição em contra-marcos de alumínio extrudado – liga ABNT/ASTM 6063, têmpera T6 – com espessura compatível com os esforços atuantes e dimensionados, adequadamente, de forma a garantir a fixação eficiente das esquadrias.

- A largura dos contra-marcos será idêntica à dos marcos, não se admitindo que o marco apoie parte no contra-marco e parte no revestimento.

- Será perfeita a vedação entre o contra-marco e o marco, o que será obtido pelo emprego de gaxetas, preferencialmente, ou de selante.

- Os chumbadores, grapas ou parafusos de ancoragem serão de aço galvanizado. A galvanização será por imersão em zinco fundido em temperaturas de 430 a 470°C.

- O isolamento entre os perfis dos contra-marcos, em alumínio, e os chumbadores, em aço galvanizado, obedecerá ao disposto no item 4.7., retro.

- Os contra-marcos servirão de guia para os arremates da obra. Tais arremates precederão à montagem das serralharias de alumínio.

- Será perfeita a execução dos arremates aludidas no item precedente seja qual for o tipo de revestimento – argamassa, azulejos, mármore, etc.

- As precauções especificadas nos itens precedentes têm por objetivo assegurar a maior proteção contra eventuais manchas na superfície do alumínio, oriundas de salpicos de cimento, cal ou outras substâncias agressivas. Como proteção temporária, poderá ser empregada película à base de resinas sintéticas (mono componente).

- Os números de ancoragens – chumbadores, grapas ou parafusos – dos contra-marcos são os definidos na “Tabela 9.1”, constante do “Manual de Orientação Técnica de Esquadrias de Alumínio”, da AFEAL – Associação dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio.

- A vedação será executada com os seguintes materiais:

- Gaxetas de EPDM – na vedação do marco com o contra-marco. Essas gaxetas terão dureza de 60 a 65 Shore A, apresentar formato e dimensionamento adequados a uma perfeita estanqueidade, sendo que todas as juntas ou emendas serão coladas e vedadas adequadamente.

- Massa de silicone, cura ácida, alto módulo, em cor compatível com a da esquadria, na vedação de todas as juntas e tampas de coluna, meia esquadria das folhas e quadros, junção dos peitoris ao marcos lateral, contra-marco/marco e quaisquer outras partes sujeitas a infiltração. A aplicação da massa de silicone será efetuada em superfície totalmente limpas e secas, devendo ser usado o produto Xileno ou Xilênio – líquido incolor produzido por destilação do petróleo ou do carvão.

EMBALAGEM

- Todas as esquadrias fornecidas à obra terão embalagem de proteção em papel crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, mossas, etc.

FERRAGENS

- As ferragens os artefatos similares, tais como, fechos, comandos, alças, etc., serão do mesmo material das esquadrias.

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

- Os caixilhos destinados a envidraçamento obedecerão ao disposto no manual da AFEAL.
- As vedações de folhas móveis serão constituídas por sistema duplo, com emprego de fitas ou escovas vedadoras de polipropileno.
- Todas as folhas móveis das esquadrias de alumínio serão remetidas para a obra em quadros inteiramente montados, com exceção dos vidros. Colunas, guias, contra-marcos, etc., serão remetidos desmontados, sendo a sua montagem efetuada na obra, por ocasião das respectivas instalações.
- As esquadrias serão projetadas de forma a permitir a colocação de materiais isolantes termo-acústico, o que visa promover a redução de carga térmica e a vedação entre salas e pavimentos.
- As esquadrias e seus componentes serão remetidos para a obra, acondicionados em papel adesivo crepado. A retirada dessa proteção só será efetuada no momento da colocação da esquadria. Sobre o assunto, vide item 7, retro.
- No caso de transporte interestadual, além da providência recomendada no item precedente, serão as esquadrias acondicionadas em caixas de madeira.

- FERRAGENS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS

  - Dobradiças

    - As dobradiças das portas em madeira serão em latão cromado 3” ½ x 3”, reforçada com anéis e bolas. As portas serão assentes utilizando-se 03 (três) unidades por folha.

    - Nas janelas de alumínio, serão utilizados ferrolhos, tarjetas ou trancas em alumínio conforme bitola especificada.

    - O assentamento será procedido de acordo com as recomendações do fabricante. O rebaixo ou encaixe para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou vedação com massa.

    - Para o assentamento serão empregados parafusos da mesma qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

    - A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão de modo a serem evitadas discrepâncias de posições ou diferença de nível.

  - Fechaduras

    - Para as portas de madeira e de alumínio, as fechaduras serão em latão cromado, com cilindro e maçaneta (ver detalhe e especificação nos projetos fornecidos. Para as portas dos WCs, em alumínio com venezianas, será utilizada fechadura em alumínio, do tipo “OCUPADO-LIVRE”.

    - Procedimentos Básicos para Identificar Uma Janela de Qualidade

- Verificar se as folhas da janela possuem gaxetas - peças de vedação em borracha - ou escovas fixadas ao longo de todo perímetro das folhas;
- Pressionar a janela fechada, de dentro para fora. A pressão não deve provocar abertura alguma entre as gaxetas. Para que a janela seja totalmente estanque é indispensável que todas as gaxetas permaneçam comprimidas quando as folhas estiverem fechadas. Com isso, evita-se a perda de calor de dentro para fora e, também, a entrada de ruído;
- Tanto nas janelas de correr como nas maximar é possível avaliar, com mais certeza, se as gaxetas estão com compressão ideal: basta colocar uma folha de papel (de preferência, celofane) entre as folhas de abrir e a fixa. Depois, é só fechar e puxar o papel. Se ele não sair, a vedação é boa;

- A segurança das esquadrias depende, fundamentalmente, da qualidade e da fixação dos seus componentes - trincos, braços de articulação, fechadura. É importante, nesse caso, verificar se o trinco está firme e se ele fecha sem sofrer ou causar deformações. De modo geral, verifique se as peças estão perfeitamente parafusadas;
- Ainda dentro do item segurança, a folha tem de abrir e fechar suavemente, deslizando pelo trilho. Se acontecer de a folha se desprender é porque há folga excessiva em relação ao vão. Nesse caso, o risco de queda é real, especialmente no momento da limpeza do vidro quando a folha poderá ser deslocada de posição;
- Para que a esquadria tenha bom desempenho de estanqueidade à água, é fundamental que não haja indícios de seu empoçamento nos trilhos. Na face externa da guia inferior é obrigatória a existência de pequenos rasgos ou furos que permitem o escoamento da água de chuva e da usada na limpeza dos vidros;
- Verificar se os parafusos estão íntegros, sem pontos de ferrugem. Até agora, as janelas de alumínio adotam parafusos de aço zincado, mas nova norma técnica passará a exigir o emprego de aço inoxidável, eliminando qualquer possibilidade de ferrugem;
- O acabamento superficial das esquadrias de alumínio deve ser anodização na cor preto.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VERIFICAR AS DETERMINAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NOS PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

  - Condições Gerais

    - Todas as instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, sendo respeitadas as exigências da concessionária local e estas especificações.

    - A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade.

    - Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e proteções.

    - As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligados à rede da empresa fornecedora de energia local.

  - Entrada em baixa tensão

    - A entrada da rede será em conformidade com a prescrição da Concessionária local.

    - Os condutores do Ramal de Ligação deverão ser singelos ou multiplexados, de cobre ou alumínio especificado de acordo com as NBR 6148, 6524, 7271 ou 8182, respectivamente. Os Ramais de Ligação em alumínio só poderão ser utilizados em redes secundárias também de alumínio.

    - Os condutores singelos deverão ser protegidos por uma cobertura termoplástica, enquanto que os multiplexados deverão possuir isolamento adequado, preferencialmente na cor preta.

    - Não serão permitidas emendas nos condutores do Ramal de Ligação.

    - As conexões do Ramal de Ligação na rede secundária e do Ramal de Ligação no Ramal de Entrada serão executadas conforme Padrão de Conexões da Concessionária de Energia.

    - O ramal de ligação poderá ser Aéreo ou Subterrâneo, obedecendo aos critérios exigidos pela concessionária local.

  - Quadro geral de distribuição de Energia

    - As caixas dos quadros serão de chapa de ferro nº. 16, com moldura e portas ajustáveis. As portas deverão sempre possuir fechaduras de cilindro e puxadores, ferragens cromadas e aberturas para ventilação, devidamente protegidas, pelo seu lado interno, com tela contra insetos de malha muito fina.

  - Quadros de distribuição de energia dos circuitos terminais

    - Os quadros de distribuição de energia dos circuitos terminais poderão ser em chapa de aço ou de plástico, contando com porta para proteção dos disjuntores e barramento em cobre, conforme o padrão utilizado.

  - Disjuntores

    - Os disjuntores serão instalados conforme orientação do fabricante e do projeto elétrico.

    - Antes da energização do disjuntor, deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca através de acionamento da mesma.

  - Condutores

    - Os circuitos terminais internos deverão ser utilizados fios ou cabos de cobre, conforme indicação em projeto, com isolação para 750V, camada isolante em PVC, do tipo BWF (resistente à chama), os quais serão embutidos em eletrodutos de PVC rígido.

    - A identificação dos condutores elétricos será através de cores, conforme NBR-5410/ABNT:

- Condutor Neutro: Azul claro;

- Condutor de Proteção: Verde;

- Condutor Fase: Preta, Vermelha ou Cinza.

    - Só será permitido o procedimento das enfiações quando da total conclusão dos serviços da rede de eletroduto e demais complementações, com o fim de evitar possíveis danos na instalação.

    - A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação.

    - Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

    - Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

    - Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações. Deverá ser respeitado o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento.

    - Após a montagem, deverá ser verificada a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e o aterramento.

    - A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

    - Não será permitido o agrupamento de circuito terminal contendo pontos de iluminação e tomadas de corrente.

    - Deverão ser obedecidas as seções mínimas de fios e cabos em instalações elétricas prediais abaixo relacionadas, conforme NBR-5410:

- Ponto de iluminação: 1,5 mm²;

- Tomadas de corrente: 2,5 mm²

  - Eletrodutos

    - As tubulações serão embutidas no piso, paredes e lajes, conforme o projeto, e serão colocadas antes da concretagem das lajes e do revestimento das paredes. Poderão ser do tipo aparentes, fixadas com braçadeiras de ferro nas paredes, conforme indicação no quadro de Especificações resumidas da Obra.

    - Os eletrodutos referentes à rede de distribuição e alimentação de quadras serão conectados através de caixas de passagem conforme especificado no projeto elétrico.

    - Os eletrodutos serão do tipo rígido, rosqueável, de primeira qualidade tanto para energia quanto para telefone, para as INSTALAÇÕES APARENTES. No caso de INSTALAÇÕES EMBUTIDAS, nos pisos, paredes e lajes, os eletrodutos serão do tipo ponta e bolsa, tudo de acordo com as exigências das concessionárias locais.

    - Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros.

    - Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas.

    - Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor.

    - Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminária, etc., no mínimo 50 cm. Tais arames têm função de “guia” para passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

    - As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação.

    - As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação deverão ser feitas por intermédio de arruelas e buchas galvanizadas, ou de alumínio, rosqueadas e fortemente apertadas.

    - Nas áreas externas, os eletrodutos, em contrato com o terreno, deverão ser envolvidos por camada de concreto com 10 cm de espessura.

  - Caixas, Interruptores e Tomadas

    - As caixas poderão ser embutidas ou aparentes nas paredes e lajes ou onde for necessário, a menos que especificado de outra forma em projeto.

    - O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

    - Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

    - Os cortes necessários ao chumbamento ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

    - Os interruptores serão de embutir do tipo SILENTOQUE, acompanhados de placas do tipo termoplástico cinza ou bege.

    - Todas as tomadas e interruptores deverão ter teclas fosforescentes.

    - Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e de boa qualidade.

    - A colocação das tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

    - Os espelhos, os acabamentos e as campainhas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

    - Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

    - A fixação de interruptores, tomadas, etc. nas caixas estampadas, somente será feita por parafusos metálicos zincados.

  - Luminárias

    - As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

    - Independentemente do aspecto estético de desejado serão observadas as recomendações a seguir:

- Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes;

- As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas;

- As luminárias destinadas a embutir deverão ser constituídas de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpada e “starters” na sua face externa;

- Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser constituídas de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpada e demais partes elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

- Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as seguintes informações

  - Nome do fabricante ou marca registrada;

  - Tensão de alimentação;

  - Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.)

    - Os tipos de luminárias serão indicados conforme planilha orçamentária e projeto elétrico.

- INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO – REDE DE LÓGICA

As instalações deverão ser projetadas e executadas segundo a Norma da Concessionária de Telefonia, Norma Brasileira de Cabeamento Estruturado NBR14565 e a norma EIA/TIA 568-B para Categoria 6, esclarecedoras em caso de omissão em alguma parte da presente especificação no que se refere à infra-estrutura da entrada de telefonia, cabeamento estruturado, instalações físicas e parâmetros de transmissão do cabeamento estruturado.

Infra-estrutura

A infra-estrutura a ser utilizada será baseada em eletrocalhas e eletrodutos de PVC rígido. Todas as conexões deverão ser realizadas com acessórios apropriados, não sendo permitida a realização de adaptações. Em instalações onde a infra-estrutura for em eletrocalhas, as curvas devem ser suaves, utilizando-se duas curvas de 45º em seqüência ao invés de uma curva de 90°. As emendas e derivações deverão ser feitas com os acessórios apropriados para cada finalidade.

Aterramento

Todos os componentes metálicos, a exemplo de eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagem, rack, etc., deverão ser adequadamente aterrados.

Descrição dos serviços

  - Diversos

    - Fornecimento e instalação de um cabo telefônico CCI-50-50 (cinqüenta pares) para interligação do DG ao patch panel de voz do rack pela infra-estrutura do cabeamento estruturado conforme projeto fornecido.

    - Instalação de caixas para tomadas RJ-45 fêmea para uma rede de cabeamento estruturado (voz e dados), com espelhos retráteis nas tomadas RJ45, para os pontos indicados em projeto. Todo o sistema é de categoria 6 conforme norma ElA/TIA 568 B.

    - A tubulação deverá ser dimensionada de forma a atender às normas de ocupação do que será instalado. O diâmetro mínimo dos eletrodutos deverá ser de 3/4" e as seções mínimas para eletrocalhas deverá ser de #50x50mm.

    - Os serviços de infra-estrutura para cabeamento estruturado se referem ao serviço completo de instalação da nova rede, incluindo desde os elementos ativos (Switch gerenciável Cat 6 – fornecidos pela instituição) do Rack até os pontos de utilização das áreas de trabalho, distribuídas conforme projeto.

    - A interligação da nova rede com o Backbone deverá ser realizada através da ligação entre o rack do primeiro andar e o rack do pavimento térreo conforme localização indicada em planta.

    - Deverá ser mantida a escolha do rack fechado de 44Ux570mm, pois o mesmo irá atender aos ativos e passivos da nova rede de todo o pavimento.

    - Deverão ser mantidas as dimensões das eletrocalhas e eletrodutos conforme indicadas em planta, pois as dimensões foram escolhidas para receber o cabeamento da nova rede de todo o pavimento.

  - Instalação de rack fechado e certificação dos pontos de cabeamento estruturado:

    - Montagem das portas gaiolas no Rack 19".

    - Montagem dos Patches Panels no Rack.

    - Conectorização dos cabos UTP nos Patches Panels (Padrão 568A).

    - Conectorização dos cabos no Bloco IDC (Padrão 568A).

    - Montagem dos Guias de cabos fechado.

    - Organização dos cabos no Rack com Abraçadeiras / Velcro.

    - Impressão das etiquetas para o(s) Patch (es) Panel(s).

    - Colocação dos ícones com a cor apropriada no(s) Patch (es) Panel(s).

    - Teste dos Pontos com Testador de Cabos (Dados e Voz).

    - Montagem da régua de Tomadas.

    - Montagem da gaveta de ventilação.

    - Conectorização dos cabos CCI no Patch Panel destinado a voz.

    - Montagem dos Switches.

    - Interligação entre os Patches Panels e Switches através dos patch cords para a rede de dados.

    - Interligação entre o Patch Panel de dados e Patch Panel de voz através dos patch cords para a rede de voz.

    - Montagem da bandeja 1 Ux19".

    - O rack deve ser montado conforme projeto apresentado, empregando mão de obra especializada e os serviços serem executados conforme recomendações das normas vigentes de telefonia e de cabeamento estruturado.

  - Identificação – Todos os elementos passivos do cabeamento estruturado deverão ser identificados tais como, patch panels, patch cords, tomadas e cabos UTP.

  - Materiais

    - Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 para a rede de voz e dados, foram empregados cabo UTP de 4 (quatro) pares, compatível com a Cato 6, prevista na Norma EIA-TIA-568-B, resistente a chama (tipo CMR), marca de 1ª qualidade.

    - Cabo tipo CCI-50 para a interligação do DG ao voice panel no interior do RACK, deve ser utilizado cabo CCI.

    - Line cords e Patch cords – Serão fornecidos line-cords e patch-cords (Conectorização T568-A, conforme pg. 8 da NBR14565) em quantidade suficiente e certificados, para atender todas as interligações internas do rack e a instalação dos equipamentos de voz/dados, conforme número de áreas de trabalho indicado em projeto. Os line cords e patch cords serão de excelente fabricação, confeccionados em fábrica com condutores multifilares não podendo ser confeccionados no local.

    - Tomadas para voz e dados – A Instalação de tomada RJ - 45 fêmea com janela retrátil de proteção, categoria 6 e certificada conforme norma EIA-TIA-568 - A e NBR14565, em caixas adequadas para o sistema de infra-estrutura adotado.

    - Caixas para voz e dados – Foram adotadas caixas adequadas para a instalação de tomadas RJ-45-fêmea, categoria 6, de acordo com o sistema de conduto adotado, indicado em projeto.

    - Caixa DG para Telefonia – Será utilizada a caixa existente no local indicado em planta.

    - Patch panel - categoria 6 (19") – Os patch panels do tipo interconexão padrão 19" categoria 6 ou superior para conexão com switches gerenciáveis de acordo com o projeto. Para atender aos quantitativos de portas solicitados nos projetos, através de painéis de 24 portas e 48 portas, possuindo portas RJ-45 fêmeas com identificação frontal, com conexão tipo 110 IDC, T 568 A, fixados no rack de coluna. Cada módulo do painel de conexão é provido de guias de cabos, de modo a permitir a organização dos cordões de conexão (patch cords). Características técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Devem atender os requisitos da FCC part 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética). Deve ter aprovação para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error), referência 35060024 (24 portas), 35060025 (48 portas), de fabricação idônea.

    - Kit de fixação – Conjunto de porta-gaiola e parafuso M5x15 para fixação dos componentes aos planos do rack.

    - Switch - A Firma contratada fornecerá todos os switches gerenciáveis de 48 portas 10/100 Mbps + 2 portas gigalan para o uplink.

    - Bandeja fixa 19" com fixação frontal – Em chapa de aço SAE 1010/1020 #18 com aletas para ventilação. Acabamento em pintura eletrostática pó na mesma cor do rack, tamanho 1U x 19".

    - Guia para Cabos fechado 1U – Construção em chapa de aço SAE 1010/1020 #18, acabamento pintura eletrostática pó na cor preta, tamanho 1U x 19".

    - Calha de tomadas (10 tomadas) – Construção em chapa de aço SAE 1010/1020 #8, com furação nas extremidades para fixação nos gabinetes 19", fixar no fundo do rack, na posição horizontal; equipada com 12 tomadas.

- INSTALAÇÕES DE SOM

    - Serão executadas de acordo com o projeto fornecido.

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS

  - Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao fornecimento de materiais e à execução de instalações prediais hidro-sanitárias, combate a incêndio e coleta de águas pluviais.

  - O material a ser usado, tanto na tubulação como nas conexões, juntas, etc. serão do tipo PVC rígido, soldável, de boa qualidade e diâmetro dos ramais tais que permitam vazão conveniente com as peças.

  - Os serviços de instalações hidráulicas de água fria serão os atendimentos dos pontos de utilização de torneiras, chuveiros e sanitários, de todos os compartimentos. Toda execução de água e esgoto seguirão rigorosamente o projeto.

  - Cada WC receberá, quando não indicado em projeto, as peças sanitárias abaixo discriminadas:

- 01 (uma) bacia sanitária de louça branca vitrificada, com caixa de descarga de louça acoplada e tampo plástico duplo.

- 01 (um) lavatório branco de louça vitrificada, tamanho médio, sem coluna, com torneira em metal cromado tipo bico de pato, sifão e engates de plástico PVC reforçado.

- Acessórios de louça branca vitrificada constando de: 01 (um) porta-toalhas, 01 (um) cabide, 01 (um) porta papel e 01 (uma) saboneteira.

- 01 (um) chuveiro de plástico PVC branco, reforçado.

- 01 (um) registro de pressão e 01 (um) registro de passagem.

  - As instalações sanitárias serão em tubo de PVC soldável com diâmetros indicados em projeto.

  - Serão construídas caixas de passagem de ligações, compatíveis com a rede. Estas serão ligadas à via coletora.

  - As caixas coletoras serão de alvenaria e terão dimensões indicadas em projeto, com tampa de concreto armado com espessura de 5 cm. O revestimento interno será de argamassa de cimento no traço 1:4

  - As caixas de gorduras terão dimensões indicadas em projeto, com tampa de concreto armado com espessura de 5 cm. O revestimento interno será de argamassa de cimento no traço 1:4.

  - O sistema de ventilação será constituído por colunas de ventilação, tubos ventilador-primários e ou secundários e ramais de ventilação.

  - Os tubos de ventilação terão sua extremidade prolongada 20 cm além do nível da coberta, e terão uma conexão tipo chaminé na extremidade.

  - Os ralos e caixas sifonadas serão executados em PVC e deverão ser perfeitamente adaptados aos condutores e apresentar rebordo apropriado que permita completa vedação.

  - Antes do início de execução dos revestimentos, toda a instalação hidráulica será testada quanto à estanqueidade, para verificação de possíveis pontos de vazamentos ou falhas nas juntas.

  - As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem como alterações na estrutura física das paredes do tubo.

  - Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, só será permitido o uso de tubos, conexões e adesivos do mesmo fabricante.

  - As juntas serão executadas criteriosamente, por profissionais de experiência comprovada, devendo ser observados os procedimentos indicados pelo fabricante.

  - Os registros de gaveta e pressão terão corpo fundido em liga de bronze e acabamento cromado quando utilizados em ambientes internos, nos demais casos deverá ser consultado a FISCALIZAÇÃO.

  - A execução das instalações de combate a incêndio obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes respectivos, bem como às Normas Técnicas da ABNT

- PINTURA

  - Disposições gerais

    - As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

    - A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

    - As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

    - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca. Convém cumprir as recomendações do fabricante quanto ao intervalo entre as demãos.

    - Igual cuidado haverá entre as demos de massa e tinta observando-se o intervalo mínimo recomendado.

    - Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempo de chuva.

    - Serão adotadas precauções especiais no sentido de se evitar respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (tijolo aparente, mármore, vidros, ferragens de esquadrias, etc). Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

    - Manchas de gordura serão eliminadas com uma solução de detergente e água, na proporção 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar. No caso de esquadrias de madeira deverá ser utilizado solvente do tipo aguarrás.

    - O mofo será eliminado lavando-se a superfície com uma solução de água sanitária e água, na proporção de 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar.

    - Em caso de umidade causada por vazamento, o mesmo deverá ser corrigido.

    - Havendo caiação, deverá ser eliminada com escova de aço.

    - Partes soltas ou crostas de tintas antigas deverão ser eliminadas com uma espátula.

  - Pintura a Base de Látex - PVA

    - As superfícies indicadas receberão uma pintura com tinta lavável em pelo menos 02 (duas) demãos. Antes de receber a pintura, as paredes deverão ser convenientemente lixadas e emassadas com massa corrida à base de PVA. A massa corrida e as tintas utilizadas deverão ser de boa qualidade.

    - A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície, e a espessura da película de cada demão será a mínima possível e livre de escorrimentos, obtendo-se o acabamento através de demãos sucessivas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

  - Verniz em Esquadrias

    - Nas portas de madeira, será necessária a aplicação de verniz em 3 demãos. Nestas será aplicada 01 demão de selador para madeira.

    - As esquadrias indicadas receberão uma pintura com verniz em pelo menos 02 (duas) demãos.

    - Todas as portas, forras, venezianas e alizares serão pintadas com verniz de boa qualidade.

    - Os vernizes são soluções de gomas ou resinas, naturais ou sintéticas, em um veículo (óleo secativo, solvente volátil), soluções essas que são convertidas em uma película útil, transparente ou translúcida, após a aplicação em camadas finas. As propriedades do verniz dependem da natureza da resina e do óleo no qual ela se dissolve. É necessário empregar sempre o tipo de verniz adequado para cada caso particular. Verniz que possua alta resistência à água poderá ser muito quebradiço para ser utilizado em soalhos. Verniz utilizado para interiores poderá ser inadequado para uso externo. Os elementos de madeira, para receber verniz, deverão sofrer lixamento preliminar com lixa n° 80 e em seguida com lixa n° 120. É preciso aplicar então uma farta demão de imunizante pentaclorofenol, deixando secar e endurecer as resinas durante 24 h. Após esse período, remover o excesso de pentaclorofenol, passando um pano seco sobre a madeira e aplicando uma demão de verniz selador fosco, que terá de secar pelo período determinado pelo fabricante. Devem-se tapar os furos de prego e outras imperfeições na superfície da madeira com massa de pintor, aplicada com espátula e proceder ao lixamento com lixa nº 120, seguido de limpeza com pano seco. O acabamento será dado em duas demãos, a primeira com corante para igualar a cor, se for o caso, e com retoques onde necessários, antes da última demão.

EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA

Quando não for especificado verniz, a pintura de esquadrias, armários, armações e outras superfícies de madeira, constarão do seguinte:

-	Lixamento preliminar, a seco, com lixa para madeira, limpeza e tratamento dos nós com verniz adequado;

-	Uma demão de aparelho, aplicada a trincha ou a broxa, de acabamento fosco;

-	Uma demão de massa corrida, bem calcada, a espátula em todas as fendas, depressões e orifícios de pregos;

-	Lixamento a seco com lixa de madeira;

-	Duas demãos de tinta de acabamento, aplicadas a pistola ou a pincel, com retoques de massa antes da última demão.

- VIDROS

  - Vidros Comuns e Temperados

    - Os vidros serão do tipo liso ou fantasia, sem defeitos, e terão espessura de 3 ou 4 mm, em conformidade com o seu semi-perímetro e de acordo com as normas técnicas da ABNT.

    - Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se sempre que possível, evitar o corte no local da construção. As barras de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

    - A colocação dos vidros nas esquadrias será com utilização de baguetes e obedecerão rigorosamente às normas técnicas do fabricante, e será usada massa para melhor vedação.

    - Após a sua colocação, todas as chapas serão marcadas com um “X” pintado com tinta lavável ou giz escolar, para alertar os operários contra choque.

    - As chapas serão assentadas com folga mínima de 2 mm em cada lado, não sendo aceitas chapas fixadas sob tensão, comprometendo a sua resistência a ruptura.

    - Antes do assentamento dos vidros, os caixilhos e esquadrias deverão ser inspecionados quanto à rigidez, às deformações, de forma a não transmitirem esforços para as chapas.

    - Os vidros temperados terão 10 mm de espessura, cor fume, com ferragens cromadas, mola hidráulica e puxador em madeira. Terão as dimensões determinadas no projeto arquitetônico.

  - Instalação de Vidros em Geral

O vidro é um componente fundamental nas esquadrias. É importante, na sua instalação, respeitar algumas regras básicas para o bom funcionamento e a boa estanqueidade da janela. O vidro aplicado em uma folha de abrir (porta ou janela) deve ser instalado de maneira a contribuir na manutenção do seu esquadro. Não pode ser colocado como uma simples lâmina apoiada na travessa inferior, gravando, com o próprio peso, a ligação nos cantos da folha. Para obter instalação satisfatória, utilizam-se, entre o quadro e a lâmina de vidro, calços apropriados de forma e dureza variadas. Dessa maneira, evita-se o contato direto entre o alumínio e o vidro, que pode causar quebras deste bem como a transmissão, às lâminas de vidro, de vibrações que a esquadria recebe da alvenaria, com indesejados efeitos acústicos, e ainda evita a formação de pontes térmicas que, no caso de vidros com função isolante, resulta na diminuição da eficiência de isolamento. Mesmo na direção transversal, o vidro tem de ser posicionado de maneira que não tenha contato com as superfícies metálicas que o contêm (perfil e baguetes). Nos casos em que a calafetação do vidro é efetuada por meio de guarnições, elas mantêm o vidro no centro do canal, isolando-o do alumínio. Quando a calafetação é feita com a utilização de mástiques ou massa de vidraceiro, torna-se necessário o uso de calços para o correto posicionamento do vidro; com isso, evitam-se as tensões, bem como a possibilidade de surgimento de trincas por tensões no próprio material calafetador. Essas trincas permitem a infiltração de água. O risco de penetração de água, por ocasião da instalação do vidro por guarnições, é menor quando elas, especialmente a externa, possuem boa elasticidade e desenho racional, de forma a manter, sempre, razoável pressão contra o vidro, mesmo quando ele, sob a ação do vento, tenha tendência a deslocar-se para o interior. Os calços têm a função de manter a lâmina de vidro em determinada posição com relação à cavidade de alojamento previsto nos perfis que compõem a folha. Por esse motivo, eles têm características diferentes em função da posição ou da função a ser desempenhada. São assim:
- calços de apoio: que têm a função de sustentar o peso do vidro; são colocados entre a extremidade inferior da lâmina de vidro e o fundo do canal do perfil; o comprimento deles é função da dureza do material e do peso do vidro; são empregados nos casos de instalação do vidro com guarnição ou com massa e calafetador;
- cunhas: a função desse tipo de calço é distribuir o esforço que o quadro da folha deva suportar para sustentar o vidro em pontos definidos, evitando, também, que, com os movimentos de abertura e fechamento da folha, o vidro se desloque; por esse motivo, os calços ideais têm de ser construída em duas partes, uma das quais em cunha, para permitir a sua introdução no ponto desejado, podendo facilmente exercitar a pressão ideal; também, esses calços precisam ser utilizados quando o vidro for instalado com guarnição ou com massa e calafetador;
- calços de segurança (periféricos): são utilizados nas posições em que se teme que o vidro possa entrar em contato com o quadro de alumínio com o decorrer do tempo, ou por causa da movimentação da folha (janelas reversíveis), ou ainda pela possibilidade de cedimento do perfil do quadro. Por esse motivo, esses calços não devem ser instalados com pressão, porque nesse caso poderiam interferir e anular a função dos outros calços de apoio e das próprias cunhas; precisa, para isso não ocorrer, ter medida ligeiramente inferior à folga. Também, esses calços têm de ser utilizados quando do uso de guarnição, ou massa e calafetador, para instalação do vidro;
- calços laterais: são necessários somente quando a instalação do vidro for efetuada apenas com massa de vidraceiro ou mástiques de qualquer natureza.

    - Vidro Temperado

CORTE E PERFURAÇÕES

- Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica antes da operação de têmpera.
- Em conseqüência do que precede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor.
- Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a aplicação prevista.
- As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 da largura.
- A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá ser inferior ao triplo da espessura da chapa.
- A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa não poderá ser inferior a seis vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição.

ASSENTAMENTO

- Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfurações das chapas no canteiro, deverão ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento de vidros temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformabilidade e resistência dos elementos de sustentação do conjunto.
- No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, cartão apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento.
- Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotarem gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena.
- As chapas não ficarão em contato direto com nenhum elemento de sustentação, sendo, para tal fim, colocadas gaxetas de EPDM ou neoprene, na hipótese de assentamento em caixilhos.
- Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados nos Procedimentos referentes à “Carpintaria e Marcenaria” e à “Serralharia”.
- Toda a serralharia será inoxidável ou cuidadosamente protegida contra a oxidação, a fim de evitar pontos de ferrugem que provocariam a quebra do vidro.
- As placas não repousarão sobre toda extensão de sua borda, mas somente sobre dois calços, cujo afastamento será proporcional ao comprimento da chapa, devendo tais calços ficarem a cerca de 1/3 das extremidades.
- Assegurar folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

  - Algeroz

    - Serão executados após a colocação da última fiada de telhas, sendo sobreposto a elas e encrustados na parede das platibandas.

    - Quando confeccionados em concreto, as placas deverão ter espessuras de 3 cm e largura de 30 cm, no mínimo.

    - A superfície de contato mínima com os apoios deverá ser de 40 mm.

    - Deverão ser executados de forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem interferência.

    - As peças de comprimento superior a 3,05 m deverão ser fixadas também em apoios intermediários.

    - Os algeroz serão impermeabilizados com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, adicionado de aditivo impermeabilizante, na proporção 1:18 litros ou conforme recomendação do fabricante.

  - Calhas e Lajes

    - As calhas de concreto da coberta serão impermeabilizados com utilização de manta asfáltica com espessura de 4.0mm e proteção mecânica. Serão moldadas a quente com produtos existentes no mercado, executada de acordo com as normas do fabricante e normas da ABNT, pertinentes ao assunto.

    - Deverão apresentar declividade suficiente para o perfeito escoamento das águas.

- DIVERSOS

  - Placa indicativa da obra

    - Cabe ao CONSTRUTOR providenciar, logo após a assinatura do Contrato, a placa de identificação exigida pela Universidade Federal da Paraíba ou o órgão financiador do projeto nas dimensões conforme modelo fornecido pelo órgão.

  - ELEVADOR DE PASSAGEIROS – ESPECIFICAÇÕES

    - A instalação do equipamento elevatória deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e normas vigentes.

A caixa do elevador tem as seguintes medidas:

Caixas (internas):  2,10m de frente por 1,75m de fundo.

Profundidade dos poços: 1,70m.

Altura entre o piso da última parada superior e a face inferior da laje da coberta da caixa de corrida: 3,80m.

Pé-esquerdo: 3,30m

Característica de transporte:  SOCIAL

Número de unidades: 1 (uma)

Capacidade:

13 pessoas ou 975 kg

Percurso: 9,9 m

Velocidade=1,6 m/s

Paradas/Entradas:=4

Denominação dos Pavimentos:  0, 1, 2,3

Projeto:

Fabricado no Brasil com componentes globais, este equipamento representa a escolha certa na relação entre o maior espaço na cabina e menor espaço requerido para sua instalação. Com design moderno e esmerado acabamento de suas cabinas, este elevador supera as mais exigentes expectativas de espaço, silêncio e design, contribuindo para a valorização do patrimônio dos investidores.

Cabina:

O design do equipamento,  oferece um conjunto exclusivo com espelho de segurança de piso a teto, com 600 mm de largura, instalado ao centro do painel lateral ou do painel de fundo entre os apoios do corrimão. A botoeira de comando em vidro de segurança tem acionamento eletrônico de chamadas. As novas formas para o corrimão e luminárias de teto acompanham as últimas tendências de design internacional. Quando destinado ao transporte de passageiros com deficiência física, o espelho e corrimão serão reposicionados e configurados para atender a legislação vigente.

Acabamentos:

Teto: com luminárias no teto, junto ao painel frontal e posterior, de design moderno, proporcionam iluminação equilibrada em todo o ambiente.

Painel frontal e porta de cabina: em chapa de aço inoxidável escovado.

Painéis Laterais e de Fundo: em aço inoxidável escovado.

Piso: rebaixado em 20 mm para colocação de revestimento em placas de granito com acabamento antiderrapante. Para as cabinas destinadas ao transporte de deficientes físicos, em cumprimento à norma NM-313 o piso a ser fornecido por parte da obra civil deverá obrigatoriamente ser contrastante com a cor do revestimento do piso dos pavimentos e receber acabamento antiderrapante.

Dimensões da cabina:

As dimensões da cabina comportam o transporte de passageiros em cadeira de rodas, de acordo com a legislação vigente.

Altura livre interna: 2,3 m

Medida de frente: 1,58 m

Medida de fundo: 1,40 m

Corrimão:

Para cabinas destinadas ao transporte de pessoas portadoras de deficiência física, será utilizado o modelo tubular reto e cor contrastante com os painéis da cabina.

Posicionamento do corrimão:

Nos painéis laterais e de fundo.

Material do Corrimão:

Em esmalte no tom preto contrastante com os painéis da cabina.

Porta de cabina: de correr, abertura central, nas medidas equivalentes às portas de pavimento.

Comando:

Comando Push Buttons: Painel de comando modelo Push Buttons em vidro de segurança com aplicação de teclado com movimento micro curso e gravação em Braille em suas teclas para registro das chamadas.

Botoeira da Cabina:

A botoeira de comando apresentará os dígitos 0 a 9 destinados a compor a numeração de pavimentos relacionada no item Paradas. Para os subsolos a tecla com o sinal negativo (-) deverá ser acionada antes do dígito do correspondente subsolo. Em sua parte superior um display digital acompanhado de setas direcionais indica a posição e o sentido de direção da cabina durante a subida e descida.

Indicador de Posição na Cabina:

Em sua parte superior um display digital acompanhado de setas direcionais indica a posição e o sentido de direção da cabina durante a subida e descida.

Componentes incluídos:

Sistema de Cancelamento de Chamadas Falsas: elimina chamadas indevidamente registradas na cabina após o atendimento a dois pavimentos consecutivos sem que passageiros tenham entrado ou saído nos pavimentos atendidos.

Digital Voice: para identificar, através de voz sintetizada, previamente gravada, o andar em que se encontra a cabina. Este dispositivo está disponível nas especificações de elevadores especificados para transporte de portadores de deficiência física.

Espelho inestilhaçável: instalado na parte superior do painel de fundo, posicionado acima e entre as extremidades do corrimão conforme ilustrado no catálogo de apresentação do produto.

Intercomunicador: integrado ao painel de comando da cabina que proporciona conexão com a portaria do edifício e com o painel de controle do sistema instalado no último pavimento.

Limitador de Carga: dispositivo instalado na cabina, impedindo sua partida quando a lotação for ultrapassada em 10%.

Ventilador: embutido no teto tem seu acionamento comandado através de tecla na coluna de comando da cabina.

Corners: elementos de design, colunas em alumínio anodizado, instaladas à frente e ao fundo nos painéis laterais, deixam a cabina ainda mais moderna.

Despacho para Carro "Lotado": Dispositivo para fazer com que as chamadas dos pavimentos não sejam atendidas quando a cabina já estiver com mais de 80% da capacidade licenciada, sem impedir, entretanto, a parada nos pavimentos que tenham sido registrados na cabina. As chamadas não atendidas ficarão registradas para serem atendidas nas viagens seguintes.

Acionamento:

Máquina de tração sem engrenagem especialmente projetada, com acionamento por motor de corrente alternada e com inversor de tensão e freqüência variáveis - VVVF malha fechada - com circuitos especificados em malha fechada, para controle das variáveis de posição e velocidade. O conforto aos passageiros é assegurado através de aceleração e frenagens suaves e alta precisão de nivelamento em cada pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado. Os novos elementos de tração, de alta precisão dimensional, são ao mesmo tempo leves flexíveis e resistentes, substituindo com vantagem o sistema convencional de cabos de aço.

Sistemas eletrônicos de comando e controle:

Bionic, microprocessador de última geração, alta performance e padrão internacional, foi projetado em módulos de tamanho reduzido e arquitetura distribuída. Sua instalação ocupa a coluna da porta do último pavimento, dispensando o painel metálico na parede do hall. Operando com baixo consumo de energia e com níveis mínimos de ruído, o sistema Bionic é programado de acordo com parâmetros individuais do projeto de cada edifício.

Motor:

Trifásico 380 v, 60Hz

Sistema de operação de chamadas:

Automático coletivo com seleção na subida e na descida em todos os pavimentos. Nos pavimentos extremos a seleção será unidirecional.

Botoeiras de Pavimento:

Com acionamento por teclas microcurso serão instaladas nos batentes das portas de pavimento. Para operação de chamadas com sistema automático com seleção na descida, a botoeira do pavimento principal receberá dois botões, permitindo selecionar chamadas de subida e descida. Nos demais pavimentos cada botoeira receberá um botão para seleção de chamadas de descida nos pavimentos superiores e subida para os subsolos.

Portas de pavimento:

Portas certificadas e resistentes ao fogo por 30 minutos, de correr, abertura central e operando com controle de variação e frequência variável (VVVF), para uma operação rápida e precisa.

Altura das portas: 2100 mm

Abertura das portas: 800 mm

Batentes para as portas de pavimentos:

Os batentes serão fornecidos em conjunto com as portas de pavimento.

Acabamento para batentes de portas de pavimento:

Os batentes receberão o mesmo acabamento dado às portas de pavimento de cada andar.

Sinalização nos pavimentos:

Em todos os pavimentos, sobre a porta, instalado no batente, haverá um indicador de posição digital conforme ilustrado no catálogo de apresentação do produto.

Indicador de Posição e Acabamentos de Portas de Pavimentos:

Sinalização nos Pavimentos:

Na botoeira de pavimento haverá um indicador de posição digital de 1”. Nesse indicador um sistema de mensagens registrará que o carro está fora de serviço caso esteja desligado ou em operação de manutenção.

Pavimento(s) onde será instalado o Indicador de Posição acima descrito:

O indicador descrito acima será instalado em todos os pavimentos, para todos os elevadores.

Indicação de Direção nos Pavimentos:

Um sinal sonoro de aproximação do elevador e setas indicarão o sentido da viagem.

Pavimento(s) onde será instalado o Indicador de Direção acima descrito:

O indicador descrito acima será instalado em todos os pavimentos, para todos os elevadores.

Acabamento para Portas de Pavimento:

Em aço inoxidável escovado em todos os pavimentos

Campainha e Intercomunicador na portaria:

Serão fornecidos para instalação na portaria do edifício uma campainha para alarme e um Intercomunicador para conexão com a cabina. Os eletrodutos e fiações pertinentes deverão ser fornecidos e instalados pela construtora do edifício.

Vigamentos com espaçamento máximo a cada 3,00m:

Deverão ser executadas, pela construção do edifício, a cada 3 metros, vigas de concreto, em todos os andares nas posições indicadas pelas Plantas de Instalação fornecidas após a contratação para permitir a fixação das guias de cabina e contrapeso. Na prumada frontal deverão ser executadas vigas de concreto que permitam a adequada fixação das soleiras e operadores de portas de pavimento. No teto da caixa a obra civil deve instalar ganchos metálicos adequados aos esforços de içamento da máquina de tração e dos demais equipamentos do elevador.

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS A CARGO E POR CONTA DO CONSTRUTOR

a) preparo do (s) poço (s) e caixa (s) de acordo com as nossas indicações;

b) execuções de trabalhos de concreto, alvenaria, andaimes, conserto nas paredes, pisos, etc.;

c) fornecimento de energia elétrica adequada aos serviços e necessidades;

d) ligações de luz e força definitivas para o painel de comando e máquina no pavimento superior; e,

e) licenças das autoridades competentes para montagem e para o funcionamento dos equipamentos.

GARANTIA

Os equipamentos deverão ser garantidos pelo prazo de um ano a partir da data da conclusão de sua montagem. Serão substituídas por conta do construtor ou fabricante, quaisquer peças que dentro desse prazo apresentarem defeitos de fabricação ou montagem. Estão excluídos dessa garantia, vidros, lâmpadas, reatores, bobinas de relés, condensadores, fusíveis, baterias e os defeitos que forem motivados pelo gasto ordinário, por abuso, por negligência ou por mau trato dos equipamentos.

  - Quadro escolar

Nas salas de aula, será colocado um quadro com moldura em madeira e revestimento em fórmica branca brilhante, com dimensões de 3,0 x 1,50m.

Balcões e Prateleiras

Nos locais indicados (cantinas) serão executados prateleiras e balcões em concreto armado. Receberão pintura PVA de base acrílica na cor concreto.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

Serão executados nos locais indicados no projeto de implantação, e na quantidade constante na planilha de orçamento. Serão aplicadas nos canteiros formados por contornos em meio fio pré-moldados.

BANCOS EM ALVENARIA

Serão executados de acordo com o projeto de arquitetura e nos locais e dimensões indicados.

  - Limpeza geral

    - Os serviços da limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Todas as instalações provisórias e os barracos serão retirados e removidos do local da obra.

- Será removido todo o entulho para fora da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

- Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, azulejos, vidros, aparelhos sanitário etc. serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra, por estes serviços de limpeza.

- Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

- Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.

  - Corrimão de tubo de ferro galvanizado nas escadas

    - Nas laterais da escada de acesso aos pavimentos,  será executado um corrimão em tubo de aço tipo metalon, com 02 demãos de primer e 02 demãos de tinta automotiva.

    - As barras para apoio ao portador de necessidades especiais, serão em aço inox, com diâmetro entre 3,0 a 4,5 cm, atendendo a todas as disposições contidas na ABNT NBR 9050:2004 referentes a este item.

VISTA SUPERIOR E CORTE DA BARRA DE APOIO

  - Limpeza geral

    - Os serviços da limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Todas as instalações provisórias e os barracos serão retirados e removidos do local da obra.

- Será removido todo o entulho para fora da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

- Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, azulejos, vidros, aparelhos sanitário etc. serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra, por estes serviços de limpeza.

- Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

- Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.

- DISPOSIÇÕES FINAIS E ILUSTRAÇÕES

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE

Recomendações ilustrativas

FIXAÇÃO DAS JUNTAS DO PISO EM GRANILITE

EXECUÇÃO DO CHANFRO NA ARGAMASSA DE FIXAÇÃO DE JUNTAS

ABERTURA DE SULCOS NA ARGAMASSA DE FIXAÇÃO DAS JUNTAS

EXECUÇÃO DE CHANFRO NO CONTATO DO CONTRAPISO DE CORREÇÃO COM A JUNTA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA

FECHADURA – LINHA CLASSIC – MAÇANETAS E ESPELHO

FECHADURA – LINHA CLASSIC – MÁQUINA DA FECHADURA

DOBRADIÇAS - 3 ½” X 3” – LATÃO CROMADO REFORÇADO COM ANÉIS E BOLAS