UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

CAMPUS IV - LITORAL NORTE – RIO TINTO

CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

2011

- Introdução:

Este memorial diz respeito ao Projeto da Casa de Bombas, incluindo o ramal de alimentação de energia elétrica com poste de concreto armado e muro de proteção do Sistema de Abastecimento de Água do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba, Litoral Norte – RIO TINTO/PB.

- Concepção do Projeto:

O abastecimento de água se dará através da captação de água subterrânea nos poços tubulares que serão construídos no terreno do Campus como também da rede de abastecimento da CAGEPA.

O sistema de captação alimentará os reservatórios  inferior e superior, a partir de onde será implantada a rede de distribuição que atenderá a todos os locais de consumo.

A localização da Casa de Bombas e dos Reservatórios está indicada no projeto em anexo.

O projeto foi concebido para atender uma população de 3.000 pessoas entre professores, alunos e funcionários, e uma área verde a ser irrigada de 2,0 ha.

A casa de Bombas abrigará o conjunto  de moto-bombas centrífugas que foi dimensionado em número de dois, para uma vazão de 30,0 m3 / h e altura manométrica de 22,68 m.c.a e potência=5,0 Cv.

A água será recalcada, em tubulação de PVC soldável, com diâmetro previsto no projeto da rede de abastecimento dágua. Na saída das bombas deverá ser instalado mangote flexível, de forma a reduzir a vibração da tubulação.

3 – Especificações Técnicas dos Serviços e Materiais

Os serviços a serem executados obedecendo rigorosamente às normas da ABNT e a estas especificações.

A Construtora manterá um Engenheiro Civil como residente na obra, bem como uma equipe devidamente habilitada para o seu bom andamento.

Qualquer alteração nestas especificações ou nos projetos, só poderá ser realizada quando autorizada pela fiscalização.

A fiscalização rejeitará qualquer serviço ou material que esteja em desacordo com estas especificações ou com os projetos. Será obrigação da Construtora, refazer estes trabalhos, arcando com as respectivas despesas.

A construtora se obriga a manter na obra um livro de ocorrências, que servirá para anotações diárias, tanto por parte da empreiteira, como da fiscalização.

Será de responsabilidade da construtora a regularização da obra perante os órgãos competentes.

CÓPIAS E REPRODUÇÕES

Será de responsabilidade da construtora, a reprodução dos projetos e das especificações, que se fizerem necessárias para o adequado andamento dos serviços.

INSTALAÇÕES DA OBRA

PLACAS

Deverá ser colocada uma placa da UFPB, conforme desenho a ser fornecido e a da construtora, esta a seu critério. Todo o terreno objeto da obra deverá ser limpo.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Serão colocados na obra, todos os equipamentos de segurança e de primeiros socorros, que são exigidos pelas normas do Ministério do Trabalho.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

A empresa deverá vistoriar previamente o local da obra para pode dimensionar corretamente toda a instalação do canteiro, como local para guarda de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como para a administração da obra e fiscalização da UFPB e as respectivas instalações.

LIMPEZA DO TERRENO

O terreno será entregue da forma que se encontra, devendo ser limpo, para permitir a execução dos serviços.

LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra se dará com a ajuda de equipamentos de topografia ou com gabaritos de tábuas, obedecendo rigorosamente às indicações do projeto.

MOVIMENTO DE TERRA

As valas terão uma largura mínima de 0,40 m e profundidade não inferior a 0,60 m.

Caso ocorra a acumulação de água nas valas, deverá ser providenciado sua remoção por meio de bombas ou através de um sistema de valetas auxiliares de drenagem.

O Aterro da caixa será feito em camadas, material arenoso.

FUNDAÇÕES

A fundação corrida será em pedra granítica argamassada, no traço 1:5

O embasamento será em tijolos cerâmicos de 08 furos, assentes com argamassa de cimento e areia 1:4.

O radier será em concreto armado com 0,20x0, 20m e 02 ferros de 3/8” inferiores e 02 ferros corridos de ¼” superiores com estribos a cada 0,20m co aço 3.0mm

O concreto terá resistência de 25Mpa

ESTRUTURA

Os pilares , cintas e vergas da casa de bombas será em concreto armado, nas dimensões indicadas na planilha, a resistência será 25Mpa

Qualquer concretagem só poderá ser realizada, quando devidamente liberada pela fiscalização.

Cuidados especiais serão tomados com relação ao recobrimento da armadura, bem como com a cura do concreto.

A construtora deverá submeter à aprovação da UFPB, o traço do concreto a ser utilizado na obra, bem como o plano de retirada dos escoramentos.

A laje de coberta da casa de bombas será do tipo pré-moldada, com blocos cerâmicos, incluindo o capeamento, escoramento e malha de distribuição com ferros Ø 6.3mm a cada 20 cm.

ALVENARIAS

As alvenarias de ½ serão executadas com tijolos cerâmicos de 8 furos, nas dimensões padronizadas pala ABNT, obedecendo aos alinhamentos, nível e prumo.

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação. A argamassa de assentamento será no traço de 1: 2: 8 (cimento, cal e areia). As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas à ponta de colher.

Para perfeita aderência das alvenarias nas superfícies de concreto, estas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1: 4.

No respaldo das alvenarias com as faces inferiores das vigas, serão colocados tijolos dispostos obliquamente, depois de decorridos, no mínimo de 8 dias da conclusão de cada painel de parede.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO

Todas as alvenarias e peças de concreto que não ficarem aparentes serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1: 4. As superfícies deverão ser previamente limpas.

MASSA ÚNICA

As superfícies que serão revestidas receberão sobre o chapisco uma argamassa de cimento, cal e pó e areia, no traço 1: 2: 8. O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as tubulações que pôr ele devam passar. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão parâmetros uniformes, para facilitar a aderência.

PAVIMENTAÇÃO

LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Sobre o aterro do caixão, e após a colocação das tubulações que ficarão sob ela, será executada a laje de impermeabilização em concreto simples, na espessura de 0,08 m e no traço 1: 3: 6 (cimento, areia e brita).

Em seguida, será executado um cimentado áspero desempolado na espessura de 3,0 cm e no traço 1: 3 (cimento e areia).

Serão construídas bases de alvenaria, revestidas com argamassa de cimento e areia, para colocação das bombas.

ESQUADRIAS

A porta da casa de máquina será de madeira do tipo maciça, assente com ferragens em latão cromado. Os elementos vazados serão do tipo quadrados cavernosos em argamassa de cimento e areia.

COBERTA

A casa de bombas será executada conforme projeto, especificações e detalhes fornecidos. A cobertura será com laje pré-moldada e telhas cerâmicas do tipo capa e canal.

MURETA DE PROTEÇÃO

A casa de Bombas e os reservatórios serão protegidos com cerca de estacas pré moldadas e tela de aço galvanizado malha 4”, altura total 2,50m. O portão em chapa de aço e estrutura em tubos de aço galvanizado de 1 ½”.

PINTURAS

Todo o revestimento em massa única (paredes e teto) receberá pintura a cal em 03 demãos. Será utilizado aditivo fixador na mistura.

A porta de madeira será pintada com esmalte sintético em 03 demãos.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será instalado um poste próximo à casa de bombas, cuja alimentação virá da rede local interna. A alimentação elétrica da casa de bombas se dará deste poste até o quadro elétrico através de alimentação subterrânea com eletrodutos e caixas de alvenaria.

Serão executados pontos de iluminação com calhas de 2x32w. Serão também colocados pontos de tomadas conforme planilhas.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Será realizada a limpeza da obra, sendo executados entre outros os seguintes serviços:

• remoção de todo o entulho ainda existente no terreno e/ou edificação, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

• todos os revestimentos e as pavimentações serão limpos e cuidadosamente lavados, removendo-se quaisquer salpicos de argamassa ou de pintura;

• verificação das perfeitas condições de funcionamento de todas as esquadrias e das impermeabilizações executadas.

Após a conclusão da limpeza geral, dar-se-á o recebimento da obra mediante a entrega pela construtora à UFPB.

________________________________________

Jandir de Santana

Engº Civil