UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS – DEE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO:	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.

LOCAL:	Campus i - ufpb

- Condições Gerais

    - Todas as instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, sendo respeitadas as exigências da concessionária local e estas especificações.

    - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes ou onde houver divergências entre o projeto e esse memorial ou vice-versa, serão adotadas as soluções que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovação ou decisão final a Prefeitura Universitária.

    - Antes da apresentação da proposta a proponente deverá examinar todos os documentos técnicos fornecidos pela Prefeitura Universitária, bem como, vistoriar previamente o local onde serão executados os serviços, a fim de verificar a complexidade dos mesmos, levantar quantidades e também eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes do procedimento licitatório.

    - Eventuais dúvidas, omissões ou discrepâncias constatadas pela proponente, deverão ser comunicadas, por escrito, à comissão de licitação, de forma a serem sanadas quaisquer dúvidas relacionadas ao perfeito desenvolvimento dos serviços.

    - Não serão aceitas reclamações posteriores à licitação, relativas a serviços não previstos e/ou falhas de projeto.

    - A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade.

    - A Firma contratante deverá visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

    - As instalações elétricas só serão aceitas quando entregue em perfeitas condições de funcionamento e ligados à rede de distribuição de energia Campus I.

    - A Firma contratada deverá estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

    - A Firma deverá obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

    - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

    - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência a presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

    - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

    - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

    - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

    - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços;

    - A firma deverá comprovar, em forma de documentos, que já prestou serviços de instalações elétricas de mesma natureza;

    - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante o serviço, obedecerão ao disposto nas Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades com energia elétrica.

    - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

    - As instalações deverão ser garantidas pela Contratada, quanto à qualidade e o perfeito desempenho. A partir da data de aceitação dos serviços, durante o prazo de 12 meses a Contratada se compromete a substituir por sua conta qualquer material que apresente defeito, ocasionado por má qualidade e, ou montagem.

    - A presente Garantia independe de quaisquer outras responsabilidades ou ônus que o Contrato estabeleça.

    - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Energia e Equipamentos da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

    - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da UFPB.

    - Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento das proteções.

    - Todos os serviços contratados só serão recebidos pela contratante, após devidamente testados por um técnico ou engenheiro da contratada na presença do Engenheiro fiscal da Prefeitura Universitária.

- Equipamentos de Segurança

    - É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observação e adoção dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral.

    - A contratada será responsável pela manutenção e preservação das condições de segurança da obra/serviço, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pela NR-10.

    - A contratada deverá fornecer, entre outros, os seguintes elementos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados: capacetes de segurança, botas de borracha e sapatos apropriados, máscaras para trabalho de pintura, máscaras e óculos de segurança para solda, luvas de lonas plastificadas ou de neoprene para o manuseio de solventes, impermeabilizantes e outros materiais corrosivos, luvas de borracha para trabalho em circuitos e equipamentos elétricos, cintos de segurança, etc.

- Descrição dos serviços

    - Entrada e Distribuição de Energia

      - A energia elétrica é entregue às subestações existentes no local, no nível de alta tensão em 13,8 kV, e distribuída a partir das mesmas no nível de tensão secundária dos transformadores, sendo igual a 380/220 V.

      - A área de abrangência deste projeto compreende a edificação do Restaurante Universitário.

      - O atendimento das instalações elétricas destas edificações é feito por meio de subestações existentes nas proximidades.

    - Divisão da Instalação

      - Para os fins destes serviços, as instalações elétricas serão divididas de acordo com a área de abrangência das subestações existentes, conforme Planta de Locação.

    - Implantação de Entrada Coletiva (Baixa Tensão)

      - Considerando-se a implantação futura de uma subestação de maior capacidade, para o atendimento do setor, será implantada uma Entrada em Alta Tensão – AT e Medição direta em Baixa Tensão – BT, localizada conforme Planta de Locação.

      - Desta forma, são especificados os serviços relativos à implementação do circuito de baixa tensão, da Medição e da Entrada coletiva para duas unidades consumidoras.

      - A energia elétrica é entregue às subestações existentes no local, no nível de alta tensão em 13,8 kV, e distribuída a partir das mesmas no nível de tensão secundária dos transformadores, sendo igual a 380/220 V.

      - Deverá ser executada Entrada em AT e Medição Direta em BT, com caixa de medição CM 9, com 03 (três) transformadores de corrente TC’s de 200/5 A, e disjuntor apropriado de 175 A em caixa moldada.

      - A conexão entre transformador e medição será realizada por meio de circuito trifásico em cabos unipolares com isolação em PVC para 0,6/1,0 kV com seção de 95 mm² e neutro com 50 mm², em eletroduto de aço galvanizado com capacete, luvas, curvas e acessórios de fixação em poste e quadro.

      - Deverá ser instalado um quadro de distribuição geral, com barramento para 300 A, de acordo com as especificações e recomendações da concessionária local, para sistema de medição de duas unidades de baixa tensão;

      - O quadro para entrada coletiva deverá ser instalado junto ao transformador, para que a partir deste, derivem os dois alimentadores trifásicos para os Quadros de Força, conforme projeto.

    - Distribuição Geral de Força (380/220 V)

      - A partir dos quadros gerais de força, será executada rede de dutos que interligarão estes aos quadros de distribuição localizados em diversos setores, de acordo com as especificações de projeto.

      - Os quadros de força gerais serão substituídos conforme identificação, especificações e descrição dos mesmos.

      - A rede de duto será constituída de eletrodutos de PVC rígido roscado, classe A, instalados a profundidade mínima de 600 mm.

      - As caixas de passagem para a rede dutos, serão em alvenaria com o fundo em brita para possibilitar a drenagem de água, as tampas deverão ser de concreto armado assentadas sobre massa de concreto pobre.

    - Aterramento

      - O eletrodo da malha de aterramento deverá ser uma Malha de Terra completa com 3 hastes tipo Copperweld 2,40m x 5/8";

      - A malha será composta de três hastes dispostas em linha, com espaçamento no comprimento das mesmas e interligadas com cabo de cobre nu de 10,0 m², devidamente conectadas por conectores GTDU.

      - A malha de aterramento a ser executada deverá ser interligada ao sistema de aterramento existente com cabo de cobre nu, de no mínimo metade da seção do condutor fase do circuito (SF/2), para condutores com seção maior igual a 35 mm² e de 16,0 mm² para seção do condutor fase do circuito menor do quea 35 mm².

      - Todos os quadros de distribuição e de força terão barra de terra independente da barra de neutro.

      - Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.

    - Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria.

      - As caixas de passagem deverão ser confeccionadas em alvenaria, com dimensões 70 x 70 x 70 cm e tampa de concreto.

      - Para aplicação de eletrodutos, serão feitos rasgos/demolições de calçadas, piso cimentado e abertura de vala em terra, seguido por seu fechamento e restauração das mesmas.

      - As valas serão abertas e após colocação dos dutos nivelados e interligados por caixas em alvenaria, devem ser devidamente fechadas e niveladas com o terreno.

- Especificações de materiais

  - Cabos (condutores) de Baixa Tensão

- Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1 kV, com as seguintes seções nominais: # 4,0 mm²; # 6,0 mm²; 10,0 mm²; # 16,0 mm²; # 25,0 mm²; # 35,0 mm²; # 50,0 mm²; 70,0 mm² e 95 mm².

- Condutor de cobre nu, com as seguintes seções nominais: # 50,0 mm², # 16 mm², # 35,0 mm² e 70mm².

- Os condutores utilizados nos circuitos para atender os aparelhos de refrigeração e os pontos (tomadas 2P+T) de uso geral serão ANTICHAMA, classe 0,6/1.0 kV, com as seguintes seções nominais: # 2,5 mm² e # 4,0 mm².

- Nos circuitos dos pontos (tomadas 2P+T) de uso geral, como há mais de um ponto por circuito, o cabo principal será na seção de 4,0 mm², enquanto o ramal para cada tomada poderá ser executado cabo com seção de 2,5 mm².

  - Caixas de passagem, conduletes, tomadas e tampas

- Condulete em PVC 25 mm, nos tipos: C, E, LL, LR, LB, T e X;

- Tomada 2P+T – 10 A/220V em condulete 25 mm;

- Tampa em PVC para condulete 25 mm.

- Caixa de passagem em PVC do tipo sobrepor, com as seguintes dimensões: 100 x 100 x 100 mm; 300 x 300 x 150 mm;

- Caixa de passagem pré-moldada, no solo ou no piso cimentado, com as seguintes dimensões: 300 x 300 x 300 mm;

- Caixa de passagem em alvenaria, no solo ou no piso cimentado, com as seguintes dimensões: 700 x 700 x 700 mm.

  - Disjuntores

- Disjuntor monopolar – DIN - Padrão Europeu, curva C e com as seguintes correntes nominais: 16 A; 20 A; 25 A; 32 A.

- Disjuntor tripolar – DIN - Padrão Europeu, curva C e com as seguintes correntes nominais:  32 A; 40 A; 50 A; 63 A; 70 A; 80 A; 90 A.

- Disjuntor tripolar em caixa moldada, tensão nominal máxima 415 V. curva C e com as seguintes correntes nominais: 100 A; 125 A; 150 A; 175 A; 200 A; 225 A; 250 A; 350 A; 400 A e 450 A.

  - Eletrocalhas e acessórios

- Acoplamento para quadro Pré-zincado Perfurado, nas dimensões 50 x 50 mm, 75 x 50 mm e 100 mm x 75 mm;

- Curva de Inversão Vertical/Horizontal Pré-zincada Perfurada, nas dimensões 50 x 50 mm, 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Curva Horizontal 90° Pré-zincada Perfurada, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 55 mm;

- Desvio Pré-zincado Perfurado à Direita, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Desvio Pré-zincado Perfurado à Esquerda, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Eletrocalha Pré-zincada em U Perfurada com Tampa nas seguintes dimensões: 50 x 50 mm; 75 x 50 mm; 100 x 50 mm.

- Mão Francesa Pré-zincada 200 mm;

- Suporte Suspensão Simples Tirante 3/8";

- Tê Pré-zincado Perfurado Vertical Subida, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Tê  Pré-zincado Perfurado Vertical Descida, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Tirante 3/8" Roscado.

  - Eletrodutos e acessórios

- Abraçadeira de ferro galvanizado com as seguintes dimensões:  20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm.

- Arruela de Alumínio com as seguintes dimensões:  20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm; 100 mm.

- Bucha de nylon S-8 com Parafusos para Abraçadeira;

- Bucha de Alumínio com as seguintes dimensões: 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm; 100 mm.

- Curva PVC Rígido rosqueável Classe A, com as seguintes dimensões: 20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm.

- Curva em aço inoxidável de 100 mm;

- Eletroduto em aço inoxidável de 100 mm;

- Eletroduto PVC Rígido rosqueável Classe A (vara de 3m) com as seguintes dimensões: 20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm;

- Luva em aço inoxidável de 100 mm.

- Luva PVC Rígido rosqueável Classe A com as seguintes dimensões: 20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm; 100 mm.

- Massa de Calafetar para Vedação;

- Os eletrodutos serão do tipo rígido em PVC, classe A, ROSQUEÁVEL, para as INSTALAÇÕES EMBUTIDAS em terra, conforme as exigências das especificações;

- Para a entrada em AT, o circuito trifásico será conduzido em eletroduto de aço inoxidável, conforme estas especificações.

- Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros;

- Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas;

- Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor;

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação;

- Os eletrodutos referentes à rede de alimentação de iluminação aos postes serão conectados através de caixas de passagem com dreno e tampo de concreto.

  - Quadros e acessórios

- Barramento de Cobre com as seguintes dimensões: 20 x 3 mm; 30 x 3 mm, 50 x 5 mm;

- Isoladores de Resina/Poliéster com as seguintes dimensões: 20 x 20 mm; 30 x 30 mm, 50 x 50 mm.

- Parafuso para Isolador;

- Quadro de Comando de Sobrepor com Chapa de Montagem com as seguintes dimensões: 600 x 400 x 250 mm.

- Quadro de Distribuição - Barramento mais Geral - 100 A - Tipo Embutir, com capacidade para 24 circuitos;

- Quadro de Distribuição - Barramento mais Geral - 100 A - Tipo Sobrepor, com capacidade para: 12, 24 e 32 circuitos.

- Quadro – Painel modular com as seguintes dimensões: 1080 x 1000 x 600 cm;

- Cubículo de medição para entrada coletiva com as seguintes dimensões: 1500 x 1500 x 700 cm;

- Seção de Placas 224 x 450 x 15 mm;

- Trilho DIN;

- Trilho para Fixação 490 mm.

  - Terminais e conexões

- Terminal à Compressão para cabo com as seguintes seções: # 16,0 mm²; # 25,0 mm²; # 35,0 mm²; # 50,0 mm²; 70,0 mm²;

- Terminal split-bolt  para cabo com as seguintes seções: # 25,0 mm²; # 35,0 mm²; 50,0 mm².

- Especificações de Quadros e componentes

  - Características elétricas

- Tensão máxima em regime permanente: 380VCA 3F+N+T

- Tensão mínima suportável (1 min. a seco): 1,5 KV;

- Freqüência: 60 Hz.

  - Características Construtivas

- Deverá ser projetado e montado em invólucro metálico, com flanges inferior/superior;

- Instalação abrigada de sobrepor com suporte de fixação externo por meio de parafusos;

- Grau de Proteção IP 54;

- Construídos em chapa de aço 14 AWG, com porta dotada de fechadura e espelho interno;

- Frontal contendo a identificação de cada circuito;

- Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico com 99% de pureza, para fases, neutro e terra;

- Os barramento de terra e neutro deverão possuir furos com parafusos e porcas, para as diversas ligações, sendo o barramento neutro isolado;

- Deverá ser previsto ponto de conexão para aterramento do quadro, com  terminal  para cabo de seção conforme diagrama;

- A superfície externa deverá ser lisa, isenta de pontas e rebarbas;

- Acesso aos equipamentos/fiação deverá ser pela frente, por meio de portas providas de dobradiças e fecho rápido com fechadura tipo tambor, com chave mestra;

- Deverá  ser  prevista proteção interna que  permita a operação dos disjuntores, mas que proteja  o operador do contato com as partes energizadas do quadro;

- Os componentes deverão vir instalados em chassis removíveis, com  espaço  para necessidades futuras de acréscimo da ordem de 20%.

- DIVERSOS

  - Limpeza geral

    - Os serviços da limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Todas as instalações provisórias e os barracos serão retirados e removidos do local da obra.

- Será removido todo o entulho para fora da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

- Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, azulejos, vidros, aparelhos sanitário etc. serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra, por estes serviços de limpeza.

- Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

  - Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Energia e Equipamentos da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)