termo de referÊncia

- OBJETO

Contratação de empresa especializada em instalação por tipo de equipamento e distância de instalação entre as unidades evaporadora e condensadora, com fixação em suporte e mão-francesa, instalação da tubulação frigorígena com tubo de cobre flexível e isolamento térmico; Instalação do dreno, instalação elétrica entre as unidades evaporadora e condensadora com cabo PP conforme especificação do equipamento, discriminados em planilha de orçamento, carga de gás freon 22, revisão e teste final do equipamento, incluindo materiais de instalação dos Split’s, materiais elétricos e mão-de-obra.

Total de Máquinas tipo Split 7.000 a 9.000 BTUs, distância até 3,0m entre unidades – 100 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 7.000 a 9.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 100 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 7.000 a 9.000 BTUs, distância até 15,0m entre unidades – 100 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 12.000 a 24.000 BTUs, distância até 5,0m entre unidades – 400 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 12.000 a 24.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 400 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 12.000 a 24.000 BTUs, distância até 15,0m entre unidades – 400 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 30.000 a 36.000 BTUs, distância até 5,0m entre unidades – 300 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 30.000 a 36.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 300 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 30.000 a 36.000 BTUs, distância até 15,0m entre unidades – 300 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 48.000 a 60.000 BTUs, distância até 5,0m entre unidades – 250 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 48.000 a 60.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 250 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 48.000 a 60.000 BTUs, distância até 15,0m entre unidades – 250 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 80.000 BTUs, distância até 10,0m entre unidades – 100 unidades;

Total de Máquinas tipo Split 80.000 BTUs, distância até 20,0m entre unidades – 100 unidades;

Total geral de máquinas – 3350 (três mil trezentos e cinqüenta).

- objetivo geral

Instalar sistema de climatização dos diversos campi da Universidade Federal da Paraíba, a citar:

- Campus I – localizado no município de João Pessoa/PB;

- Campus II – localizado no município de Areia/PB;

- Campus III – localizado no município de Bananeiras/PB;

- Campus IV – localizado nos municípios de Mamanguape/PB e Rio Tinto/PB;

De acordo com a demanda necessária de equipamentos para o bom funcionamento dos diversos ambientes, que se justifica pela necessidade de proporcionar um ambiente de trabalho e estudo salutar a comunidade acadêmica, bem como à clientela que diariamente demanda por serviços das estruturas desta Universidade.

- fundamentação legal

O amparo legal encontra-se nas Leis nº 8.666/93 e suas alterações, nº 10.520/02, nº 5450/05 e na Lei Complementar 123/06.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Observar rigorosamente as especificações constantes neste Termo de Referência, bem como as normas vigentes da ABNT;

Fazer a vistoria minuciosa (visita técnica), assinada pelo responsável técnico, nos locais de execução dos serviços para que tenham conhecimento das condições ambientais, técnicas e adquiram parâmetros para elaboração das propostas.

Repassar ao Contratante o “Relatório de Inspeção”, conforme modelo fornecido pela Contratante, dos equipamentos, após a instalação;

Respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações solicitadas por ele;

A empresa deverá fazer a interligação entre as unidades condensadoras e evaporadoras.

A Contratada deverá aproveitar o ponto de força para instalação existente.

A empresa deverá providenciar instalação da alimentação de força (cabo elétrico) entre as unidades condensadoras e evaporadoras;

Nas tubulações elétricas (eletroduto de PVC rígido) e drenos poderão ser embutidos ou aparentes, conforme local de instalação, sendo definidos pela Fiscalização a situação a ser aplicada, e serão quando aparentes fixadas por meio de canaletas de PVC rígido fechada com tampa, com dimensões conforme planilha orçamentária, havendo necessidade de reparos de pintura está deverá ser realizada pela Contratada, quando for o caso;

As tubulações elétricas, drenos e frigorífica deverão estar camufladas por meio de canaletas de PVC rígido, conforme citado anteriormente, ou material que melhor se adapte ao ambiente existente ou embutida na parede.

Assinar Declaração de Visita Técnica, junto à Divisão de Equipamentos;

Para execução do serviço de instalação a contratada deverá apresentar a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) à Prefeitura Universitária.

- da garantia

A garantia da instalação, tanto para os serviços elétricos, quanto para as linhas frigorígenas, contando desde o recebimento definitivo do objeto obedecerá aos seguintes critérios:

- O prazo de garantia da instalação será de no mínimo 90 (noventa) dias consecutivos;

- Deverá ser procedido ensaio de estanqueidade, por conta da Contratada, antes de ser dada a carga de gás, conforme normas técnicas vigentes e manual do equipamento a ser instalado;

- Quando da presença de vazamentos e necessidade de reparo, a nova carga de gás deverá ocorrer sob as expensas da Contratada, bem como da nova linha frigorígena, caso seja necessário a troca da mesma;

- Os eventuais deslocamentos e transporte de peças e componentes serão de responsabilidade da Contratada.

- O recebimento definitivo será realizado mediante apresentação de termo circunstanciado, conforme modelo fornecido pela Contratante, o qual ocorrerá após vistoria da Fiscalização ao local da instalação e realização de testes de funcionamento dos equipamentos, ou quando da ocorrência de pré-instalação quando da vistoria das mesmas.

- A Contratada deverá ser detentora de assistência técnica credenciada dos fabricantes Gree, Yang, Komeco e Eletrolux, devido ao fato de não perder a garantia legal dos equipamentos atualmente adquiridos pela Universidade Federal da Paraíba.

- dos prazos

A contratada deverá obedecer, para execução do objeto deste contrato, aos seguintes prazos:

  - Executar os serviços de instalação, de cada equipamento, em no máximo 2 (dois) dias consecutivos, contados a partir do 5º dia útil seguinte do recebimento da ordem de serviço, expedida pelo setor competente, improrrogável, salvo por motivo superveniente, devidamente aceito pela Administração, caso em que a CONTRATADA deverá apresentar justificativa antes de expirados os dias mencionados neste item.

    - A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de instalação dos equipamentos, deverá ser encaminhada ao Diretor da Divisão de Equipamentos, até o vencimento do prazo de entrega inicialmente estabelecido, ficando a critério da mesma a sua aceitação.

    - A Contratada que não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega total ou parcial do material, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e por fatos ou atos de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

  - Prestar assistência técnica da seguinte forma:

- iniciar o atendimento e conclusão dos serviços em no máximo 02(dois) dias úteis nos campi do interior e 06 (seis) horas no campus da capital, a partir da comunicação de defeito de instalação feita pelo Contratante,

- Entende-se por campi do interior os seguintes:

  - Campus II – Areia/PB;

  - Campus III – Bananeiras/PB;

  - Campus IV – Mamanguape/PB e Rio Tinto/PB.

- O campus da capital compreende as seguintes localidades:

  - Campus I – João Pessoa/PB e Santa Rita/PB.

- da assistência técnica

A contratada deverá prestar assistência técnica de instalação durante todo período de garantia, valendo-se dos técnicos credenciados, que efetuarão os consertos.

  - A Contratada será responsável tanto pelo deslocamento de seus técnicos aos locais em que estiverem instalados os aparelhos de ar condicionado como pela remoção destes para sua oficina, quando necessários.

  - A empresa deverá fornecer os dados para abertura de chamada de assistência técnica (nome do contato, email, telefone, etc.), na cidade onde serão instalados os equipamentos, devendo a Contratada enviar via correio eletrônico protocolo de chamada à Contratante.

- das obrigações do contratante

  - Verificar a qualidade dos produtos ofertados;

  - Permitir o acesso de funcionários credenciados da Contratada às dependências do Contratante;

  - Entregar a Contratada, projetos de locação das unidades condensadoras e evaporadoras, inclusive de drenos, podendo tais projetos serem apresentados em forma de croquis de localização, o qual contenham os elementos necessários e suficientes para instalação dos equipamentos;

- da fiscalização

  - Os serviços constantes neste Termo serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores da Contratada, doravante denominados Fiscalização, devidamente indicada pelo gestor do contrato, que terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

  - À fiscalização compete, entre outras atribuições:

    - Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

    - Atestar o recebimento do objeto contratual;

    - Fiscalizar a instalação dos equipamentos descritos por este Termo de Referência, podendo o mesmo não aceitar total ou parcialmente os serviços entregues, se não estiverem em conformidade com as Normas vigentes de instalação, cabendo a empresa substituir ou reparar imediatamente os materiais que não forem aceitos pela fiscalização.

  - Durante o prazo de garantia cabe a fiscalização efetuar por escrito, solicitação de conserto ao contratado quando ocorrer defeito por falha de instalação.

- do recebimento

  - O serviço será recebido por servidor ou comissão devidamente constituída, após sua instalação, para a verificação do correto funcionamento do equipamento, que deverá acontecer até 5 (cinco) dias úteis após a instalação dos mesmos;

- do pagamento

  - O pagamento será realizado através de Ordem Bancária, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da execução do serviço, à vista da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente desta Prefeitura Universitária, conforme preleciona o art. 40, inciso XVI, alínea “a” da Lei 8.666/93.

  - A nota fiscal/fatura ou documento equivalente não aprovada pelo setor de pagamentos será devolvido à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo estabelecido no subitem 11.1.

- da instalação da linha de refrigeração e drenos

  - As instalações das linhas de refrigeração deverão obedecer no mínimo aos esquemas de instalação descritos a seguir, devendo os casos omissos serem avaliados diretamente com a Fiscalização.

  - Os esquemas a seguir são referentes aos parâmetros mínimos de instalação, não tendo de caráter exaustivo sobre o tema.

  - Os tubos e conexões de PVC para os drenos deverão ser de mesmo fabricante, evitando-se assim conexões com folgas e possíveis vazamentos futuros;

  - As tubulações de cobre flexível terão espessura mínima de 1/32”;

  - Deverão ser colocados suportes de aço galvanizado, do tipo mão-francesa, na fixação das unidades internas (evaporadores), devendo para isso serem fixados em vigas ou paredes resistentes, conforme orientação da Fiscalização;

  - Deverão ser fixadas sobre suporte de aço com pintura epóxi, tipo L, as unidades externas, quando não houver previsão de base de apoio para as mesmas;

  - Todos os materiais de instalação devem ser submetidos à apreciação da Fiscalização de modo a haver a aceitação e liberação de utilização dos mesmos por parte da Contratada, havendo incoerência com as especificações contidas neste termo de referência e na planilha de orçamento, os mesmos não aceitos por parte da Fiscalização;

  - Quando do uso de instalações aparentes, sendo necessário o uso de canaletas de PVC com ângulo interno igual a 90º, as curvas das tubulações frigorígenas deverão ser obtidas com o auxílio de conexões de cobre do tipo cotovelo ou joelho 90º, sendo as ligações obtidas por meio de soldas;

- caracterização

  - Sistema: Sistema de ar condicionado utilizando condicionadores individual tipo SPLIT, com condensador remoto de condensação a ar insuflando diretamente no ambiente através de condicionador e retorno pelo próprio ambiente;

  - Descrição Geral dos Serviços:

    - A contratada deverá recompor ao final das instalações dos equipamentos, o ambiente na forma original, isto inclui:

      - Instalações elétricas, forro de gesso, retirada de divisórias, fechamento de esquadrias, pintura nos locais onde serão retirados ou colocados os tubos de climatização e tudo mais que se fizer necessário para tal, tipo:

    - Tubos e Curvas de cobre,

    - Fita isolante elétrica,

    - Fita de isolamento e fixação de tubos de refrigeração,

    - Cabo PP, bitolas conforme capacidade do equipamento,

    - Dreno: Tubo, Joelho, Tê e Abraçadeiras PVC 25mm e 40mm,

    - Gás R-22,

    - Nitrogênio para pressurizar tubulação frigorífica;

    - Rolo de Fita alumínio,

    - Mão Francesa de aço galvanizado,

    - Suporte para unidade externa, conforme capacidade do equipamento, com pintura epóxi;

    - Cimento Portland CPII e areia média, para fechamento de rasgos de alvenaria;

    - Massa corrida PVA ou acrílica e Tinta látex ou acrílica, para reparo dos fechamentos dos rasgos de alvenarias e abertura e recomposição de fôrros de gesso;

    - Buchas, parafusos e arruelas, conforme especificações;

    - Calha de isolamento elumaflex ou similar;

    - Caixa de passagem para Split, fabricação Polar,

    - Tampa para caixa de passagem split, fabricação Polar,

    - Mão de obra de servente, pedreiro, encanador, pintor, eletricista e mecânico de refrigeração.

- Qualificação técnica

  - Prova de registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

  - A empresa que apresentar registro/inscrição de outro Estado da Federação estará obrigada, se vencedora da licitação, a obter o visto do CREA local (CREA-PB);

  - Comprovante fornecido pela licitante de que possui vínculo, na data prevista para entrega dos envelopes, com profissional (ais) – nível superior Eng° Mecânico detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica com o respectivo acervo técnico em nome da referida empresa;

  - O atendimento da exigência constante no subitem 14.3 dar-se-á da seguinte forma:

    - a comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou Ficha de registro de empregado ou pela Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, se nela constar o nome do profissional indicado ou contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil comum.( Acórdão nº 361/2006 – TCU Plenário).

  - Apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica (Certidão de Acervo Técnico - CAT), ou mais, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que comprove(m) ter o profissional responsável executado serviços de características semelhantes (Instalação de condicionadores de ar tipo SPLIT);

Obs: Os atestados deverão ser apresentados em nome da empresa licitante contendo quantidades, prazos, acompanhamento e fiscalização do Engº Mecânico pertencente ao quadro de funcionários da referira empresa.

  - Comprovar que possui engenheiro mecânico em seu quadro de profissionais Engº Mecânico, que poderá ser comprovado através da certidão de quitação da empresa expedida pelo CREA/PB.

Obs: A certidão de quitação da empresa junto ao CREA, perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro tais como:

    - Alteração do objeto social

    - Alteração do capital social

    - Alteração de endereço

    - Alteração de sócios

  - A Certidão de Licença e Operação fornecida pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA, comprovando que a empresa esta apta a desenvolver os serviços a que lhe são atribuídos, uma vez e envolve o manuseio de produtos altamente poluentes “gás cfc”.

  - Comprovar junto ao setor competente da Prefeitura Universitária, que possui estrutura ferramental e mão-de-obra especializada para a execução dos serviços na capital e interior do estado.

  - Declaração de comprovar junto ao setor competente da Prefeitura Universitária, de que a licitante possui estrutura física de oficina com ferramental e mão-de-obra especializada para a execução dos serviços simultâneos na capital e nos campi do interior.

OBS: Tais exigências visam tão somente que a empresa comprove ter condições de executar os serviços com perfeição e ao mesmo tempo instalar máquinas na capital e nos campi do interior, de acordo com a necessidade e urgência dos centros;

  - O não cumprimento do disposto na declaração a que se refere o item 14.10 implicará na imediata rescisão contratual, nos termos do art. 78, da Lei nº. 8.666/93, bem como na aplicação das sanções previstas no art. 87, III e IV, da referida lei, além de eventuais outras sanções que se apresentam cabíveis, levando-se em conta a gravidade da falsidade da declaração.

  - Comprovar que possui capital social no mínimo de 10% do valor estimado da licitação.

  - O profissional indicado pela licitante deverá participar da execução do objeto desta licitação, somente admitindo-se a substituição por profissionais que atendam ao exigido no subitem anterior, desde que aprovada pela Administração deste Tribunal;

  - Os serviços especificados deverão ser executados por mão-de-obra qualificada e que tenham conhecimento das normas da ABNT, correspondentes a estes serviços;

  - Todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão de obra, materiais, administração, equipamentos e ferramentais, deslocamento em geral, fretes, impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguros e outros, correrão por conta da Contratada;

- dos serviços de instalação

- ORÇAMENTO ESTIMATIVO

O custo máximo para os serviços de instalação de ar condicionados splits é de R$ 3.415.465,50 (três milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, cinqüenta centavos). Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço, sem inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros.

João Pessoa, 17 de Abril de 2011.

Engº Roberto Ribeiro de Azevêdo Cruz

Pregoeiro/PU