UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS – DE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO: reestruturação de forro e das Instalações elétricas do núcleo de arte contemporânea

LOCAL: núcleo de arte contemporânea - nac - ufpb

ANEXO

- Condições Gerais

    - Todas as instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, sendo respeitadas as exigências da concessionária local e estas especificações.

    - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes ou onde houver divergências entre o projeto e esse memorial ou vice-versa, serão adotadas as soluções que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovação ou decisão final a Prefeitura Universitária.

    - Antes da apresentação da proposta a proponente deverá examinar todos os documentos técnicos fornecidos pela Prefeitura Universitária, bem como, vistoriar previamente o local onde serão executados os serviços, a fim de verificar a complexidade dos mesmos, levantar quantidades e também eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes do procedimento licitatório.

    - Eventuais dúvidas, omissões ou discrepâncias constatadas pela proponente, deverão ser comunicadas, por escrito, à comissão de licitação, de forma a serem sanadas quaisquer dúvidas relacionadas ao perfeito desenvolvimento dos serviços.

    - Não serão aceitas reclamações posteriores à licitação, relativas a serviços não previstos e/ou falhas de projeto.

    - A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade.

    - A Firma contratante deverá visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

    - As instalações elétricas só serão aceitas quando entregue em perfeitas condições de funcionamento e ligados à rede de distribuição de energia Campus I.

    - A Firma contratada deverá estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

    - A Firma deverá obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

    - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

    - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência a presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

    - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

    - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

    - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

    - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços;

    - A firma deverá comprovar, em forma de documentos, que já prestou serviços de instalações elétricas de mesma natureza;

    - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante o serviço, obedecerão ao disposto nas Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades com energia elétrica.

    - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

    - As instalações deverão ser garantidas pela Contratada, quanto à qualidade e o perfeito desempenho. A partir da data de aceitação dos serviços, durante o prazo de 12 meses a Contratada se compromete a substituir por sua conta qualquer material que apresente defeito, ocasionado por má qualidade e, ou montagem.

    - A presente Garantia independe de quaisquer outras responsabilidades ou ônus que o Contrato estabeleça.

    - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Energia e Equipamentos da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

    - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da UFPB.

    - Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento das proteções.

    - Todos os serviços contratados só serão recebidos pela contratante, após devidamente testados por um técnico ou engenheiro da contratada na presença do Engenheiro fiscal da Prefeitura Universitária.

- Equipamentos de Segurança

    - É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observação e adoção dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral.

    - A contratada será responsável pela manutenção e preservação das condições de segurança da obra/serviço, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pela NR-10.

    - A contratada deverá fornecer, entre outros, os seguintes elementos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados: capacetes de segurança, botas de borracha e sapatos apropriados, máscaras para trabalho de pintura, máscaras e óculos de segurança para solda, luvas de lonas plastificadas ou de neoprene para o manuseio de solventes, impermeabilizantes e outros materiais corrosivos, luvas de borracha para trabalho em circuitos e equipamentos elétricos, cintos de segurança, etc.

- Descrição dos serviços

    - Entrada e Distribuição de Energia

      - A entrada de energia do NAC é de 380 / 220 V, com medição individual em baixa tensão .

    - Distribuição Geral de Força (380/220 V)

      - A alimentação para o quadro de distribuição partirá de uma caixa de passagem a ser construída, no piso, na área externa do prédio. A derivação deverá ser feita com conector tipo split-bolt, apropriado para a bitola dos cabos.

      - A rede de duto será constituída de eletrodutos de PVC rígido roscado, classe A, instalados (fixados) de forma aparente na alvenaria.

    - Aterramento

      - O eletrodo da malha de aterramento deverá ser uma Malha de Terra completa com 3 hastes tipo Copperweld 2,40m x 5/8";

      - O condutor de proteção de 16,0 mm², deve ser ligado a malha que existente composta de três hastes dispostas em linha, com espaçamento no comprimento das mesmas e interligadas com cabo de cobre nu de 10,0 m², devidamente conectadas por conectores GTDU.

      - A malha de aterramento a ser executada deverá ser interligada ao sistema de aterramento existente com cabo de cobre nu, de no mínimo metade da seção do condutor fase do circuito (SF/2), para condutores com seção maior igual a 35 mm² e de 16,0 mm² para seção do condutor fase do circuito menor igual a 35 mm².

      - O quadro de distribuição terá barra de terra independente da barra de neutro.

      - Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.

    - Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria.

      - As caixas de passagem deverão ser confeccionadas em alvenaria, com dimensões 70 x 70 x 70 cm e tampa de concreto.

      - Para aplicação de eletrodutos, serão feitos rasgos/demolições de calçadas/furo em alvenaria, piso cimentado e abertura de vala em terra, seguido por seu fechamento e restauração das mesmas.

- Especificações de materiais

      - Cabos (condutores) de Baixa Tensão

- Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1 kV, com as seguintes seções nominais:

# 1,5 mm²; # 2,5 mm², # 4,0 mm² e # 6,0 mm².

- Condutor de cobre nu, com a seguinte seção nominal:

# 16 mm².

      - Disjuntores

- Disjuntor monopolar – DIN - Padrão Europeu, curva C e com as seguintes correntes nominais:

10 A e 16 A.

- Disjuntor tripolar – DIN - Padrão Europeu, curva C e com as seguintes correntes nominais:

32 A.

      - Eletrodutos e acessórios

- Abraçadeira de ferro galvanizado com as seguintes dimensões;

¾" e 1".

- Arruela de Alumínio com as seguintes dimensões;

¾" e 1".

- Bucha de nylon S-8 com parafuso sextavado, para abraçadeira;

- Bucha de Alumínio com as seguintes dimensões;

¾" e 1".

- Curva PVC Rígido rosqueável Classe A, com as seguintes dimensões;

¾" e 1".

- Eletroduto PVC Rígido rosqueável Classe A (vara de 3m) com as seguintes dimensões;

¾" e 1".

- Luva PVC Rígido rosqueável Classe A com as seguintes dimensões;

¾" e 1".

- Massa de Calafetar para Vedação;

- Os eletrodutos serão do tipo rígido em PVC, classe A, ROSQUEÁVEL, para as INSTALAÇÕES APARENTE em alvenaria, tudo de acordo com as exigências das especificações;

- Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros;

- Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas;

- Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor;

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação.

      - Quadros e acessórios

- Quadro de Distribuição em chapa de aço - Barramento mais Geral - 100 A - Tipo Sobrepor, com capacidade para 16 circuitos.

- Especificações de Quadros e componentes

    - Características elétricas

- Tensão máxima em regime permanente: 380VCA 3F+N+T

- Tensão mínima suportável (1 min. a seco): 1,5 KV;

- Freqüência: 60 Hz.

    - Características Construtivas

- Deverá ser projetado e montado em invólucro metálico, com flanges inferior/superior;

- Instalação abrigada de sobrepor com suporte de fixação externo por meio de parafusos;

- Grau de Proteção IP 54;

- Construídos em chapa de aço 14 AWG, com porta dotada de fechadura e espelho interno;

- Frontal contendo a identificação de cada circuito;

- Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico com 99% de pureza, para fases, neutro e terra;

- Os barramentos de terra e neutro deverão possui furos com parafusos e porcas, para as diversas ligações, sendo o barramento neutro isolado;

- Deverá ser previsto ponto de conexão para aterramento do quadro, com terminal para cabo de seção conforme diagrama;

- A superfície externa deverá ser lisa, isenta de pontas e rebarbas;

- Acesso aos equipamentos/fiação deverá ser pela frente, por meio de portas providas de dobradiças e fecho rápido com fechadura tipo tambor, com chave mestra;

- Deverá ser prevista proteção interna que permita a operação dos disjuntores, mas que proteja o operador do contato com as partes energizadas do quadro;

- Os componentes deverão vir instalados em chassis removíveis, com espaço para necessidades futuras de acréscimo da ordem de 20%;

- Especificações da coberta

    - Forro em Lambri de madeira

- Para execução do forro em Lambri de madeira será utilizado perfis em aço galvanizado javelin 24 mm, T invertido pintado na cor branca, suspensos por arame de aço galvanizado nº 14, se preso em laje serão fixada por pinos de aço ø ¼” com furos, cravados com pistola de pressão.

- Para vãos de grande extensão, será utilizado um travejamento em chapa de alumínio faceando o forro pelo lado superior, a fim de se evitar que a ação de ventos provoque um movimento ascendente em toda a estrutura.