## ANEXO IV - QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS
OBRA: Reestruturação dos Quadros e Alimentadores do CCHLA
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | REMOÇÃO DE QUADRO DE FORÇA/DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 395.4
1.1 | Retirar Quadro de Distribuição embutido em alvenaria (QA1, QA2, QA3, QB1, QB2, QB3, QB4, QC1, QC2 e QC3). | un | 10 | 39.54 | 395.4
2.0 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA |  |  |  | 3070.92
2.1 | Instalação de Quadro de Força QFA, em aço, Tipo Sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 204 A, Proteção: 01 de 150 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 01 de 90 A, 03 de 70 A tripolares em padrão europeu; mais acessórios. | un | 1 | 1535.46 | 1535.46
2.2 | Instalação de Quadro de Força QFC, Tipo em aço, tipo sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 204 A, Proteção: 01 de 150 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 01 de 90 A, 03 de 70 A tripolares em padrão europeu; mais acessórios. | un | 1 | 1535.46 | 1535.46
3.0 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 11211.15
3.1 | Instalação de Quadro de Distribuição QA1, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 02 de 32 A, 02 de 25 A, 02 de 20 A e 02 de 16 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 469.28 | 469.28
3.2 | Instalação de Quadro de Distribuição QA2, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção 01 de 63 A; Disjuntores: 07 de 20 A, 07 de 16 A e 04 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 566.47 | 566.47
3.3 | Instalação de Quadro de Distribuição QA3, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 80 A tripolar; Disjuntores: 01 de 50 A e 01 de 32 A tripolares, 02 de 25 A, 05 de 20 A e 08 de 16 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 776.33 | 776.33
3.4 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QAN1, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 12 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 32 A e 06 monopolares sendo 02 de 20 A, 04 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 352.38 | 352.38
3.5 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QAN2, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 monopolares sendo 02 de 20 A, 12 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 707.96 | 707.96
3.6 | Instalação de Quadro de Distribuição QB1, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A tripolar; Disjuntores: 02 de 25 A, 04 de 20 A, 01 de 16 A e 07 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 476.49 | 476.49
3.7 | Instalação de Quadro de Distribuição QB2, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A tripolar; Disjuntores: 01 de 32 A, 02 de 20 A, 01 de 16 A e 10 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 476.49 | 476.49
3.8 | Instalação de Quadro de Distribuição QB3, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 01 de 25 A, 06 de 20 A, 01 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 442.51 | 442.51
3.9 | Instalação de Quadro de Distribuição QB4, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A tripolar; Disjuntores: 01 de 25 A, 01 de 16 A, 10 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 466.83 | 466.83
3.10 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN1, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 monopolares sendo 04 de 20 A, 10 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 654.84 | 654.84
3.11 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN2, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 13 monopolares sendo 04 de 20 A, 09 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 552.68 | 552.68
3.12 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN3, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 monopolares sendo 04 de 20 A, 10 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 654.84 | 654.84
3.13 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN4, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 13 monopolares sendo 04 de 20 A, 09 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 645.18 | 645.18
3.14 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN5, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 11 monopolares sendo 03 de 20 A, 08 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 533.36 | 533.36
3.15 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN6, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 11 monopolares sendo 04 de 20 A, 07 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 533.36 | 533.36
3.16 | Instalação de Quadro de Distribuição QC1, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 01 de 32 A tripolar, 02 de 25 A, 05 de 20 A e 08 de 16 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 590 | 590
3.17 | Instalação de Quadro de Distribuição QC2, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção 01 de 80 A; Disjuntores: 01 de 63 A tripolar 07 de 20 A, 07 de 16 A e 04 de 10 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 776.15 | 776.15
3.18 | Instalação de Quadro de Distribuição QC3, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 02 de 32 A, 02 de 25 A, 02 de 20 A e 02 de 16 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 469.28 | 469.28
3.19 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QCN1, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 50 A e 11 monopolares de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 533.36 | 533.36
3.20 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QCN2, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 50 A e 11 monopolares de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1 | 533.36 | 533.36
4.0 | REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO |  |  |  | 1737.39
4.1 | Reestruturação de Quadro de Força QFB, Tipo Embutir, com pintura e substituição de chave e disjuntores, e instalação de barramentos de fase, neutro e proteção com capacidade para 250 A. Proteção: 01 de 225 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 02 de 63 A e 07 de 70 A tripolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1 | 1610.47 | 1610.47
4.2 | Implementação de circuitos em Quadro existente, com disjuntores padrão europeu de: 02 de 20 A e 05 de 25 A monopolares. | un | 1 | 126.92 | 126.92
5.0 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 71077.98
5.1 | Instalação de alimentador trifásico de 70 mm², com neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 60 mm, da medição ao QFA. | m | 90 | 139.3918 | 12545.26
5.2 | Instalação de alimentador trifásico de 120 mm², com neutro de 70 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 100 mm, da medição ao QFB. | m | 90 | 265.5474 | 23899.27
5.3 | Instalação de alimentador trifásico de 70 mm², com neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 60 mm, da medição ao QFC. | m | 63 | 141.029 | 8884.83
5.4 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm² com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFA ao QA1. | m | 8 | 75.7738 | 606.19
5.5 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 40 mm, do QFA ao QA2. | m | 10 | 77.605 | 776.05
5.6 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto PVC rígido classe A de 32 mm, do QFA ao QA3. | m | 30 | 60.6983 | 1820.95
5.7 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFA ao QAN1. | m | 12 | 70.9225 | 851.07
5.8 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QA3 ao QAN2. | m | 12 | 70.9225 | 851.07
5.9 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, reutilizando o eletroduto existente do QFB ao QB3. | m | 12 | 57.3142 | 687.77
5.10 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 10 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 10 mm em cobre nu, reutilizando o eletroduto existente do QB3 ao QB4. | m | 3 | 64.0633 | 192.19
5.11 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN1. | m | 35 | 49.4574 | 1731.01
5.12 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN2. | m | 40 | 48.935 | 1957.4
5.13 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN3. | m | 48 | 48.3256 | 2319.63
5.14 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN4. | m | 53 | 48.0381 | 2546.02
5.15 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN5. | m | 43 | 48.68 | 2093.24
5.16 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN6. | m | 48 | 48.3256 | 2319.63
5.17 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFC ao QC1. | m | 8 | 75.7738 | 606.19
5.18 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 40 mm, do QFC ao QC2. | m | 30 | 60.6983 | 1820.95
5.19 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFC ao QC3. | m | 34 | 48.4341 | 1646.76
5.20 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFC ao QCN1. | m | 12 | 70.9225 | 851.07
5.21 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QC2 ao QCN2. | m | 12 | 70.9225 | 851.07
5.22 | Instalação de condutor de proteção de 35 mm², do QFA à malha de aterramento | m | 12 | 18.81 | 225.72
5.23 | Instalação de condutor de proteção de 70 mm², do QFB à malha de aterramento | m | 12 | 35.9542 | 431.45
5.24 | Instalação de condutor de proteção de 35 mm², do QFC à malha de aterramento | m | 12 | 18.81 | 225.72
5.25 | Instalação de condutor de proteção de 16 mm², do QA2 à malha de aterramento | m | 12 | 9.3742 | 112.49
5.26 | Instalação de condutor de proteção de 16 mm², do QC2 à malha de aterramento | m | 12 | 9.3742 | 112.49
5.27 | Instalação de condutor de proteção de 16 mm², do QC3 à malha de aterramento | m | 12 | 9.3742 | 112.49
6.0 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 15154.52
6.1 | Instalação de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 100 x 50 mm, com tampa e acessórios. | m | 18 | 84.1111 | 1514
6.2 | Instalação de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 75 x 50 mm, com tampa e acessórios. | m | 30 | 47.6377 | 1429.13
6.3 | Instalação de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 50 x 50 mm, com tampa e acessórios. | m | 570 | 21.4235 | 12211.39
7.0 | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 50366.24
7.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 20 A, em condulete com cabo de 4 mm² - TUEs para estabilizador/mesa de som e TUGs para split. | un | 258 | 178.3387 | 46011.38
7.2 | Ponto de Tomada 2P + T - 10 A, em condulete com cabo de 2,5 mm² - circuito de retorno do estabilizador para data show no teto . | un | 30 | 73.86 | 2215.8
7.3 | Ponto monofásico FNT com cabo de 4 mm² em eletroduto de 32 mm - para split individual. | un | 8 | 267.3825 | 2139.06
8.0 | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 1496.2
8.1 | Malha de terra com 03 hastes e três caixas de inspeção. | un | 5 | 299.24 | 1496.2
9.0 | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS |  |  |  | 22879.12
9.1 | Remoção e recolocação de Transformador em subestação aérea. | un | 2 | 856.66 | 1713.32
9.2 | Subestação aérea em banco para transformador de 225 kVA com medição - transformador excluso. | un | 1 | 10322.13 | 10322.13
9.3 | Cubículo de medição com proteção de alvenaria, para entrada coletiva de três unidades, com barramento para 573 A, proteção geral de 350 A e disjuntores individuais: 01 de 250 A e 02 de 175 A em caixa moldada. | un | 1 | 10843.67 | 10843.67
10.0 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA |  |  |  | 2382.17
10.1 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada | m³ | 21.96 | 24.32 | 534.07
10.2 | Demolição de calçada | m³ | 8.16 | 8.89 | 72.54
10.3 | Demolição de piso cimentado | m³ | 0.3 | 8.89 | 2.67
10.4 | Piso cimentado áspero 1:4 sem junta de dilatação | m³ | 0.3 | 36.48 | 10.94
10.5 | Confecção de caixa de passagem 70 x 70 x 70 cm | m³ | 10 | 167.29 | 1672.9
10.6 | Limpeza e desobstrução de caixa de passagem em alvenaria | m³ | 13 | 6.85 | 89.05
| T O T A L |  |  | (R$) | 179771.09
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 34018.63
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 145752.46
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| P O N T O S I N S T A L A D O S |  |  | (UND) | 296
| P R E Ç O D O S E R V I Ç O P O R P O N T O |  |  | (R$/m²) | 607.33
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Energia e Equipamentos da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7198.

## ANEXO IV - EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS
OBRA: Reestruturação dos Quadros e Alimentadores do CCHLA
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | REMOÇÃO DE QUADRO DE FORÇA/DISTRIBUIÇÃO
1.1 | Retirar Quadro de Distribuição embutido em alvenaria (QA1, QA2, QA3, QB1, QB2, QB3, QB4, QC1, QC2 e QC3). | un | 10
2.0 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA
2.1 | Instalação de Quadro de Força QFA, em aço, Tipo Sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 204 A, Proteção: 01 de 150 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 01 de 90 A, 03 de 70 A tripolares em padrão europeu; mais acessórios. | un | 1
2.2 | Instalação de Quadro de Força QFC, Tipo em aço, tipo sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 204 A, Proteção: 01 de 150 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 01 de 90 A, 03 de 70 A tripolares em padrão europeu; mais acessórios. | un | 1
3.0 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.1 | Instalação de Quadro de Distribuição QA1, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 02 de 32 A, 02 de 25 A, 02 de 20 A e 02 de 16 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.2 | Instalação de Quadro de Distribuição QA2, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção 01 de 63 A; Disjuntores: 07 de 20 A, 07 de 16 A e 04 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.3 | Instalação de Quadro de Distribuição QA3, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 80 A tripolar; Disjuntores: 01 de 50 A e 01 de 32 A tripolares, 02 de 25 A, 05 de 20 A e 08 de 16 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.4 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QAN1, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 12 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 32 A e 06 monopolares sendo 02 de 20 A, 04 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.5 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QAN2, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 monopolares sendo 02 de 20 A, 12 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.6 | Instalação de Quadro de Distribuição QB1, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A tripolar; Disjuntores: 02 de 25 A, 04 de 20 A, 01 de 16 A e 07 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.7 | Instalação de Quadro de Distribuição QB2, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A tripolar; Disjuntores: 01 de 32 A, 02 de 20 A, 01 de 16 A e 10 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.8 | Instalação de Quadro de Distribuição QB3, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 01 de 25 A, 06 de 20 A, 01 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.9 | Instalação de Quadro de Distribuição QB4, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A tripolar; Disjuntores: 01 de 25 A, 01 de 16 A, 10 de 10 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.10 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN1, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 monopolares sendo 04 de 20 A, 10 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.11 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN2, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 13 monopolares sendo 04 de 20 A, 09 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.12 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN3, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 monopolares sendo 04 de 20 A, 10 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.13 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN4, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 13 monopolares sendo 04 de 20 A, 09 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.14 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN5, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 11 monopolares sendo 03 de 20 A, 08 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.15 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QBN6, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 11 monopolares sendo 04 de 20 A, 07 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.16 | Instalação de Quadro de Distribuição QC1, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 01 de 32 A tripolar, 02 de 25 A, 05 de 20 A e 08 de 16 A monopolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.17 | Instalação de Quadro de Distribuição QC2, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção 01 de 80 A; Disjuntores: 01 de 63 A tripolar 07 de 20 A, 07 de 16 A e 04 de 10 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.18 | Instalação de Quadro de Distribuição QC3, em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 02 de 32 A, 02 de 25 A, 02 de 20 A e 02 de 16 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
3.19 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QCN1, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 50 A e 11 monopolares de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
3.20 | Instalação de Quadro de Distribuição Novo QCN2, em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 50 A e 11 monopolares de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 1
4.0 | REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO
4.1 | Reestruturação de Quadro de Força QFB, Tipo Embutir, com pintura e substituição de chave e disjuntores, e instalação de barramentos de fase, neutro e proteção com capacidade para 250 A. Proteção: 01 de 225 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 02 de 63 A e 07 de 70 A tripolares em padrão europeu, mais acessórios. | un | 1
4.2 | Implementação de circuitos em Quadro existente, com disjuntores padrão europeu de: 02 de 20 A e 05 de 25 A monopolares. | un | 1
5.0 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO
5.1 | Instalação de alimentador trifásico de 70 mm², com neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 60 mm, da medição ao QFA. | m | 90
5.2 | Instalação de alimentador trifásico de 120 mm², com neutro de 70 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 100 mm, da medição ao QFB. | m | 90
5.3 | Instalação de alimentador trifásico de 70 mm², com neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 60 mm, da medição ao QFC. | m | 63
5.4 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm² com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFA ao QA1. | m | 8
5.5 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 40 mm, do QFA ao QA2. | m | 10
5.6 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto PVC rígido classe A de 32 mm, do QFA ao QA3. | m | 30
5.7 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFA ao QAN1. | m | 12
5.8 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QA3 ao QAN2. | m | 12
5.9 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, reutilizando o eletroduto existente do QFB ao QB3. | m | 12
5.10 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 10 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 10 mm em cobre nu, reutilizando o eletroduto existente do QB3 ao QB4. | m | 3
5.11 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN1. | m | 35
5.12 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN2. | m | 40
5.13 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN3. | m | 48
5.14 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN4. | m | 53
5.15 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN5. | m | 43
5.16 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QFB ao QBN6. | m | 48
5.17 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFC ao QC1. | m | 8
5.18 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 40 mm, do QFC ao QC2. | m | 30
5.19 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFC ao QC3. | m | 34
5.20 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QFC ao QCN1. | m | 12
5.21 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, do QC2 ao QCN2. | m | 12
5.22 | Instalação de condutor de proteção de 35 mm², do QFA à malha de aterramento | m | 12
5.23 | Instalação de condutor de proteção de 70 mm², do QFB à malha de aterramento | m | 12
5.24 | Instalação de condutor de proteção de 35 mm², do QFC à malha de aterramento | m | 12
5.25 | Instalação de condutor de proteção de 16 mm², do QA2 à malha de aterramento | m | 12
5.26 | Instalação de condutor de proteção de 16 mm², do QC2 à malha de aterramento | m | 12
5.27 | Instalação de condutor de proteção de 16 mm², do QC3 à malha de aterramento | m | 12
6.0 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
6.1 | Instalação de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 100 x 50 mm, com tampa e acessórios. | m | 18
6.2 | Instalação de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 75 x 50 mm, com tampa e acessórios. | m | 30
6.3 | Instalação de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 50 x 50 mm, com tampa e acessórios. | m | 570
7.0 | PONTOS ELÉTRICOS
7.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 20 A, em condulete com cabo de 4 mm² - TUEs para estabilizador/mesa de som e TUGs para split. | un | 258
7.2 | Ponto de Tomada 2P + T - 10 A, em condulete com cabo de 2,5 mm² - circuito de retorno do estabilizador para data show no teto . | un | 30
7.3 | Ponto monofásico FNT com cabo de 4 mm² em eletroduto de 32 mm - para split individual. | un | 8
8.0 | MALHA DE ATERRAMENTO
8.1 | Malha de terra com 03 hastes e três caixas de inspeção. | un | 5
9.0 | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS
9.1 | Remoção e recolocação de Transformador em subestação aérea. | un | 2
9.2 | Subestação aérea em banco para transformador de 225 kVA com medição - transformador excluso. | un | 1
9.3 | Cubículo de medição com proteção de alvenaria, para entrada coletiva de três unidades, com barramento para 573 A, proteção geral de 350 A e disjuntores individuais: 01 de 250 A e 02 de 175 A em caixa moldada. | un | 1
10.0 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA
10.1 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada | m³ | 21.96
10.2 | Demolição de calçada | m³ | 8.16
10.3 | Demolição de piso cimentado | m³ | 0.3
10.4 | Piso cimentado áspero 1:4 sem junta de dilatação | m³ | 0.3
10.5 | Confecção de caixa de passagem 70 x 70 x 70 cm | m³ | 10
10.6 | Limpeza e desobstrução de caixa de passagem em alvenaria | m³ | 13
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reestruturação dos Quadros e Alimentadores do CCHLA
LOCAL: CCHLA - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | RETIRADAS DE QUADROS DE FORÇA/DISTRIBUIÇÃO | DIAS
|  | R$ | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA | DIAS
|  | R$ | 3070.92 | 0 | 0 | 0 | 3070.92
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
03.00 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | DIAS
|  | R$ | 5605.575 | 5605.575 | 0 | 0 | 11211.15
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO | DIAS
|  | R$ | 1737.39 | 0 | 0 | 0 | 1737.39
|  | % | 40% | 40% | 20% |  | 100%
05.00 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO | DIAS
|  | R$ | 28431.192 | 28431.192 | 14215.596 | 0 | 71077.98
|  | % | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
06.00 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS | DIAS
|  | R$ | 3030.904 | 4546.356 | 4546.356 | 3030.904 | 15154.52
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
07.00 | PONTOS ELÉTRICOS | DIAS
|  | R$ | 12591.56 | 12591.56 | 12591.56 | 12591.56 | 50366.24
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
08.00 | MALHA DE ATERRAMENTO | DIAS
|  | R$ | 1496.2 | 0 | 0 | 0 | 1496.2
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
09.00 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA | DIAS
|  | R$ | 22879.12 | 0 | 0 | 0 | 22879.12
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
10.00 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA | DIAS
|  | R$ | 1191.085 | 1191.085 | 0 | 0 | 2382.17
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 80429.346 | 52365.768 | 31353.512 | 15622.464 | 179771.09
|  | ACUMULADO | 80429.346 | 132795.114 | 164148.626 | 179771.09
|  | PERCENTUAL | 44.74% | 73.87% | 91.31% | 100%