UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS – DE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO: SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CCS.

LOCAL: CCS - Campus i - ufpb

- Condições Gerais

    - Todas as instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, sendo respeitadas as exigências da concessionária local e estas especificações.

    - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes ou onde houver divergências entre o projeto e esse memorial ou vice-versa, serão adotadas as soluções que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovação ou decisão final a Prefeitura Universitária.

    - Antes da apresentação da proposta a proponente deverá examinar todos os documentos técnicos fornecidos pela Prefeitura Universitária, bem como, vistoriar previamente o local onde serão executados os serviços, a fim de verificar a complexidade dos mesmos, levantar quantidades e também eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes do procedimento licitatório.

    - Eventuais dúvidas, omissões ou discrepâncias constatadas pela proponente, deverão ser comunicadas, por escrito, à comissão de licitação, de forma a serem sanadas quaisquer dúvidas relacionadas ao perfeito desenvolvimento dos serviços.

    - Não serão aceitas reclamações posteriores à licitação, relativas a serviços não previstos e/ou falhas de projeto.

    - A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade.

    - A Firma contratante deverá visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

    - As instalações elétricas só serão aceitas quando entregue em perfeitas condições de funcionamento e ligados à rede de distribuição de energia Campus I.

    - A Firma contratada deverá estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

    - A Firma deverá obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

    - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

    - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência a presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

    - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

    - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

    - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

    - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços;

    - A firma deverá comprovar, em forma de documentos, que já prestou serviços de instalações elétricas de mesma natureza;

    - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante o serviço, obedecerão ao disposto nas Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades com energia elétrica.

    - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

    - As instalações deverão ser garantidas pela Contratada, quanto à qualidade e o perfeito desempenho. A partir da data de aceitação dos serviços, durante o prazo de 12 meses a Contratada se compromete a substituir por sua conta qualquer material que apresente defeito, ocasionado por má qualidade e, ou montagem.

    - A presente Garantia independe de quaisquer outras responsabilidades ou ônus que o Contrato estabeleça.

    - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Energia e Equipamentos da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

    - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da UFPB.

    - Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento das proteções.

    - Todos os serviços contratados só serão recebidos pela contratante, após devidamente testados por um técnico ou engenheiro da contratada na presença do Engenheiro fiscal da Prefeitura Universitária.

- Equipamentos de Segurança

    - É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observação e adoção dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral.

    - A contratada será responsável pela manutenção e preservação das condições de segurança da obra/serviço, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pela NR-10.

    - A contratada deverá fornecer, entre outros, os seguintes elementos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados: capacetes de segurança, botas de borracha e sapatos apropriados, máscaras para trabalho de pintura, máscaras e óculos de segurança para solda, luvas de lonas plastificadas ou de neoprene para o manuseio de solventes, impermeabilizantes e outros materiais corrosivos, luvas de borracha para trabalho em circuitos e equipamentos elétricos, cintos de segurança, etc.

- Descrição dos serviços

    - Entrada e Distribuição de Energia

      - A energia elétrica é entregue às subestações existentes no Centro de Ciências da Saúde no nível de alta tensão em 13,8 kV, e distribuída a partir das mesmas no nível de tensão secundária dos transformadores, sendo igual a 380/220 V.

      - A área de abrangência deste projeto compreende as seguintes edificações: Bloco Arnaldo Tavares, Bloco Péricles Gouveia, Bloco de Fisiologia e Patologia, de Nutrição e Fonoaudiologia, de Odontologia e Bloco da Morfologia.

      - O atendimento das instalações elétricas destas edificações é feito por meio de 04 subestações: 01 subestação abrigada com capacidade de 300 kVA, e 03 aéreas com capacidades de 112,5 kVA, 150 kVA e 75 kVA.

    - Divisão da Instalação

Para os fins destes serviços, as instalações elétricas do CCS serão divididas de acordo com a área de abrangência das subestações existentes, conforme a Planta de Locação do CCS, e a descrição abaixo:

      - Subestações:

Subestação SE 01 – 300 kVA;

Subestação abrigada para o atendimento do Bloco Péricles Gouveia (Setor Administrativo, Odontologia, Biblioteca Setorial, Informática, Cantina, Compressor e Iluminação).

Subestação SE 02 – 112,5 kVA;

Subestação aérea para o atendimento do Bloco Arnaldo Tavares.

Subestação SE 03 – 150 kVA;

Subestação aérea para o atendimento dos Blocos de Fisiologia e Patologia, e de Odontologia (compreendendo, ainda, o Bloco de Ambiente de Professores, Cantina e Copiadora).

Subestação SE 04 – 75 kVA;

Subestação aérea para o atendimento dos Blocos de Nutrição e Fonoaudiologia, e de Morfologia (além do prédio dos CAs, de Ambiente de Professores e Almoxarifado).

    - Implantação de Entrada Coletiva (Baixa Tensão)

Considerando-se a implantação futura de uma subestação com capacidade de 112,5 Kva, para o atendimento do setor das coordenações do Bloco Péricles Gouveia, será implantada uma Entrada em Alta Tensão - AT e Medição direta em Baixa Tensão – BT, localizada conforme Planta de Locação das subestações e dos alimentadores.

Desta forma, são especificados os serviços relativos à implementação do circuito de baixa tensão, da Medição e da Entrada coletiva para duas unidades consumidoras, como segue:

A energia elétrica é entregue às subestações existentes no Centro de Ciências da Saúde no nível de alta tensão em 13,8 kV, e distribuída a partir das mesmas no nível de tensão secundária dos transformadores, sendo igual a 380/220 V

      - Deverá ser executada Entrada em AT e Medição Direta em BT, com caixa de medição CM 9, com 03 (três) transformadores de corrente TC’s de 200/5 A, e disjuntor apropriado de 175 A em caixa moldada.

      - A conexão entre transformador e medição será realizada por meio de circuito trifásico em cabos unipolares com isolação em PVC para 0,6/1,0 kV com seção de 95 mm² e neutro com 50 mm², em eletroduto de aço galvanizado com capacete, luvas, curvas e acessórios de fixação em poste e quadro.

      - Deverá ser instalado um quadro de distribuição geral, com barramento para 300 A, de acordo com as especificações e recomendações da concessionária local, para sistema de medição de duas unidades de baixa tensão;

      - O quadro para entrada coletiva deverá ser instalado junto ao transformador, para que a partir deste, derivem os dois alimentadores trifásicos para os Quadros de Força QFA e QFB, do setor de coordenações do Bloco Péricles Gouveia, conforme planta.

    - Distribuição Geral de Força (380/220 V)

      - A partir dos quadros gerais de força de cada bloco, ou setores destes, será executada rede de dutos que interligarão estes aos quadros de distribuição localizados em diversos setores, de acordo com as especificações de projeto.

      - Os quadros de força gerais serão substituídos conforme identificação, especificações e descrição dos mesmos.

      - A rede de duto será constituída de eletrodutos de PVC rígido roscado, classe A, instalados a profundidade mínima de 600 mm.

      - As caixas de passagem para a rede dutos, serão em alvenaria com o fundo em brita para possibilitar a drenagem de água, as tampas deverão ser de concreto armado assentadas sobre massa de concreto pobre.

    - Aterramento

      - O eletrodo da malha de aterramento deverá ser uma Malha de Terra completa com 3 hastes tipo Copperweld 2,40m x 5/8";

      - A malha será composta de três hastes dispostas em linha, com espaçamento no comprimento das mesmas e interligadas com cabo de cobre nu de 10,0 m², devidamente conectadas por conectores GTDU.

      - A malha de aterramento a ser executada deverá ser interligada ao sistema de aterramento existente com cabo de cobre nu, de no mínimo metade da seção do condutor fase do circuito (SF/2), para condutores com seção maior igual a 35 mm² e de 16,0 mm² para seção do condutor fase do circuito menor do quea 35 mm².

      - Todos os quadros de distribuição e de força terão barra de terra independente da barra de neutro.

      - Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.

    - Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria.

      - As caixas de passagem deverão ser confeccionadas em alvenaria, com dimensões 70 x 70 x 70 cm e tampa de concreto.

      - Para aplicação de eletrodutos, serão feitos rasgos/demolições de calçadas, piso cimentado e abertura de vala em terra, seguido por seu fechamento e restauração das mesmas.

      - As valas serão abertas e após colocação dos dutos nivelados e interligados por caixas em alvenaria, devem ser devidamente fechadas e niveladas com o terreno.

- Especificações de materiais

      - Cabos (condutores) de Baixa Tensão

- Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 0,6/1 kV, com as seguintes seções nominais:

# 4,0 mm²; # 6,0 mm²; 10,0 mm²; # 16,0 mm²; # 25,0 mm²; # 35,0 mm²; # 50,0 mm²; 70,0 mm² e 95 mm².

- Condutor de cobre nu, com as seguintes seções nominais:

# 50,0 mm², # 16 mm², # 35,0 mm² e 70mm².

- Os condutores utilizados nos circuitos para atender os aparelhos de refrigeração e os pontos (tomadas 2P+T) de uso geral serão ANTICHAMA, classe 0,6/1.0 kV, com as seguintes seções nominais;

# 2,5 mm² e # 4,0 mm².

- Nos circuitos dos pontos (tomadas 2P+T) de uso geral, como há mais de um ponto por circuito, o cabo principal será na seção de 4,0 mm², enquanto o ramal para cada tomada poderá ser executado cabo com seção de 2,5 mm².

      - Caixas de passagem, conduletes, tomadas e tampas

- Condulete em PVC 25 mm, nos tipos:

C, E, LL, LR, LB, T e X;

- Tomada 2P+T – 10 A/220V em condulete 25 mm;

- Tampa em PVC para condulete 25 mm.

- Caixa de passagem em PVC do tipo sobrepor, com as seguintes dimensões:

100 x 100 x 100 mm; 300 x 300 x 150 mm;

- Caixa de passagem pré-moldada, no solo ou no piso cimentado, com as seguintes dimensões:

300 x 300 x 300 mm;

- Caixa de passagem em alvenaria, no solo ou no piso cimentado, com as seguintes dimensões:

700 x 700 x 700 mm.

      - Disjuntores

- Disjuntor monopolar – DIN - Padrão Europeu, curva C e com as seguintes correntes nominais:

16 A; 20 A; 25 A; 32 A.

- Disjuntor tripolar – DIN - Padrão Europeu, curva C e com as seguintes correntes nominais:

32 A; 40 A; 50 A; 63 A; 70 A; 80 A; 90 A.

- Disjuntor tripolar em caixa moldada, tensão nominal máxima 415 V. curva C e com as seguintes correntes nominais:

100 A; 125 A; 150 A; 175 A; 200 A; 225 A; 250 A; 350 A; 400 A e 450 A.

      - Eletrocalhas e acessórios

- Acoplamento para quadro Pré-zincado Perfurado, nas dimensões 50 x 50 mm, 75 x 50 mm e 100 mm x 75 mm;

- Curva de Inversão Vertical/Horizontal Pré-zincada Perfurada, nas dimensões 50 x 50 mm, 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Curva Horizontal 90° Pré-zincada Perfurada, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 55 mm;

- Desvio Pré-zincado Perfurado à Direita, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Desvio Pré-zincado Perfurado à Esquerda, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Eletrocalha Pré-zincada em U Perfurada com Tampa nas seguintes dimensões: 50 x 50 mm; 75 x 50 mm; 100 x 50 mm.

- Mão Francesa Pré-zincada 200 mm;

- Suporte Suspensão Simples Tirante 3/8";

- Tê Pré-zincado Perfurado Vertical Subida, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Tê  Pré-zincado Perfurado Vertical Descida, nas dimensões 75 x 50 mm e 100 mm x 50 mm;

- Tirante 3/8" Roscado.

      - Eletrodutos e acessórios

- Abraçadeira de ferro galvanizado com as seguintes dimensões;

20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm.

- Arruela de Alumínio com as seguintes dimensões;

20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm; 100 mm.

- Bucha de nylon S-8 com Parafusos para Abraçadeira;

- Bucha de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm; 100 mm.

- Curva PVC Rígido rosqueável Classe A, com as seguintes dimensões;

20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm.

- Curva em aço inoxidável de 100 mm.

- Eletroduto em aço inoxidável de 100 mm.

- Eletroduto PVC Rígido rosqueável Classe A (vara de 3m) com as seguintes dimensões;

20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm

- Luva em aço inoxidável de 100 mm.

- Luva PVC Rígido rosqueável Classe A com as seguintes dimensões;

- 20 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm; 100 mm.

- Massa de Calafetar para Vedação;

- Os eletrodutos serão do tipo rígido em PVC, classe A, ROSQUEÁVEL, para as INSTALAÇÕES EMBUTIDAS em terra, conforme as exigências das especificações;

- Para a entrada em AT, o circuito trifásico será conduzido em eletroduto de aço inoxidável, conforme estas especificações.

- Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros;

- Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas;

- Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor;

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação;

- Os eletrodutos referentes à rede de alimentação de iluminação aos postes serão conectados através de caixas de passagem com dreno e tampo de concreto.

      - Quadros e acessórios

- Barramento de Cobre com as seguintes dimensões:

20 x 3 mm; 30 x 3 mm, 50 x 5 mm.

- Isoladores de Resina/Poliéster com as seguintes dimensões;

20 x 20 mm; 30 x 30 mm, 50 x 50 mm.

- Parafuso para Isolador;

- Quadro de Comando de Sobrepor com Chapa de Montagem com as seguintes dimensões;

600 x 400 x 250 mm.

- Quadro de Distribuição - Barramento mais Geral - 100 A - Tipo Embutir, com capacidade para 24 circuitos.

- Quadro de Distribuição - Barramento mais Geral - 100 A - Tipo Sobrepor, com capacidade para:

12, 24 e 32 circuitos.

- Quadro – Painel modular com as seguintes dimensões;

1080 x 1000 x 600 cm

- Cubículo de medição para entrada coletiva com as seguintes dimensões;

1500 x 1500 x 700 cm

- Seção de Placas 224 x 450 x 15 mm;

- Trilho DIN;

- Trilho para Fixação 490 mm.

      - Terminais e conexões

- Terminal à Compressão para cabo com as seguintes seções;

# 16,0 mm²; # 25,0 mm²; # 35,0 mm²; # 50,0 mm²; 70,0 mm².

- Terminal split-bolt  para cabo com as seguintes seções;

# 25,0 mm²; # 35,0 mm²; 50,0 mm².

- Especificações de Quadros e componentes

    - Características elétricas

- Tensão máxima em regime permanente: 380VCA 3F+N+T

- Tensão mínima suportável (1 min. a seco): 1,5 KV;

- Freqüência: 60 Hz.

    - Características Construtivas

- Deverá ser projetado e montado em invólucro metálico, com flanges inferior/superior;

- Instalação abrigada de sobrepor com suporte de fixação externo por meio de parafusos;

- Grau de Proteção IP 54;

- Construídos em chapa de aço 14 AWG, com porta dotada de fechadura e espelho interno;

- Frontal contendo a identificação de cada circuito;

- Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico com 99% de pureza, para fases, neutro e terra;

- Os barramento de terra e neutro deverão possuir furos com parafusos e porcas, para as diversas ligações, sendo o barramento neutro isolado;

- Deverá ser previsto ponto de conexão para aterramento do quadro, com  terminal  para cabo de seção conforme diagrama;

- A superfície externa deverá ser lisa, isenta de pontas e rebarbas;

- Acesso aos equipamentos/fiação deverá ser pela frente, por meio de portas providas de dobradiças e fecho rápido com fechadura tipo tambor, com chave mestra;

- Deverá  ser  prevista proteção interna que  permita a operação dos disjuntores, mas que proteja  o operador do contato com as partes energizadas do quadro;

- Os componentes deverão vir instalados em chassis removíveis, com  espaço  para necessidades futuras de acréscimo da ordem de 20%.