## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS
OBRA: Reestruturação das Instalações Elétricas do CCS
LOCAL: CCS - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | MEDIÇÃO |  |  |  | 5323.45
1.1 | Instalação de Entrada em AT e Medição direta em BT, para subestação de 112,5 kVA e entrada coletiva de duas unidades consumidoras, com cubículo de medição em alvenaria, painel modular, barramento, disjuntores e acessórios. | un | 1 | 2914.54 | 2914.54
1.2 | Circuito trifásico com fases de 95 mm² e neutro de 50 mm² em cabos unipolares de cobre com isolamento de PVC 0,6/1,0 kV, em eletroduto de aço galvanizado de 75 mm, do secundário do transformador à medição. | m | 11.5 | 209.47 | 2408.91
2.0 | REMOÇÃO DE PAINEL/QUADRO DE FORÇA/DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 943.38
2.1 | Remoção de Painel Modular Aparente, componentes, barramentos e equipamentos elétricos (QF4 e QF2S). | un | 2 | 61.57 | 123.14
2.2 | Remoção de Quadro de sobrepor de 32 a 56 circuitos e componentes (QF4 e QF2S). | un | 2 | 46.18 | 92.36
2.3 | Remoção de Quadro de sobrepor até 32 circuitos e componentes (Q2D8, Q2D9, F4 e QF2S). | un | 2 | 46.18 | 92.36
2.4 | Remoção de Quadro de Distribuição completo embutido em alvenaria com até 32 circuitos (Q1D1, Q2D1, Q2D2, Q2D3, Q2D6, Q2D7, Q3D1, Q3D2, Q3D3, Q3D4, Q3D5, Q3D6). | un | 12 | 52.96 | 635.52
3.0 | REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA |  |  |  | 3408.03
3.1 | Reestruturação de Quadro de Força tipo painel modular aparente, com pintura, trilho, barramento de proteção e acessórios; com a substituição de chave e fusíveis por Proteção de 450 A, instalação de disjuntor de 400 A, ambos tripolares em caixa moldada. (QSE) | un | 1 | 1949.45 | 1949.45
3.2 | Reestruturação de Quadro de Força tipo painel modular aparente, com pintura, trilho e barramento de proteção, com substituição de chaves e fusíveis por disjuntores. Proteção: 01 de 350 A tripolar em caixa moldada. Disjuntores: 01 de 150 e 02 de 125 tripolares em caixa moldada, e 02 de 100 A e 01 de 70 A todos tripolares em padrão europeu (QG). | un | 1 | 1458.58 | 1458.58
4.0 | INSTALAÇÃO DE QUADROS E COMPONENTES (FORÇA) |  |  |  | 2160.41
4.1 | Instalação de Quadro de Força QF2S, em aço, Tipo Sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 204 A, Proteção: 01 de 150 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 02 de 90 A, 01 de 40 A tripolares em padrão europeu; mais acessórios. | un | 1 | 1084.21 | 1084.21
4.2 | Instalação de Quadro de Força QF4, Tipo em aço, tipo sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 204 A, Proteção: 01 de 125 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 02 de 90 A e 01 de 50 A tripolares em padrão europeu; mais acessórios. | un | 1 | 1076.2 | 1076.2
5.0 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 13944.22
5.1 | Instalação de Quadro de Distribuição em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 03 de 32 A, 03 de 25 A, 10 de 20 A e 08 de 16 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios (Substituição de quadros removidos). | un | 10 | 562.02 | 5620.2
5.2 | Instalação de Quadro de Distribução em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 12 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 32 A e 04 monopolares sendo 02 de 20 A, 02 de 25 A, todos em padrão europeu (QCom). | un | 2 | 285.25 | 570.5
5.3 | Instalação de Quadro de Distribução em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 90 A e 24 monopolares sendo 18 de 20 A, 06 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 8 | 609.04 | 4872.32
5.4 | Instalação de Quadro de Distribução em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 32 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 90 A e 32 monopolares sendo 18 de 20 A, 10 de 25 A e 04 de 16 A, todos em padrão europeu. | un | 4 | 720.3 | 2881.2
6.0 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 53756.98
6.1 | Instalação de alimentador trifásico de 50 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da medição ao QFA. | m | 16 | 86.87 | 1389.92
6.2 | Instalação de alimentador trifásico de 70 mm², com neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 60 mm, da medição ao QFB. | m | 16 | 111.81 | 1788.96
6.3 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, do QFB ao QFC. | m | 32 | 70.76 | 2264.32
6.4 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da Medição ao QFM1. | m | 62 | 70.76 | 4387.12
6.5 | Instalação de alimentador trifásico de 50 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da medição ao QFO. | m | 100 | 86.87 | 8687
6.6 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da Medição ao QFN. | m | 70 | 70.76 | 4953.2
6.7 | Instalação de alimentador trifásico de 50 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da medição ao QFP. | m | 155 | 86.87 | 13464.85
6.8 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro e condutor de proteção de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em Galeria existente, do QF2 ao QF2S. | m | 20 | 61.81 | 1236.2
6.9 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da Medição ao QFAT. | m | 20 | 70.76 | 1415.2
6.10 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 40 mm, da galeria à caixa de passagem do Bl. Administrativo. | m | 40 | 55.59 | 2223.6
6.11 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 mm da caixa de passagem do Bl. Administrativo ao QADN1. | m | 6 | 51.96 | 311.76
6.12 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QG ao QADN2. | m | 30 | 40.53 | 1215.9
6.13 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 40 mm, da caixa de passagem do Bl. Arnaldo Tavares ao QGAT (térreo). | m | 14 | 61.04 | 854.56
6.14 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 mm da caixa de passagem do Bl. Arnaldo Tavares ao QGAS (1° pavimento). | m | 17 | 40.42 | 687.14
6.15 | Instalação de alimentador trifásico de 6 mm², com neutro e condutor de proteção de 6 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada, do QM2 ao QM3 (Morfologia). | m | 28 | 17.94 | 502.32
6.16 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 do QFM2 ao QM6 (Morfologia). | m | 33 | 40.42 | 1333.86
6.17 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 do QFO ao QO4 (Odontologia). | m | 40 | 40.42 | 1616.8
6.18 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF2 ao Q2N1. | m | 8 | 58.79 | 470.32
6.19 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF2S ao Q2N2. | m | 8 | 58.79 | 470.32
6.20 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF2S ao Q2N3. | m | 12 | 58.79 | 705.48
6.21 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF3 ao Q3N1. | m | 12 | 58.79 | 705.48
6.22 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF3S ao Q3N3. | m | 8 | 58.79 | 470.32
6.23 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF4 ao Q4D1. | m | 8 | 58.79 | 470.32
6.24 | Instalação de alimentador trifásico de 10 mm², com neutro e condutor de proteção de 10 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada, do QANT1 ao QANT2 (Térreo da Ala B do Bl. das Coordenações). | m | 12 | 26.76 | 321.12
6.25 | Instalação de alimentador trifásico de 10 mm², com neutro e condutor de proteção de 10 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 mm, da caixa de passagem ao Cubículo do Compressor (Bl. Arnaldo Tavares). | m | 8 | 26.76 | 214.08
6.26 | Ligação do condutor existente de 2/0 AWG no QG à malha de aterramento. | un | 1 | 15.39 | 15.39
6.27 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QF1 à malha de aterramento. | m | 12 | 10.17 | 122.04
6.28 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QF2 à malha de aterramento. | m | 12 | 19.46 | 233.52
6.29 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QF3 à malha de aterramento. | m | 12 | 19.46 | 233.52
6.30 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QF4 à malha de aterramento. | m | 12 | 10.17 | 122.04
6.31 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QFM1 à malha de aterramento | m | 10 | 10.17 | 101.7
6.32 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QFM2 à malha de aterramento | m | 6 | 19.46 | 116.76
6.33 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QFO à malha de aterramento | m | 10 | 19.46 | 194.6
6.34 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QFN à malha de aterramento | m | 10 | 10.17 | 101.7
6.35 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QFP à malha de aterramento | m | 12 | 19.46 | 233.52
6.36 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QF3S à malha de aterramento | m | 12 | 10.17 | 122.04
7.0 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 30480.5
7.0 | Instalação de sistema de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 100 x 50 mm, com tampa, derivações, curvas e acessórios. | m | 50 | 39.6 | 1980
7.2 | Intalação de sistema de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 75 x 50 mm, com tampa, derivações, curvas e acessórios. | m | 450 | 28.87 | 12991.5
7.3 | Intalação de sistema de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 50 x 50 mm, com tampa, derivações, curvas e acessórios. | m | 650 | 23.86 | 15509
8.0 | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 143470.09
8.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 20 A, em condulete e eletroduto de 25 mm, com cabo de 4 mm² - TUE para ar-condicionado. | un | 318 | 186.58 | 59332.44
8.2 | Ponto de Tomada 2P + T - 10 A, em condulete e eletroduto de 25 mm, com cabo de 2,5 mm². | un | 805 | 67.77 | 54554.85
8.3 | Ponto trifásico (3F+N+T) com cabo de 4 mm² em eletroduto de 32 mm, para split individual. | un | 35 | 142.86 | 5000.1
8.4 | Circuito F+N+P em cabo de 4 mm² para derivação dos pontos de Tomada 2P+T - 10 A - TUG. | m | 1060 | 13.07 | 13854.2
8.5 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede. | un | 150 | 12.37 | 1855.5
8.6 | Instalação de lâmpada fluorescente de 32 W, material incluso. | un | 200 | 8.45 | 1690
8.7 | Instalação de lâmpada fluorscente de 20 W, material incluso. | un | 120 | 8.45 | 1014
8.8 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W -completa | un | 50 | 79.64 | 3982
8.9 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W -completa | un | 30 | 72.9 | 2187
9.0 | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 4133.36
9.1 | Malha de aterramento com 03 hastes e três caixas de inspeção. | un | 14 | 295.24 | 4133.36
10.0 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA |  |  |  | 5489.58
10.1 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada | m³ | 50 | 27.11 | 1355.5
10.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 10 | 8.89 | 88.9
10.3 | Piso cimentado áspero 1:4 sem junta de dilatação | m² | 10 | 36.48 | 364.8
10.4 | Confecção de caixa de passagem 70 x 70 x 70 cm | un | 22 | 167.29 | 3680.38
| T O T A L |  |  | (R$) | 263110
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 49789.0984
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 213320.9016
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| T O T A L D E Q U A D R O S |  |  | (UN) | 26
| C U S T O U N I T Á R I O |  |  | (R$/UN) | 10119.6154
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Equipamentos da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7198.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS
OBRA: Reestruturação das Instalações Elétricas do CCS
LOCAL: CCS - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | MEDIÇÃO
1.1 | Instalação de Entrada em AT e Medição direta em BT, para subestação de 112,5 kVA e entrada coletiva de duas unidades consumidoras, com cubículo de medição em alvenaria, painel modular, barramento, disjuntores e acessórios. | un | 1
1.2 | Circuito trifásico com fases de 95 mm² e neutro de 50 mm² em cabos unipolares de cobre com isolamento de PVC 0,6/1,0 kV, em eletroduto de aço galvanizado de 75 mm, do secundário do transformador à medição. | m | 11.5
2.0 | REMOÇÃO DE PAINEL/QUADRO DE FORÇA/DISTRIBUIÇÃO
2.1 | Remoção de Painel Modular Aparente, componentes, barramentos e equipamentos elétricos (QF4 e QF2S). | un | 2
2.2 | Remoção de Quadro de sobrepor de 32 a 56 circuitos e componentes (QF4 e QF2S). | un | 2
2.3 | Remoção de Quadro de sobrepor até 32 circuitos e componentes (Q2D8, Q2D9, F4 e QF2S). | un | 2
2.4 | Remoção de Quadro de Distribuição completo embutido em alvenaria com até 32 circuitos (Q1D1, Q2D1, Q2D2, Q2D3, Q2D6, Q2D7, Q3D1, Q3D2, Q3D3, Q3D4, Q3D5, Q3D6). | un | 12
3.0 | REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA
3.1 | Reestruturação de Quadro de Força tipo painel modular aparente, com pintura, trilho, barramento de proteção e acessórios; com a substituição de chave e fusíveis por Proteção de 450 A, instalação de disjuntor de 400 A, ambos tripolares em caixa moldada. (QSE) | un | 1
3.2 | Reestruturação de Quadro de Força tipo painel modular aparente, com pintura, trilho e barramento de proteção, com substituição de chaves e fusíveis por disjuntores. Proteção: 01 de 350 A tripolar em caixa moldada. Disjuntores: 01 de 150 e 02 de 125 tripolares em caixa moldada, e 02 de 100 A e 01 de 70 A todos tripolares em padrão europeu (QG). | un | 1
4.0 | INSTALAÇÃO DE QUADROS E COMPONENTES (FORÇA)
4.1 | Instalação de Quadro de Força QF2S, em aço, Tipo Sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 204 A, Proteção: 01 de 150 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 02 de 90 A, 01 de 40 A tripolares em padrão europeu; mais acessórios. | un | 1
4.2 | Instalação de Quadro de Força QF4, Tipo em aço, tipo sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 204 A, Proteção: 01 de 125 A tripolar em caixa moldada; Disjuntores: 02 de 90 A e 01 de 50 A tripolares em padrão europeu; mais acessórios. | un | 1
5.0 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
5.1 | Instalação de Quadro de Distribuição em aço, Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A tripolar; Disjuntores: 03 de 32 A, 03 de 25 A, 10 de 20 A e 08 de 16 A monopolares, todos em padrão europeu, mais acessórios (Substituição de quadros removidos). | un | 10
5.2 | Instalação de Quadro de Distribução em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 12 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 32 A e 04 monopolares sendo 02 de 20 A, 02 de 25 A, todos em padrão europeu (QCom). | un | 2
5.3 | Instalação de Quadro de Distribução em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 90 A e 24 monopolares sendo 18 de 20 A, 06 de 25 A, todos em padrão europeu. | un | 8
5.4 | Instalação de Quadro de Distribução em aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 32 circuitos mais proteção geral; e barramento para 100 A; disjuntores: 01 tripolar de 90 A e 32 monopolares sendo 18 de 20 A, 10 de 25 A e 04 de 16 A, todos em padrão europeu. | un | 4
6.0 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO
6.1 | Instalação de alimentador trifásico de 50 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da medição ao QFA. | m | 16
6.2 | Instalação de alimentador trifásico de 70 mm², com neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 60 mm, da medição ao QFB. | m | 16
6.3 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre nu, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, do QFB ao QFC. | m | 32
6.4 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da Medição ao QFM1. | m | 62
6.5 | Instalação de alimentador trifásico de 50 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da medição ao QFO. | m | 100
6.6 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da Medição ao QFN. | m | 70
6.7 | Instalação de alimentador trifásico de 50 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da medição ao QFP. | m | 155
6.8 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro e condutor de proteção de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em Galeria existente, do QF2 ao QF2S. | m | 20
6.9 | Instalação de alimentador trifásico de 35 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 50 mm, da Medição ao QFAT. | m | 20
6.10 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 40 mm, da galeria à caixa de passagem do Bl. Administrativo. | m | 40
6.11 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 mm da caixa de passagem do Bl. Administrativo ao QADN1. | m | 6
6.12 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QG ao QADN2. | m | 30
6.13 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido classe A de 40 mm, da caixa de passagem do Bl. Arnaldo Tavares ao QGAT (térreo). | m | 14
6.14 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 mm da caixa de passagem do Bl. Arnaldo Tavares ao QGAS (1° pavimento). | m | 17
6.15 | Instalação de alimentador trifásico de 6 mm², com neutro e condutor de proteção de 6 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada, do QM2 ao QM3 (Morfologia). | m | 28
6.16 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 do QFM2 ao QM6 (Morfologia). | m | 33
6.17 | Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com neutro e condutor de proteção de 16 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 do QFO ao QO4 (Odontologia). | m | 40
6.18 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF2 ao Q2N1. | m | 8
6.19 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF2S ao Q2N2. | m | 8
6.20 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF2S ao Q2N3. | m | 12
6.21 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF3 ao Q3N1. | m | 12
6.22 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e condutor de proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF3S ao Q3N3. | m | 8
6.23 | Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com neutro de 25 mm² e proteção de 16 mm², em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do QF4 ao Q4D1. | m | 8
6.24 | Instalação de alimentador trifásico de 10 mm², com neutro e condutor de proteção de 10 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletrocalha ventilada apoiada, do QANT1 ao QANT2 (Térreo da Ala B do Bl. das Coordenações). | m | 12
6.25 | Instalação de alimentador trifásico de 10 mm², com neutro e condutor de proteção de 10 mm² em cobre com isolamento em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto de PVC rígido, classe A de 32 mm, da caixa de passagem ao Cubículo do Compressor (Bl. Arnaldo Tavares). | m | 8
6.26 | Ligação do condutor existente de 2/0 AWG no QG à malha de aterramento. | un | 1
6.27 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QF1 à malha de aterramento. | m | 12
6.28 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QF2 à malha de aterramento. | m | 12
6.29 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QF3 à malha de aterramento. | m | 12
6.30 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QF4 à malha de aterramento. | m | 12
6.31 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QFM1 à malha de aterramento | m | 10
6.32 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QFM2 à malha de aterramento | m | 6
6.33 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QFO à malha de aterramento | m | 10
6.34 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QFN à malha de aterramento | m | 10
6.35 | Intalação de condutor de proteção de 25 mm², do QFP à malha de aterramento | m | 12
6.36 | Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do QF3S à malha de aterramento | m | 12
7.0 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
7.0 | Instalação de sistema de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 100 x 50 mm, com tampa, derivações, curvas e acessórios. | m | 50
7.2 | Intalação de sistema de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 75 x 50 mm, com tampa, derivações, curvas e acessórios. | m | 450
7.3 | Intalação de sistema de eletrocalha ventilada em aço galvanizado de 50 x 50 mm, com tampa, derivações, curvas e acessórios. | m | 650
8.0 | PONTOS ELÉTRICOS
8.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 20 A, em condulete e eletroduto de 25 mm, com cabo de 4 mm² - TUE para ar-condicionado. | un | 318
8.2 | Ponto de Tomada 2P + T - 10 A, em condulete e eletroduto de 25 mm, com cabo de 2,5 mm². | un | 805
8.3 | Ponto trifásico (3F+N+T) com cabo de 4 mm² em eletroduto de 32 mm, para split individual. | un | 35
8.4 | Circuito F+N+P em cabo de 4 mm² para derivação dos pontos de Tomada 2P+T - 10 A - TUG. | m | 1060
8.5 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede. | un | 150
8.6 | Instalação de lâmpada fluorescente de 32 W, material incluso. | un | 200
8.7 | Instalação de lâmpada fluorscente de 20 W, material incluso. | un | 120
8.8 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W -completa | un | 50
8.9 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W -completa | un | 30
9.0 | MALHA DE ATERRAMENTO
9.1 | Malha de aterramento com 03 hastes e três caixas de inspeção. | un | 14
10.0 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA
10.1 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada | m³ | 50
10.2 | Demolição de piso cimentado | m² | 10
10.3 | Piso cimentado áspero 1:4 sem junta de dilatação | m² | 10
10.4 | Confecção de caixa de passagem 70 x 70 x 70 cm | un | 22
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reestruturação das Instalações Elétricas do CCS
LOCAL: CCS - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | MEDIÇÃO | DIAS
|  | R$ | 5323.45 | 0 | 0 | 0 | 5323.45
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
02.00 | REMOÇÃO DE PAINEL/QUADRO DE FORÇA/DISTRIBUIÇÃO | DIAS
|  | R$ | 471.69 | 471.69 | 0 | 0 | 943.38
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
03.00 | REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA | DIAS
|  | R$ | 1704.015 | 1704.015 | 0 | 0 | 3408.03
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | INSTALAÇÃO DE QUADROS E COMPONENTES (FORÇA) | DIAS
|  | R$ | 1080.205 | 1080.205 | 0 | 0 | 2160.41
|  | % | 40% | 40% | 20% |  | 100%
05.00 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | DIAS
|  | R$ | 5577.688 | 5577.688 | 2788.844 | 0 | 13944.22
|  | % | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
06.00 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO | DIAS
|  | R$ | 10751.396 | 16127.094 | 16127.094 | 10751.396 | 53756.98
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
07.00 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS | DIAS
|  | R$ | 7620.125 | 7620.125 | 7620.125 | 7620.125 | 30480.5
|  | % | 50% | 30% | 20% |  | 100%
08.00 | PONTOS ELÉTRICOS | DIAS
|  | R$ | 71735.045 | 43041.027 | 28694.018 | 0 | 143470.09
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
09.00 | MALHA DE ATERRAMENTO | DIAS
|  | R$ | 4133.36 | 0 | 0 | 0 | 4133.36
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
10.00 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA | DIAS
|  | R$ | 2744.79 | 2744.79 | 0 | 0 | 5489.58
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 111141.764 | 78366.634 | 55230.081 | 18371.521 | 263110
|  | ACUMULADO | 111141.764 | 189508.398 | 244738.479 | 263110
|  | PERCENTUAL | 42.24% | 72.03% | 93.02% | 100%