## ENG ALIMENTOS
QD - Reforma do Laboratório de Hialotécnica - CCEN
Circuitos | Lâmpadas |  |  | Tomadas |  |  |  | FASE A |  |  | Total(W) | Fio (mm²) | Disjuntor(A) | Fase | Nº DA | DISTANCIA | [5 empty] | FIO mm² | [15 empty] | CALCULO DA FIAÇÃO COM QUEDA DE TENSÃO 1% PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO | [7 empty] | FIO mm²
| 40 | 60 | 100 | 250 | 600 | 4000 | 4500 |  | FASE B | FASE C |  |  |  |  | FASE | D(m) | W*D(m) | 1,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 6,0mm² | 6,0mm² | 6,0mm² |  | DISJ.10 | DISJ.20 | DISJ.25 | DIS.35 |  | FASE A | FASE B | FASE C |  | D(m) | W*D(m) | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | 16,0mm² | 16,0mm² | 16,0mm² | 25,0mm² | 25,0mm² | 25,0mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 50mm² | 50mm² | 50mm² | 70,0mm² | 70,0mm² | 70,0mm² | 95,0mm² | 95,0mm² | 95,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² |  | DISJ.10 | DISJ.20 | DISJ.25 | DIS.35 |  | FASE A | FASE B | FASE C
1 | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 490 |  |  | 490 | 2.5 | 20 | A | 1 | 90 | 44100 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 490 | 0 | 0 |  | 17 | 62840.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 2.5 | 20 | A | 1 | 40 | 60000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1500 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1800 |  |  | 1800 | 2.5 | 20 | A | 1 | 30 | 54000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1800 | 0 | 0 |  |  | CORRENTE | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 4 | 25 | A | 1 | 80 | 96000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 16.8023 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
5 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | B | 2 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | C | 3 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | FATOR DE DEMANDA | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | A | 1 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | RESIDENCIAS |  |  |  | RES. COLETIVAS |  |  | ESCRITÓRIOS |  |  | QUARTÉIS |  |  | HOTÉIS |  |  | HOSPITÁIS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | B | 2 | 40 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4990 |  | 1000 | 860 |  | 860 | 0 | 3000 | 3000 | 4990 | 0 | 4990 | 4990 | 0 | 4990 | 2495 | 0 | 2495 | 1996 | 0 | 1996 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 |  |  |  | 18331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 |  |  |  | 4990
9 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | C | 3 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 1000 | 750 |  | 750 | 696.5 |  | 696.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 796 |  | 796 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5010 | 1 | 1000 | 860 | 3990 | 0
10 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | A | 1 | 30 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1990 |  | 1000 | 660 |  | 660 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010 | 2 | 2000 | 750 | 2990
11 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | B | 2 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 590 |  | 590 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3000 | 660 | 1990
12 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | C | 3 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 520 |  | 520 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 590 | 990
13 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | A | 1 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 450 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5000 | 520 | -10
14 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | B | 2 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 400 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 450 | -1010
15 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | C | 3 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 350 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7000 | 400 | -2010
16 | [10 empty] | 0 | 1.5 | 10 | A | 1 | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 310 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8000 | 350 | -3010
TOTAL | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 4990 | 6 | 30 | A | [19 empty] | 4990 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 270 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 9000 | 310 | -4010
[13 empty] | 16.8023 | [25 empty] | -5010 | -1202.4 | 0 | 0 | [34 empty] | 10 | 10000 | 270 | -5010
[40 empty] | 3957.6 |  | 3380 |  |  | 3696.5 |  |  | 4990 |  |  | 4990 |  |  | 3291 |  |  | 1996 | [19 empty] | 11 | -15010
CÁLCULO DAS BITOLAS (FASES SEPARADAS) | [8 empty] | FASE A |  | 62840.5 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO | [25 empty] | 67.74% |  |  |  | 74.08% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 65.95% |  |  | 40% | [21 empty] | 15010
(USANDO A TABELA 1.7 E 1.3) | [10 empty] | 22.6818 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO
[9 empty] | FASE B |  | 0 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO
[11 empty] | 0 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO
[9 empty] | FASE C |  | 0 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO
[11 empty] | 0 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO |  |  | CÁLCULO DA DEMANDA |  |  |  | 0
PARA CIRCUITO MONOFÁSICO E TRIFÁSICO(CÁLCULO PARA MAIOR FASE) | [17 empty] | 1 - RESIDENCIAS |  |  | 0.74078
DIST. QUADRO |  | 17 | m | [10 empty] | FASE A | 4990 |  | 2 | 2 - APARTAMENTOS |  |  | 0
FATOR DEMANDA= |  | 0.74078 | [15 empty] | 3 - ESCRITÓRIOS |  |  | 0
QUEDA TENSÃO |  | 1 | % | [10 empty] | FASE B | 0 |  |  | 4 - QUARTÉIS |  |  | 0
|  | FIO | 6 |  | 1° CRITÉRIO | [6 empty] | 62840.5 |  | FASE C | 0 |  |  | 5 - HOTÉIS |  |  | 0
[18 empty] | 6 - HOSPITAIS |  |  | 0.74078
|  |  | 4 |  | 2° CRITÉRIO | [11 empty] | 2
I= | 16.8023 | FIO | 6 |  | FIO ADOTADO | [8 empty] | FASE MÉDIA= | 1663.3333
K USADO= | 1
K= | 1 |  | CIRCUITO MONOFÁSICO | [10 empty] | FASE MÁXIMA= | 4990
K= | 1.73 |  | CIRCUITO TRIFÁSICO C/3 FIOS
K= | 2 |  | CIRCUITO 2 FASES + NEUTRO
K= | 3 |  | CIRCUITO TRIFÁSICO DE 4 FIOS
TENSÃO= | 220