## ENG ALIMENTOS
QD1 - Lab. Didático de Genética
Circuitos | Lâmpadas |  |  | Tomadas | [5 empty] | Total(W) | Fio (mm²) | Disjuntor(A) | Fase | Nº DA | DISTANCIA | [5 empty] | FIO mm² | [15 empty] | CALCULO DA FIAÇÃO COM QUEDA DE TENSÃO 1% PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO | [7 empty] | FIO mm²
| 40 | 60 | 100 | 100 | 600 | 4000 | FASE A | FASE B | FASE C |  |  |  |  | FASE | D(m) | W*D(m) | 1,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 6,0mm² | 6,0mm² | 6,0mm² |  | DISJ.10 | DISJ.20 | DISJ.25 | DIS.35 |  | FASE A | FASE B | FASE C |  | D(m) | W*D(m) | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | 16,0mm² | 16,0mm² | 16,0mm² | 25,0mm² | 25,0mm² | 25,0mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 50mm² | 50mm² | 50mm² | 70,0mm² | 70,0mm² | 70,0mm² | 95,0mm² | 95,0mm² | 95,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² |  | DISJ.10 | DISJ.20 | DISJ.25 | DIS.35 |  | FASE A | FASE B | FASE C
1 | 18 | [8 empty] | 720 | 1.5 | 10 | A | 1 | 20 | 14400 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 720 | 0 | 0 |  | 20 | 114600 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3000 | 2.5 | 20 | B | 2 | 20 | 60000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3000 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3000 | 2.5 | 20 | C | 3 | 20 | 60000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3000 |  |  | CORRENTE | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2400 | 2.5 | 20 | A | 1 | 20 | 48000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2400 | 0 | 0 |  |  | 23.8911 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4200 | 2.5 | 20 | B | 2 | 16 | 67200 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4200 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2400 | 2.5 | 20 | C | 3 | 20 | 48000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2400 |  |  | FATOR DE DEMANDA | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2400 | 2.5 | 20 | A | 1 | 20 | 48000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2400 | 0 | 0 |  |  |  | RESIDENCIAS |  |  |  | RES. COLETIVAS |  |  | ESCRITÓRIOS |  |  | QUARTÉIS |  |  | HOTÉIS |  |  | HOSPITÁIS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3600 | 2.5 | 20 | B | 2 | 19 | 68400 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3600 | 0 | 10800 |  | 1000 | 860 |  | 860 | 0 | 3000 | 3000 | 10800 | 0 | 10800 | 10800 | 0 | 10800 | 5400 | 0 | 5400 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 |  |  |  | 35180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 |  |  |  | 10800
9 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4000 | 4 | 25 | C | 3 | 20 | 80000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4000 | 3000 |  | 1000 | 750 |  | 750 | 2730 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3120 |  | 3120 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 800 | 0
10 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4000 | 4 | 25 | A | 1 | 20 | 80000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4000 | 0 | 0 | 7800 |  | 1000 | 660 |  | 660 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 2000 | 750 | 800
[10 empty] | 0 | 1.5 | 10 |  |  | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 590 |  | 590 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3000 | 660 | 800
[10 empty] | 0 | 1.5 | 10 |  |  | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 520 |  | 520 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 590 | 800
[10 empty] | 0 | 1.5 | 10 |  |  | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 450 |  | 450 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5000 | 520 | 800
[10 empty] | 0 | 1.5 | 10 |  |  | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 400 |  | 400 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 450 | 800
[10 empty] | 0 | 1.5 | 10 |  |  | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 350 |  | 350 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7000 | 400 | 800
[10 empty] | 0 | 1.5 | 10 |  |  | 20 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 310 |  | 310 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8000 | 350 | 800
TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29720 | 6 | 35 | ABC | [19 empty] | 9520 | 10800 | 9400 |  |  | 1000 | 270 |  | 270 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 9000 | 310 | 800
[12 empty] | 23.8911 | [25 empty] | 800 | 192 | 192 | 192 | [34 empty] | 10 | 10000 | 270 | 800
[39 empty] | 5352 |  | 5352 |  |  | 5730 |  |  | 10800 |  |  | 10800 |  |  | 8520 |  |  | 4320 | [19 empty] | 11 | -9200
CÁLCULO DAS BITOLAS (FASES SEPARADAS) | [7 empty] | FASE A |  | 0 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO | [25 empty] | 49.56% |  |  |  | 53.06% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 78.89% |  |  | 40% | [21 empty] | 9200
(USANDO A TABELA 1.7 E 1.3) | [9 empty] | 0 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO
[8 empty] | FASE B |  | 0 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO
[10 empty] | 0 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO
[8 empty] | FASE C |  | 0 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO
[10 empty] | 0 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO |  |  | CÁLCULO DA DEMANDA |  |  |  | 0
PARA CIRCUITO MONOFÁSICO E TRIFÁSICO(CÁLCULO PARA MAIOR FASE) | [16 empty] | 1 - RESIDENCIAS |  |  | 0.53056
DIST. QUADRO |  | 20 | m | [9 empty] | FASE A | 9520 |  | 2 | 2 - APARTAMENTOS |  |  | 0
FATOR DEMANDA= |  | 0.53056 | [14 empty] | 3 - ESCRITÓRIOS |  |  | 0
QUEDA TENSÃO |  | 2 | % | [9 empty] | FASE B | 10800 |  |  | 4 - QUARTÉIS |  |  | 0
|  | FIO | 6 |  | 1° CRITÉRIO | [5 empty] | 105120.7407 |  | FASE C | 9400 |  |  | 5 - HOTÉIS |  |  | 0
[17 empty] | 6 - HOSPITAIS |  |  | 0.53056
|  |  | 4 |  | 2° CRITÉRIO | [10 empty] | 2
I= | 23.8911 | FIO | 6 |  | FIO ADOTADO | [7 empty] | FASE MÉDIA= | 9906.6667
K USADO= | 3
K= | 1 |  | CIRCUITO MONOFÁSICO | [9 empty] | FASE MÁXIMA= | 10800
K= | 1.73 |  | CIRCUITO TRIFÁSICO C/3 FIOS
K= | 2 |  | CIRCUITO 2 FASES + NEUTRO
K= | 3 |  | CIRCUITO TRIFÁSICO DE 4 FIOS
TENSÃO= | 220