## ENG ALIMENTOS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD1
Circuitos | Lâmpadas |  |  | Tomadas | [5 empty] | Total(W) | Fio (mm²) | Disjuntor(A) | Fase | Nº DA | DISTANCIA | [5 empty] | FIO mm² | [15 empty] | CALCULO DA FIAÇÃO COM QUEDA DE TENSÃO 1% PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO | [7 empty] | FIO mm²
| 40 | 60 | 100 | 100 | 600 | 4000 | FASE A | FASE B | FASE C |  |  |  |  | FASE | D(m) | W*D(m) | 1,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 6,0mm² | 6,0mm² | 6,0mm² |  | DISJ.10 | DISJ.20 | DISJ.25 | DIS.35 |  | FASE A | FASE B | FASE C |  | D(m) | W*D(m) | 6mm² | 6mm² | 6mm² | 10mm² | 10mm² | 10mm² | 16,0mm² | 16,0mm² | 16,0mm² | 25,0mm² | 25,0mm² | 25,0mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 50mm² | 50mm² | 50mm² | 70,0mm² | 70,0mm² | 70,0mm² | 95,0mm² | 95,0mm² | 95,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² | 4,0mm² |  | DISJ.10 | DISJ.20 | DISJ.25 | DIS.35 |  | FASE A | FASE B | FASE C
1 | 32 | [6 empty] | 1280 |  | 1280 | 1.5 | 10 | B | 2 | 20 | 25600 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1280 | 0 |  | 50 | 285600 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 4 |  | 2400 |  |  | 2400 | 2.5 | 20 | A | 1 | 20 | 48000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2400 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 3000 | 3000 | 2.5 | 20 | C | 3 | 20 | 60000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3000 |  |  | CORRENTE | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2400 |  | 2400 | 2.5 | 20 | B | 2 | 20 | 48000 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2400 | 0 |  |  | 23.7549 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 1 | 4000 |  |  | 4000 | 4 | 25 | A | 1 | 20 | 80000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4000 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 1 |  | 4000 |  | 4000 | 4 | 25 | B | 2 | 20 | 80000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4000 | 0 |  |  | FATOR DE DEMANDA | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 1 |  |  | 4000 | 4000 | 4 | 25 | C | 3 | 19 | 76000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  | RESIDENCIAS |  |  |  | RES. COLETIVAS |  |  | ESCRITÓRIOS |  |  | QUARTÉIS |  |  | HOTÉIS |  |  | HOSPITÁIS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [14 empty] | 60 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7680 |  | 1000 | 860 |  | 860 | 0 | 3000 | 3000 | 7680 | 0 | 7680 | 7680 | 0 | 7680 | 3840 | 0 | 3840 | 3072 | 0 | 3072 | 0 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 |  |  |  | 26132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7680 |  |  |  | 7680
9 | [14 empty] | 19 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 1000 | 750 |  | 750 | 1638 |  | 1638 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1872 |  | 1872 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2320 | 1 | 1000 | 860 | 6680 | 0
10 | [14 empty] | 19 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4680 |  | 1000 | 660 |  | 660 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 2 | 2000 | 750 | 5680
11 | [14 empty] | 60 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 590 |  | 590 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3000 | 660 | 4680
12 | [14 empty] | 19 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 520 |  | 520 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 590 | 3680
13 | [15 empty] | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 450 |  | 450 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5000 | 520 | 2680
14 | [15 empty] | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 400 |  | 400 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 450 | 1680
15 | [15 empty] | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 350 |  | 350 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7000 | 400 | 680
16 | [15 empty] | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 310 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8000 | 350 | -320
TOTAL | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6400 | 7680 | 7000 | 21080 | 16 | 50 | ABC | [19 empty] | 6400 | 7680 | 7000 |  |  | 1000 | 270 |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 9000 | 310 | -1320
[12 empty] | 23.7549 | [25 empty] | -2320 | -556.8 | 0 | 0 | [34 empty] | 10 | 10000 | 270 | -2320
[39 empty] | 4603.2 |  | 4580 |  |  | 4638 |  |  | 7680 |  |  | 7680 |  |  | 5712 |  |  | 3072 | [19 empty] | 11 | -12320
CÁLCULO DAS BITOLAS (FASES SEPARADAS) | [7 empty] | FASE A |  | 238000 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO | [25 empty] | 59.64% |  |  |  | 60.39% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 74.38% |  |  | 40% | [21 empty] | 12320
(USANDO A TABELA 1.7 E 1.3) | [9 empty] | 9.697 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO
[8 empty] | FASE B |  | 285600 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO
[10 empty] | 11.6364 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO
[8 empty] | FASE C |  | 260312.5 | FIO | 25 | 1º CRITÉRIO
[10 empty] | 10.6061 | FIO | 25 | 2º CRITÉRIO |  |  | CÁLCULO DA DEMANDA |  |  |  | 0
PARA CIRCUITO MONOFÁSICO E TRIFÁSICO(CÁLCULO PARA MAIOR FASE) | [16 empty] | 1 - RESIDENCIAS |  |  | 0
DIST. QUADRO |  | 50 | m | [9 empty] | FASE A | 6400 |  |  | 2 - APARTAMENTOS |  |  | 0
FATOR DEMANDA= |  | 0.74375 | [14 empty] | 3 - ESCRITÓRIOS |  |  | 0
QUEDA TENSÃO |  | 2 | % | [9 empty] | FASE B | 7680 |  |  | 4 - QUARTÉIS |  |  | 0.74375
|  | FIO | 16 |  | 1° CRITÉRIO | [5 empty] | 261304.1667 |  | FASE C | 7000 |  | 5 | 5 - HOTÉIS |  |  | 0
[17 empty] | 6 - HOSPITAIS |  |  | 0.74375
|  |  | 4 |  | 2° CRITÉRIO | [10 empty] | 5
I= | 23.7549 | FIO | 16 |  | FIO ADOTADO | [7 empty] | FASE MÉDIA= | 7026.6667
K USADO= | 3
K= | 1 |  | CIRCUITO MONOFÁSICO | [9 empty] | FASE MÁXIMA= | 7680
K= | 1.73 |  | CIRCUITO TRIFÁSICO C/3 FIOS
K= | 2 |  | CIRCUITO 2 FASES + NEUTRO
K= | 3 |  | CIRCUITO TRIFÁSICO DE 4 FIOS
TENSÃO= | 220