ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO – CCJ/CENTRO

LOCAL: CENTRO DE JOÃO PESSOA

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços.

  - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a Construção, obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades da Construção Civil”.

  - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

  - O Engenheiro Fiscal manterá todos os entendimentos sempre por escrito, registrado em Livro “Diário da Obra”, com o representante da firma contratada.

  - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Obras da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

  - Não será tolerada no canteiro de serviço a permanência de quaisquer materiais ou equipamentos estranhos aos serviços.

  - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da Universidade.

  - As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

  - Os projetos executivos serão fornecidos Universidade. Ficará por conta da Firma Empreiteira vencedora da Licitação, o pagamento de todas as taxas e apresentação das ARTs  de todos os projetos fornecidos (Estrutural, Elétrico, Execução, etc.) perante o CREA.

  - No início da Obra, antes da primeira medição, a Firma Empreiteira deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal, todas as ARTs devidamente quitadas perante o CREA e o Certificado de Matrícula da Obra (CEI) -  perante o INSS.

  - Todos os meses, a Firma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal dos Serviços constantes na medição, a GRPS da obra referente ao mês anterior, devidamente quitada.

  - A obra será construída obedecendo às especificações que se seguem, e todos os materiais serão de primeira qualidade e fornecidos pelo construtor.

  - Canteiro de Obras

    - Serão previstas instalações provisórias por período de duração de obra e as ligações provisórias dos serviços de fornecimento de água, de energia elétrica, de esgoto e de telefone obedecerão às normas das concessionárias.

    - O canteiro disporá de todos os elementos necessários à obra requisitados pela fiscalização, tais como, plantas de obra, cronograma, livro de ocorrência, etc.

    - O canteiro, dependendo do tipo de edificação onde os serviços serão executados, poderá ser:

      - Dentro dos limites da edificação;

      - Fora dos limites da edificação.

    - No caso de se utilizar as dependências do prédio, as possíveis despesas com as instalações provisórias correrão por conta do CONSTRUTOR. A firma se responsabilizará pelos danos que possa haver no decorrer da obra.

    - Caberá ao construtor fornecer o maquinário, ferramentas e aparelhamento adequado à perfeita execução dos serviços contratados.

    - Quando necessário, os tapumes serão executados com placas de zinco novas e inteiras, chapas de madeira compensada ou arame farpado desde que sejam rigorosamente respeitadas as exigências do órgão fiscalizador.

- Edificação Tombada pelo Patrimônio Histórico

    - Trata-se da restauração de um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico, o qual foi executado obedecendo às diretrizes da CONPEC (Conselho de Proteção dos Bens Históricos Culturais). Os materiais utilizados deverão ser os que estão rigorosamente especificados e orçados.

    - Todas as pinturas deverão possuir mesma cor e tonalidade da original.

    - Os revestimentos de madeira da sala da direção e do auditório deverão ser restaurados preservando o máximo possível, já que se trata de uma edificação tombada pelo patrimônio histórico.

EXEMPLO DE TRECHO DA PEÇA A SER TROCADA

- Demolições

  - Disposições Gerais

    - As demolições serão indicadas no projeto, na planilha de quantitativos e nas especificações complementares.

    - As demolições ou retiradas serão executadas de forma a não causarem danos a terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço.

    - Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

    - Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações do órgão proponente da obra.

  - Retirada de Telhas cerâmicas

    - Deverá ser feita a retirada de telhas cerâmicas, principalmente nos locais que há infiltração, com reaproveitamento de cerca de 95% do total de telhas.

    - As telhas substitutas deverão ser do tipo coloniais.

  - Retirada de Pontos elétricos

    - A retirada dos pontos elétricos deverá ser feita de forma cuidadosa, danificando o mínimo possível a estrutura existente.

- COBERTA

  - Coberta com telhas cerâmicas

    - As telhas deverão obedecer as seguintes especificações:

- Fabricação de barro fino e bem cozido, leves, sonoras, bem desempenadas, permitindo perfeita superposição e encaixe, e serão do tipo canal prensada e de 1ª qualidade.

- Deverão apresentar porosidade específica inferior a 18%. A resistência admitida é de uma carga não inferior a 80 kg agindo a igual distância dos apoios.

- A colocação das telhas será executada das bordas inferiores para a cumeeira, transpassados entre si de no mínimo 0,10m.

    - Calhas de zinco

      - As calhas deverão ser de zinco do tipo “U” e deverá estar em ótimas condições.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS

  - Condições Gerais

    - Todas as instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, sendo respeitadas as exigências da concessionária local e estas especificações.

    - A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade.

    - Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e proteções.

    - As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligados à rede da empresa fornecedora de energia local.

  - Entrada em baixa tensão

    - A entrada da rede será em conformidade com a prescrição da Concessionária local.

    - Os condutores do Ramal de Ligação deverão ser singelos ou multiplexados, de cobre ou alumínio especificado de acordo com as NBR 6148, 6524, 7271 ou 8182, respectivamente. Os Ramais de Ligação em alumínio só poderão ser utilizados em redes secundárias também de alumínio.

    - Os condutores singelos deverão ser protegidos por uma cobertura termoplástica, enquanto que os multiplexados deverão possuir isolamento adequado, preferencialmente na cor preta.

    - Não serão permitidas emendas nos condutores do Ramal de Ligação.

    - As conexões do Ramal de Ligação na rede secundária e do Ramal de Ligação no Ramal de Entrada serão executados conforme Padrão de Conexões da Concessionária de Energia.

    - O ramal de ligação poderá ser Aéreo ou Subterrâneo, obedecendo os critérios exigidos pela concessionária local.

  - Quadro geral de distribuição de Energia

    - As caixas dos quadros serão de chapa de ferro nº. 16, com moldura e portas ajustáveis. As portas deverão sempre possuir fechaduras de cilindro e puxadores, ferragens cromadas e aberturas para ventilação, devidamente protegidas, pelo seu lado interno, com tela contra insetos de malha muito fina.

  - Quadros de distribuição de energia dos circuitos terminais

    - Os quadros de distribuição de energia dos circuitos terminais poderão ser em chapa de aço ou de plástico, contando com porta para proteção dos disjuntores e barramento em cobre, conforme o padrão utilizado.

  - Disjuntores

    - Os disjuntores serão instalados conforme orientação do fabricante e do projeto elétrico.

    - Antes da energização do disjuntor, deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca através de acionamento da mesma.

  - Condutores

    - Os circuitos terminais internos deverão ser utilizados fios ou cabos de cobre, conforme indicação em projeto, com isolação para 750V, camada isolante em PVC, do tipo BWF (resistente à chama), os quais serão embutidos em eletrodutos de PVC rígido.

    - A identificação dos condutores elétricos será através de cores, conforme NBR-5410/ABNT:

- Condutor Neutro: Azul claro;

- Condutor de Proteção: Verde;

- Condutor Fase: Preta, Vermelha ou Cinza.

    - Só será permitido o procedimento das enfiações quando da total conclusão dos serviços da rede de eletroduto e demais complementações, com o fim de evitar possíveis danos na instalação.

    - A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação.

    - Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

    - Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

    - Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações. Deverá ser respeitado o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento.

    - Após a montagem, deverá ser verificada a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e o aterramento.

    - A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

    - Não será permitido o agrupamento de circuito terminal contendo pontos de iluminação e tomadas de corrente.

    - Deverão ser obedecidas as seções mínimas de fios e cabos em instalações elétricas prediais abaixo relacionadas, conforme NBR-5410:

- Ponto de iluminação: 1,5 mm²;

- Tomadas de corrente: 2,5 mm²

  - Eletrodutos

    - As tubulações serão embutidas no piso, paredes e lajes, conforme o projeto, e serão colocadas antes da concretagem das lajes e do revestimento das paredes. Poderão ser do tipo aparentes, fixadas com braçadeiras de ferro nas paredes, conforme indicação no quadro de Especificações resumidas da Obra.

    - Os eletrodutos referentes a rede de distribuição e alimentação de quadras serão conectados através de caixas de passagem conforme especificado no projeto elétrico.

    - Os eletrodutos serão do tipo rígido, rosqueável, de primeira qualidade tanto para energia quanto para telefone, para as INSTALAÇÕES APARENTES. No caso de INSTALAÇÕES EMBUTIDAS, nos pisos, paredes e lajes, os eletrodutos serão do tipo ponta e bolsa, tudo de acordo com as exigências das concessionárias locais.

    - Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros.

    - Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas.

    - Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor.

    - Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminária, etc., no mínimo 50 cm. Tais arames têm função de “guia” para passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

    - As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação.

    - As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação deverão ser feitas por intermédio de arruelas e buchas galvanizadas, ou de alumínio, rosqueadas e fortemente apertadas.

    - Nas áreas externas, os eletrodutos, em contrato com o terreno, deverão ser envolvidos por camada de concreto com 10 cm de espessura.

  - Caixas, Interruptores e Tomadas

    - As caixas poderão ser embutidas ou aparentes nas paredes e lajes ou onde for necessário, a menos que especificado de outra forma em projeto.

    - O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

    - Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

    - Os cortes necessários ao chumbamento ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

    - Os interruptores serão de embutir do tipo SILENTOQUE, acompanhados de placas do tipo termoplástico cinza ou bege.

    - Todas as tomadas e interruptores deverão ter teclas fosforescente.

    - Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e de boa qualidade.

    - A colocação das tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

    - Os espelhos, os acabamentos e as campainhas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

    - Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

    - A fixação de interruptores, tomadas, etc. nas caixas estampadas, somente será feita por parafusos metálicos zincados.

  - Luminárias

    - As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

    - Independentemente do aspecto estético de desejado serão observadas as recomendações a seguir:

- Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes;

- As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas;

- As luminárias destinadas a embutir deverão ser constituídas de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas e “starters” na sua face externa;

- Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser constituídas de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

- Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as seguintes informações

  - Nome do fabricante ou marca registrada;

  - Tensão de alimentação;

  - Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.)

    - Os tipos de luminárias serão indicados conforme planilha orçamentária e projeto elétrico.

- INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO – REDE DE LÓGICA

  - Geral

    - As instalações deverão ser projetadas e executadas segundo a Norma da Concessionária de Telefonia, Norma Brasileira de Cabeamento Estruturado NBR14565 e a norma EIA/TIA 568-B para Categoria 6, esclarecedoras em caso de omissão em alguma parte da presente especificação no que se refere à infra-estrutura da entrada de telefonia, cabeamento estruturado, instalações físicas e parâmetros de transmissão do cabeamento estruturado.

  - Infra-estrutura

13.2.1	A infra-estrutura a ser utilizada será baseada em eletrocalhas e eletrodutos de PVC rígido. Todas as conexões deverão ser realizadas com acessórios apropriados, não sendo permitida a realização de adaptações. Em instalações onde a infra-estrutura for em eletrocalhas, as curvas devem ser suaves, utilizando-se duas curvas de 45º em seqüência ao invés de uma curva de 90°. As emendas e derivações deverão ser feitas com os acessórios apropriados para cada finalidade.

  - Aterramento

13.3.1	Todos os componentes metálicos, a exemplo de eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagem, rack, etc., deverão ser adequadamente aterrados.

  - Descrição dos Serviços

    - Fornecimento e instalação de um cabo telefônico CCI-50-50 (cinqüenta pares) para interligação do DG ao patch panel de voz do rack pela infra-estrutura do cabeamento estruturado conforme projeto fornecido.

    - Instalação de caixas para tomadas RJ-45 fêmea para uma rede de cabeamento estruturado (voz e dados), com espelhos retráteis nas tomadas RJ45, para os pontos indicados em projeto. Todo o sistema é de categoria 6 conforme norma ElA/TIA 568 B.

    - A tubulação deverá ser dimensionada de forma a atender às normas de ocupação do que será instalado. O diâmetro mínimo dos eletrodutos deverá ser de 3/4" e as seções mínimas para eletrocalhas deverá ser de #50x50mm.

    - Os serviços de infra-estrutura para cabeamento estruturado se referem ao serviço completo de instalação da nova rede, incluindo desde os elementos ativos (Switch gerenciável Cat 6 – fornecidos pela instituição) do Rack até os pontos de utilização das áreas de trabalho, distribuídas conforme projeto.

    - A interligação da nova rede com o Backbone deverá ser realizada através da ligação entre o rack do primeiro andar e o rack do pavimento térreo conforme localização indicada em planta.

    - Deverá ser mantida a escolha do rack fechado de 44Ux570mm, pois o mesmo irá atender aos ativos e passivos da nova rede de todo o pavimento.

    - Deverão ser mantidas as dimensões das eletrocalhas e eletrodutos conforme indicadas em planta, pois as dimensões foram escolhidas para receber o cabeamento da nova rede de todo o pavimento.

  - Instalação de rack fechado e certificação dos pontos de cabeamento estruturado:

    - Montagem das portas gaiolas no Rack 19".

    - Montagem dos Patches Panels no Rack.

    - Conectorização dos cabos UTP nos Patches Panels (Padrão 568A).

    - Conectorização dos cabos no Bloco IDC (Padrão 568A).

    - Montagem dos Guias de cabos fechado.

    - Organização dos cabos no Rack com Abraçadeiras / Velcro.

    - Impressão das etiquetas para o(s) Patch (es) Panel(s).

    - Colocação dos ícones com a cor apropriada no(s) Patch (es) Panel(s).

    - Teste dos Pontos com Testador de Cabos (Dados e Voz).

    - Montagem da régua de Tomadas.

    - Montagem da gaveta de ventilação.

    - Conectorização dos cabos CCI no Patch Panel destinado a voz.

    - Montagem dos Switches.

    - Interligação entre os Patches Panels e Switches através dos patch cords para a rede de dados.

    - Interligação entre o Patch Panel de dados e Patch Panel de voz através dos patch cords para a rede de voz.

    - Montagem da bandeja 1 Ux19".

    - O rack deve ser montado conforme projeto apresentado, empregando mão de obra especializada e os serviços serem executados conforme recomendações das normas vigentes de telefonia e de cabeamento estruturado.

  - Identificação

    - Todos os elementos passivos do cabeamento estruturado deverão ser identificados tais como, patch panels, patch cords, tomadas e cabos UTP.

  - Materiais

    - Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 para a rede de voz e dados, foram empregados cabo UTP de 4 (quatro) pares, compatível com a Cato 6, prevista na Norma EIA-TIA-568-B, resistente a chama (tipo CMR), marca de 1ª qualidade.

    - Cabo tipo CCI-50 para a interligação do DG ao voice panel no interior do RACK, deve ser utilizado cabo CCI.

    - Line cords e Patch cords – Serão fornecidos line-cords e patch-cords (Conectorização T568-A, conforme pg. 8 da NBR14565) em quantidade suficiente e certificados, para atender todas as interligações internas do rack e a instalação dos equipamentos de voz/dados, conforme número de áreas de trabalho indicado em projeto. Os line cords e patch cords serão de excelente fabricação, confeccionados em fábrica com condutores multifilares não podendo ser confeccionados no local.

    - Tomadas para voz e dados – A Instalação de tomada RJ - 45 fêmea com janela retrátil de proteção, categoria 6 e certificada conforme norma EIA-TIA-568 - A e NBR14565, em caixas adequadas para o sistema de infra-estrutura adotado.

    - Caixas para voz e dados – Foram adotadas caixas adequadas para a instalação de tomadas RJ-45-fêmea, categoria 6, de acordo com o sistema de conduto adotado, indicado em projeto.

    - Caixa DG para Telefonia – Será utilizada a caixa existente no local indicado em planta.

    - Patch panel - categoria 6 (19") – Os patch panels do tipo interconexão padrão 19" categoria 6 ou superior para conexão com switches gerenciáveis de acordo com o projeto. Para atender aos quantitativos de portas solicitados nos projetos, através de painéis de 24 portas e 48 portas, possuindo portas RJ-45 fêmeas com identificação frontal, com conexão tipo 110 IDC, T 568 A, fixados no rack de coluna. Cada módulo do painel de conexão é provido de guias de cabos, de modo a permitir a organização dos cordões de conexão (patch cords). Características técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Devem atender os requisitos da FCC part 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética). Deve ter aprovação para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error), referência 35060024 (24 portas), 35060025 (48 portas), de fabricação idônea.

    - Kit de fixação – Conjunto de porta-gaiola e parafuso M5x15 para fixação dos componentes aos planos do rack.

    - Switch - A Firma contratada fornecerá todos os switches gerenciáveis de 48 portas 10/100 Mbps + 2 portas gigalan para o uplink.

    - Bandeja fixa 19" com fixação frontal – Em chapa de aço SAE 1010/1020 #18 com aletas para ventilação. Acabamento em pintura eletrostática pó na mesma cor do rack, tamanho 1U x 19".

    - Guia para Cabos fechado 1U – Construção em chapa de aço SAE 1010/1020 #18, acabamento pintura eletrostática pó na cor preta, tamanho 1U x 19".

    - Calha de tomadas (10 tomadas) – Construção em chapa de aço SAE 1010/1020 #8, com furação nas extremidades para fixação nos gabinetes 19", fixar no fundo do rack, na posição horizontal; equipada com 12 tomadas.

- PINTURA

  - Disposições gerais

    - As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

    - A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

    - As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

    - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca. Convém cumprir as recomendações do fabricante quanto ao intervalo entre as demãos.

    - Igual cuidado haverá entre as demos de massa e tinta observando-se o intervalo mínimo recomendado.

    - Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempo de chuva.

    - Serão adotadas precauções especiais no sentido de se evitar respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (tijolo aparente, mármore, vidros, ferragens de esquadrias, etc). Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

    - Manchas de gordura serão eliminadas com uma solução de detergente e água, na proporção 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar. No caso de esquadrias de madeira deverá ser utilizado solvente do tipo aguarraz.

    - O mofo será eliminado lavando-se a superfície com uma solução de água sanitária e água, na proporção de 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar.

    - Em caso de umidade causada por vazamento, o mesmo deverá ser corrigido.

    - Havendo caiação, deverá ser eliminada com escova de aço.

    - Partes soltas ou crostas de tintas antigas deverão ser eliminadas com uma espátula.

  - Pintura Látex

    - As superfícies indicadas receberão uma pintura com tinta látex em pelo menos 03 (duas) demãos. Antes de receber a pintura, as paredes deverão ser convenientemente lixadas e passadas uma demão de fundo selador. As tintas utilizadas deverão ser de boa qualidade.

    - A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície, e a espessura da película de cada demão será a mínima possível e livre de escorrimentos, obtendo-se o acabamento através de demãos sucessivas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

    - A tinta deverá ter a cor e tonalidade da original, já que se trata de uma obra tombada pelo patrimônio histórico.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

  - Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm

    - Sobre a superfície a ser impermeabilizada deverá ser aplicada camada de regularização com argamassa traço 1:4, cimento e areia com adesivo acrílico e espessura mínima de 2,0 cm, sobre chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3. Posteriormente, deverá ser aplicador primer, seguindo-se a colocação da manta com maçarico a gás.

- DIVERSOS

  - Limpeza geral

    - Os serviços da limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Todas as instalações provisórias e os barracos serão retirados e removidos do local da obra.

- Será removido todo o entulho para fora da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

- Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, azulejos, vidros, aparelhos sanitário etc. serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra, por estes serviços de limpeza.

- Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

- Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

  - Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)