UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS – DE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO 1: IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE JOÃO PESSOA

LOCAL: Campus I – JOÃO PESSOA – pb

- Condições Gerais (Todos os Objetos)

  - Todas as instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, sendo respeitadas as exigências da concessionária local e estas especificações.

  - A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade.

  - Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e proteções.

  - As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligados à rede da empresa fornecedora de energia local.

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços;

  - A firma deverá comprovar, em forma de documentos, que já prestou serviços de instalações em rede compacta de alta tensão;

  - A firma vencedora da licitação deverá ser provida de equipamentos, tais como muck e/ou cavaletes, e outros equipamentos necessários ao bom desenvolvimento para a execução dos serviços.

  - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a Construção, obedecerão ao disposto nas Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades com energia elétrica.

  - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

  - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Energia e Equipamentos da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

  - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da Universidade.

  - As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

- Equipamentos de Segurança (Todos os Objetos)

  - É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observação e adoção dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral.

  - A contratada será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança da obra/serviço, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pela NR-10.

  - A contratada deverá fornecer, entre outros, os seguintes elementos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados: capacetes de segurança, botas de borracha e sapatos apropriados, máscaras para trabalho de pintura, máscaras e óculos de segurança para solda, luvas de lonas plastificadas ou de neoprene para o manuseio de solventes, impermeabilizantes e outros materiais corrosivos, luvas de borracha para trabalho em circuitos e equipamentos elétricos, cintos de segurança, etc.

- Descrição dos serviços

  - Entrada e Distribuição de Energia

    - A entrada de energia elétrica do campus III é em 13,8 kV, por um cubículo abrigado, provido de medição e disjunção.

    - A tensão secundária de todos os transformadores é de 380 / 220 V.

  - Instalação de Rede Compacta (13,8 kV)

    - A instalação da rede compacta com cabo protegido (revestido) substituirá a atual rede aberta em cobre nu de diversas bítolas, bem como a adequação de bítola de alguns trechos da rede compacta existente.

    - No trecho que ocorrerá adequação de bítola, o cabo deverá ser retirado de modo a ser aplicado em vãos curtos ou derivações.

    - Serão removidos (desativando), trechos da rede primária aberta.

    - O cabo protegido (revestido) de 50,0 e 95,0 mm² deverá ser instalado em todos os trechos indicados no projeto.

    - Serão instaladas chaves faca, de abertura com carga (manobra a óleo) e fusível como ponto de proteção e manobra da rede, conforme indicado no projeto.

    - Todas as modificações quanto ao posicionamento de chaves e alteração de trechos, deverão, previamente, passar pelo crivo da fiscalização.

    - Para implantação da rede compacta, será necessária a substituição de postes DT de concreto, para que suporte a nova carga mecânica (esforços), conforme indicado no projeto.

    - Deverá ser instalada, com o fornecimento do insumo, uma chave de abertura com carga (manobra a óleo) 15 kV/400 A, apropriada para instalação aérea desabrigada, utilizando todos os dispositivos e acessórios.

    - Os conectores aplicados nas derivações e terminações dos cabos revestidos deverão ser do tipo cunha, constituído por liga de alumínio e para aplicação em conexões entre cabos de alumínio e em conexões bimetálicas em condições ambientais não corrosivas.

    - A seleção do conector apropriado, a cada cabo, deverá atender as séries (Vermelha, Azul e Amarela) recomendadas na norma vigente, quanto ao cabo principal e de derivação.

  - Instalação de Rede em Baixa Tensão (380 V/220 V)

    - A instalação da rede multiplex em baixa tensão, em cabo de alumínio multiplexado, tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3), auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno, substituirá a atual rede aberta em alumínio nu de diversas bítolas.

    - A instalação da rede multiplex em baixa tensão se dará em duas bitolas. Nos trechos interno do campus deverá ser instalado o cabo 3x1x1x35+35mm². No trecho do anel externo o cabo a ser aplicado será o de 3x1x16+16mm², conforme indicado no projeto.

    - Para implantação da rede multiplex em baixa tensão, será necessária a substituição de postes DT de concreto, para que suporte a nova carga mecânica (esforços), conforme indicado no projeto.

    - No trecho que compreende as buchas (terminais) de baixa tensão dos transformadores de distribuição, até a rede multiplex a implantar, deverá ser aplicado cabo de cobre na mesma bitola do cabo multiplex interligado.

    - Deverão ser instaladas novas armações secundárias, com dois (2) estribos e isolador tipo roldana (600 V), em substituição a aquelas encontradas em total estado de corrosão e para novos trechos de rede.

  - Aterramento

    - O eletrodo da malha de aterramento deverá ser uma Malha de Terra completa com seis (6) hastes tipo Copperweld 2,40m x 5/8";

    - A malha será composta de seis (6) hastes dispostas em linha ou triângulo, com espaçamento no comprimento das mesmas, e interligadas com cabo de cobre nu de 50,0 m², devidamente conectadas por conectores tipo cunha ou solda exotérmica ou terminal cabo-barra.

    - A malha de aterramento a ser executada deverá ser interligada ao sistema de aterramento existente com cabo de cobre nu, com seção transversal mínima de 50,0 mm².

    - Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.

    - O cabo de aterramento deve ser contínuo e sem emendas.

  - Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria.

    - No caso de utilização de caixas de passagem, estas deverão ser confeccionadas e instaladas, segundo as exigências da concessionária de energia local e projeto.

    - Para aplicação de eletrodutos, serão feitos rasgos/demolições de calçadas, piso cimentado e abertura de vala em terra, seguido por seu fechamento e restauração das mesmas.

    - As valas serão abertas e após colocação dos dutos nivelados e interligados por caixas, devem ser devidamente fechadas e niveladas com o terreno.

- Especificações de materiais

  - Cabos (condutores) de Baixa Tensão

- Cabo de alumínio multiplexado, tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182, com as seguintes seções nominais:

# 16,0 mm² e 35,0 mm².

- Condutor de cobre nu, com a seguinte seção nominal:

# 50,0 mm².

  - Cabos (condutores) de Alta Tensão

- Cabo de alumínio protegido, dotado de cobertura protetora em XLPE e/ ou em politileno resistente ao trilhamento elétrico, antitracking, tamponado ou bloqueado, protegido para 15 kV ou 25 kV, auto-sustentado, para aplicação em rede compacta (rede aérea primária), conforme norma NBR 11873, com as seguintes seções nominais:

# 50 mm² e 95 mm².

  - Conectores e terminais

- Cartucho para conector tipo cunha azul.

- Cartucho para conector tipo cunha vermelho.

- Conector de Bronze com um (1) parafuso

- Conector de Bronze com dois (2) parafusos.

- Conector GTDU para cabo com bitola até 50,0 mm².

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 1,5 a 10,0 mm²

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm².

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 95 mm².

- Conector H3.

- Conector tipo grampo para linha viva.

- Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 16 - 95 mm² e Secudário de 16 - 95 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020.

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 16,0 mm².

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 35,0 mm².

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 50,0 mm².

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 95,0 mm².

  - Disjuntores, chaves e outros dispositivos de proteção

- Chave fusível para distribuição, tipo base "C", em porcelana, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 100 A, conforme NBR 8124.

- Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 5(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954.

- Para-ráio polimérico 15 kV - 10 kA - ZnO, conforme a IEC 99-4.

- Chave tripolar para abertura com carga (a óleo), 15 kV/400 A, para fixação ao tempo, em poste.

- Chave faca unipolar abertura sem carga, para uso ao tempo, com instalação em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou subestações, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 400 A, conforme a NBRIEC 62271-102 ou IEC 60265-1.

  - Eletrodutos e acessórios

- Arruela de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”).

- Bucha de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”).

- Eletroduto PVC Rígido rosqueável Classe A (vara de 3m) com as seguintes dimensões;

25 mm.

- Fecho inox para fita em aço inoxidável ou em alumínio de 3/4".

- Fita de aço inoxidável ou em alumínio de 3/4".

- Luva PVC Rígido rosqueável Classe A com as seguintes dimensões;

25 mm.

- Massa de Calafetar para Vedação;

- Os eletrodutos serão do tipo rígido em PVC, classe A, ROSQUEÁVEL, para as INSTALAÇÕES EMBUTIDAS em terra, conforme as exigências das especificações;

- Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros;

- Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas;

- Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor;

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação.

  - Isoladores e acessórios para rede primária

- Alça preformada para cabo 16 mm².

- Alça preformada para cabo 35 mm².

- Alça preformada para cabo de aço de 3/8”.

- Arruela Quadrada de 50 x 50.

- Isolador de pino polimérico, classe de isolação 15 kV.

- Isolador de suspensão polimérico, classe de isolação 15 kV.

- Gancho de suspensão.

- Grampo de ancoragem para cabo revestido de 50,0 mm² e 95,0 mm²

- Manilha sapatilha em aço galvanizado para 500 kg.

- Parafuso RD 16 x 250 mm.

- Parafuso RD 16 x 300 mm.

- Parafuso RD 16 x 400 mm.

- Pino de aço para isolador 16 mm(5/8").

- Porca olhal de aço forjado para 500 kg.

- Suporte para fixação de transformador de distribuição.

  - Postes e acessórios

- Poste duplo de concreto armado DT, 10 metros e 300 daN, de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 300 daN, de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 600 daN, Tipo "B", de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 1000 daN, Tipo "B", de acordo com a NBR 8451.

- Cruzeta em concreto armado 1900 mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO 2: REESTRUTURAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX DO CAMPUS AREIA

LOCAL: Campus II – AREIA – pb

- Descrição dos serviços

  - Entrada e Distribuição de Energia

    - A entrada de energia elétrica do campus II é em 13,8 kV, por um cubículo aéreo, provido de medição.

    - A tensão secundária de todos os transformadores é de 380 / 220 V.

  - Instalação de Rede Compacta (13,8 kV)

    - A instalação da rede compacta com cabo protegido (revestido) substituirá a atual rede aberta em alumínio nu de diversas bítolas.

    - O cabo protegido (revestido) de 50,0 mm² deverá ser instalado em todos os trechos indicados no projeto.

    - Serão instaladas chaves faca, de abertura com carga (manobra a óleo) e fusível como ponto de proteção e manobra da rede, conforme indicado no projeto.

    - Todas as modificações quanto ao posicionamento de chaves e alteração de trechos, deverão, previamente, passar pelo crivo da fiscalização.

    - Para implantação da rede compacta, será necessária a substituição de postes DT de concreto, para que suporte a nova carga mecânica (esforços), conforme indicado no projeto.

    - Deverá ser instalada, com o fornecimento do insumo, uma chave de abertura com carga (manobra a óleo) 15 kV/400 A, apropriada para instalação aérea desabrigada, utilizando todos os dispositivos e acessórios.

    - Os conectores aplicados nas derivações e terminações dos cabos revestidos deverão ser do tipo cunha, constituído por liga de alumínio e para aplicação em conexões entre cabos de alumínio e em conexões bimetálicas em condições ambientais não corrosivas.

    - A seleção do conector apropriado, a cada cabo, deverá atender as séries (Vermelha, Azul e Amarela) recomendadas na norma vigente, quanto ao cabo principal e de derivação.

  - Instalação de Rede em Baixa Tensão (380 V/220 V)

    - A instalação da rede multiplex em baixa tensão, em cabo de alumínio multiplexado, tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3), auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno, substituirá a atual rede aberta em alumínio nu de diversas bítolas.

    - A instalação da rede multiplex em baixa tensão se dará em duas bitolas. Nos trechos com maior concentração de cargas e no segmento (barramento principal) junto ao transformador, deverá ser instalado o cabo 3x1x1x35+35mm². Nos demais trechos o cabo a ser aplicado será o de 3x1x16+16mm², conforme indicado no projeto.

    - Para implantação da rede multiplex em baixa tensão, será necessária a substituição de postes DT de concreto, para que suporte a nova carga mecânica (esforços), conforme indicado no projeto.

    - Deverão ser instalados, sem o fornecimento do insumo, três transformadores de distribuição, apropriado para rede aérea, com potência de (112,5) kVA, tensão primária e secundária, respectivamente, de 13,8 kV / 380 V - 220 V, utilizando todos os dispositivos e acessórios.

    - No trecho que compreende as buchas (terminais) de baixa tensão dos transformadores de distribuição, até a rede multiplex a implantar, deverá ser aplicado cabo de cobre na mesma bitola do cabo multiplex interligado.

    - Deverão ser instaladas novas armações secundárias, com dois (2) estribos e isolador tipo roldana (600 V), em substituição a aquelas encontradas em total estado de corrosão e para novos trechos de rede.

    - Para implantação da rede compacta, será necessária a substituição de postes DT de concreto, para que suporte a nova carga mecânica (esforços), conforme indicado no projeto.

  - Aterramento

    - O eletrodo da malha de aterramento deverá ser uma Malha de Terra completa com seis (6) hastes tipo Copperweld 2,40m x 5/8";

    - A malha será composta de seis (6) hastes dispostas em linha ou triângulo, com espaçamento no comprimento das mesmas, e interligadas com cabo de cobre nu de 50,0 m², devidamente conectadas por conectores tipo cunha ou solda exotérmica ou terminal cabo-barra.

    - A malha de aterramento a ser executada deverá ser interligada ao sistema de aterramento existente com cabo de cobre nu, com seção transversal mínima de 50,0 mm².

    - Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.

    - O cabo de aterramento deve ser contínuo e sem emendas.

  - Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria.

    - No caso de utilização de caixas de passagem, estas deverão ser confeccionadas e instaladas, segundo as exigências da concessionária de energia local e projeto.

    - Para aplicação de eletrodutos, serão feitos rasgos/demolições de calçadas, piso cimentado e abertura de vala em terra, seguido por seu fechamento e restauração das mesmas.

    - As valas serão abertas e após colocação dos dutos nivelados e interligados por caixas, devem ser devidamente fechadas e niveladas com o terreno.

- Especificações de materiais

  - Cabos (condutores) de Baixa Tensão

- Cabo de alumínio multiplexado, tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182, com as seguintes seções nominais:

# 16,0 mm² e 35,0 mm².

- Condutor de cobre nu, com a seguinte seção nominal:

# 50,0 mm².

  - Cabos (condutores) de Alta Tensão

- Cabo de alumínio protegido, dotado de cobertura protetora em XLPE e/ ou em politileno resistente ao trilhamento elétrico, antitracking, tamponado ou bloqueado, protegido para 15 kV ou 25 kV, auto-sustentado, para aplicação em rede compacta (rede aérea primária), conforme norma NBR 11873, com a seguinte seção nominal

# 50 mm².

  - Conectores e terminais

- Cartucho para conector tipo cunha azul.

- Cartucho para conector tipo cunha vermelho.

- Conector de Bronze com um (1) parafuso

- Conector de Bronze com dois (2) parafusos.

- Conector GTDU para cabo com bitola até 50,0 mm².

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 1,5 a 10,0 mm²

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm².

- Conector H3.

- Conector tipo grampo para linha viva.

- Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 16 - 95 mm² e Secudário de 16 - 95 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020.

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 35,0 mm².

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 50,0 mm²

  - Disjuntores, chaves e outros dispositivos de proteção

- Chave fusível para distribuição, tipo base "C", em porcelana, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 100 A, conforme NBR 8124.

- Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 5(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954.

- Para-ráio polimérico 15 kV - 10 kA - ZnO, conforme a IEC 99-4.

- Chave tripolar para abertura com carga (a óleo), 15 kV/400 A, para fixação ao tempo, em poste.

- Chave faca unipolar abertura sem carga, para uso ao tempo, com instalação em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou subestações, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 400 A, conforme a NBRIEC 62271-102 ou IEC 60265-1.

  - Eletrodutos e acessórios

- Arruela de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”).

- Bucha de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”).

- Eletroduto PVC Rígido rosqueável Classe A (vara de 3m) com as seguintes dimensões;

25 mm.

- Fecho inox para fita em aço inoxidável ou em alumínio de 3/4".

- Fita de aço inoxidável ou em alumínio de 3/4".

- Luva PVC Rígido rosqueável Classe A com as seguintes dimensões;

25 mm.

- Massa de Calafetar para Vedação;

- Os eletrodutos serão do tipo rígido em PVC, classe A, ROSQUEÁVEL, para as INSTALAÇÕES EMBUTIDAS em terra, conforme as exigências das especificações;

- Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros;

- Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas;

- Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor;

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação.

  - Isoladores e acessórios para rede primária

- Alça preformada para cabo 16 mm².

- Alça preformada para cabo 35 mm².

- Alça preformada para cabo de aço de 3/8”.

- Arruela Quadrada de 50 x 50.

- Isolador de pino polimérico, classe de isolação 15 kV.

- Isolador de suspensão polimérico, classe de isolação 15 kV.

- Gancho de suspensão.

- Grampo de ancoragem para cabo revestido de 50,0 mm².

- Manilha sapatilha em aço galvanizado para 500 kg.

- Parafuso RD 16 x 250 mm.

- Parafuso RD 16 x 300 mm.

- Parafuso RD 16 x 400 mm.

- Pino de aço para isolador 16 mm(5/8").

- Porca olhal de aço forjado para 500 kg.

- Suporte para fixação de transformador de distribuição.

  - Postes e acessórios

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 300 daN, de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 600 daN, Tipo "B", de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 1000 daN, Tipo "B", de acordo com a NBR 8451.

- Cruzeta em concreto armado 1900 mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO 3: REESTRUTURAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX DO CAMPUS BANANEIRAS

LOCAL: Campus III – BANANEIRAS – pb

- Descrição dos serviços

  - Entrada e Distribuição de Energia

    - A entrada de energia elétrica do campus III é em 13,8 kV, por um cubículo aéreo, do tipo bancada, provido de medição.

    - A tensão secundária de todos os transformadores é de 380 / 220 V.

  - Instalação de Rede Compacta (13,8 kV)

    - A instalação da rede compacta com cabo protegido (revestido) substituirá a atual rede aberta em alumínio nu de diversas bitolas.

    - O cabo protegido (revestido) de 50,0 mm² deverá ser instalado em todos os trechos indicados no projeto.

    - Serão instaladas chaves faca, de abertura com carga (manobra a óleo) e fusível como ponto de proteção e manobra da rede, conforme indicado no projeto.

    - Todas as modificações quanto ao posicionamento de chaves e alteração de trechos, deverão, previamente, passar pelo crivo da fiscalização.

    - Para implantação da rede compacta, será necessária a substituição de postes DT de concreto, para que suporte a nova carga mecânica (esforços), conforme indicado no projeto.

    - Os conectores aplicados nas derivações e terminações dos cabos revestidos deverão ser do tipo cunha, constituído por liga de alumínio e para aplicação em conexões entre cabos de alumínio e em conexões bimetálicas em condições ambientais não corrosivas.

    - A seleção do conector apropriado, a cada cabo, deverá atender as séries (Vermelha, Azul e Amarela) recomendadas na norma vigente, quanto ao cabo principal e de derivação.

  - Instalação de Rede em Baixa Tensão (380 V/220 V)

    - A instalação da rede multiplex em baixa tensão, em cabo de alumínio multiplexado, tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3), auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno, substituirá a atual rede aberta em alumínio nu de diversas bítolas.

    - A instalação da rede multiplex em baixa tensão se dará em duas bitolas. Nos trechos com maior concentração de cargas e no segmento (barramento principal) junto ao transformador, deverá ser instalado o cabo 3x1x1x70+70mm². Nos demais trechos o cabo a ser aplicado será o de 3x1x35+35mm², conforme indicado no projeto.

    - Para implantação da rede multiplex em baixa tensão, será necessária a substituição de postes DT de concreto, para que suporte a nova carga mecânica (esforços), conforme indicado no projeto.

    - Deverão ser instalados, sem o fornecimento do insumo, dois transformadores de distribuição, apropriado para rede aérea, com potência de (75) kVA, tensão primária e secundária, respectivamente, de 13,8 kV / 380 V - 220 V, utilizando todos os dispositivos e acessórios.

    - No trecho que compreende as buchas (terminais) de baixa tensão dos transformadores de distribuição, até a rede multiplex a implantar, deverá ser aplicado cabo de cobre na mesma bitola do cabo multiplex interligado.

    - Deverão ser instaladas novas armações secundárias, com dois (2) estribos e isolador tipo roldana (600 V), em substituição a aquelas encontradas em total estado de corrosão e para novos trechos de rede.

    - Para implantação da rede compacta, será necessária a substituição de postes DT de concreto, para que suporte a nova carga mecânica (esforços), conforme indicado no projeto.

  - Aterramento

    - O eletrodo da malha de aterramento deverá ser uma Malha de Terra completa com seis (6) hastes tipo Copperweld 2,40m x 5/8";

    - A malha será composta de seis (6) hastes dispostas em linha ou triângulo, com espaçamento no comprimento das mesmas, e interligadas com cabo de cobre nu de 50,0 m², devidamente conectadas por conectores tipo cunha ou solda exotérmica ou terminal cabo-barra.

    - A malha de aterramento a ser executada deverá ser interligada ao sistema de aterramento existente com cabo de cobre nu, com seção transversal mínima de 50,0 mm².

    - Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.

    - O cabo de aterramento deve ser contínuo e sem emendas.

  - Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria.

    - No caso de utilização de caixas de passagem, estas deverão ser confeccionadas e instaladas, segundo as exigências da concessionária de energia local e projeto.

    - Para aplicação de eletrodutos, serão feitos rasgos/demolições de calçadas, piso cimentado e abertura de vala em terra, seguido por seu fechamento e restauração das mesmas.

    - As valas serão abertas e após colocação dos dutos nivelados e interligados por caixas, devem ser devidamente fechadas e niveladas com o terreno.

- Especificações de materiais

  - Cabos (condutores) de Baixa Tensão

- Cabo de alumínio multiplexado, tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182, com as seguintes seções nominais:

# 35,0 mm² e 70,0 mm².

- Condutor de cobre nu, com a seguinte seção nominal:

# 50,0 mm².

  - Cabos (condutores) de Alta Tensão

- Cabo de alumínio protegido, dotado de cobertura protetora em XLPE e/ ou em politileno resistente ao trilhamento elétrico, antitracking, tamponado ou bloqueado, protegido para 15 kV ou 25 kV, auto-sustentado, para aplicação em rede compacta (rede aérea primária), conforme norma NBR 11873, com a seguinte seção nominal.

# 50 mm².

  - Conectores e terminais

- Cartucho para conector tipo cunha azul.

- Cartucho para conector tipo cunha vermelho.

- Conector de Bronze com um (1) parafuso

- Conector de Bronze com dois (2) parafusos.

- Conector GTDU para cabo com bitola até 50,0 mm².

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 1,5 a 10,0 mm²

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm².

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 95 mm².

- Conector H3.

- Conector tipo grampo para linha viva.

- Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 16 - 95 mm² e Secudário de 16 - 95 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020.

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 35,0 mm².

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 70,0 mm².

  - Disjuntores, chaves e outros dispositivos de proteção

- Chave fusível para distribuição, tipo base "C", em porcelana, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 100 A, conforme NBR 8124.

- Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 5(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954.

- Para-ráio polimérico 15 kV - 10 kA - ZnO, conforme a IEC 99-4.

- Chave tripolar para abertura com carga (a óleo), 15 kV/400 A, para fixação ao tempo, em poste.

- Chave faca unipolar abertura sem carga, para uso ao tempo, com instalação em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou substações, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 400 A, conforme a NBRIEC 62271-102 ou IEC 60265-1.

  - Eletrodutos e acessórios

- Arruela de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”).

- Bucha de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”).

- Eletroduto PVC Rígido rosqueável Classe A (vara de 3m) com as seguintes dimensões;

25 mm.

- Fecho inox para fita em aço inoxidável ou em alumínio de 3/4".

- Fita de aço inoxidável ou em alumínio de 3/4".

- Luva PVC Rígido rosqueável Classe A com as seguintes dimensões;

25 mm.

- Massa de Calafetar para Vedação;

- Os eletrodutos serão do tipo rígido em PVC, classe A, ROSQUEÁVEL, para as INSTALAÇÕES EMBUTIDAS em terra, conforme as exigências das especificações;

- Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros;

- Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas;

- Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor;

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação.

  - Isoladores e acessórios para rede primária

- Alça preformada para cabo 35 mm².

- Alça preformada para cabo 70 mm².

- Alça preformada para cabo de aço de 3/8”.

- Arruela Quadrada de 50 x 50.

- Isolador de pino polimérico, classe de isolação 15 kV.

- Isolador de suspensão polimérico, classe de isolação 15 kV.

- Gancho de suspensão.

- Grampo de ancoragem para cabo revestido de 50,0 mm² e 95,0 mm²

- Manilha sapatilha em aço galvanizado para 500 kg.

- Parafuso RD 16 x 250 mm.

- Parafuso RD 16 x 300 mm.

- Parafuso RD 16 x 400 mm.

- Pino de aço para isolador 16 mm(5/8").

- Porca olhal de aço forjado para 500 kg.

- Suporte para fixação de transformador de distribuição.

  - Postes e acessórios

- Poste duplo de concreto armado DT, 10 metros e 300 daN, de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 300 daN, de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 600 daN, Tipo "B", de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 1000 daN, Tipo "B", de acordo com a NBR 8451.

- Cruzeta em concreto armado 1900 mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO 4: IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX DO CAMPUS AVANÇADO DE SOLÂNEA

LOCAL: Campus III – BANANEIRAS – pb

- Descrição dos serviços

  - Entrada e Distribuição de Energia

    - A entrada de energia elétrica do Campus Avançado de Solânea será em 13,8 kV, para atender uma subestação aérea de 150 kVA, com todos os dispositivos de proteção e segurança, bem como a instalação de medição em mureta de alvenaria, tudo conforme as exigências da concessionária de energia local e projeto.

    - A tensão secundária do transformador é de 380 / 220 V.

  - Instalação de Rede Compacta (13,8 kV)

    - O cabo protegido (revestido) de 50,0 mm² deverá ser instalado em todos os trechos indicados no projeto.

    - Será instalada chave fusível como ponto de proteção para o transformador, conforme indicado no projeto.

    - Todas as modificações quanto ao posicionamento de chaves e alteração de trechos, deverão, previamente, passar pelo crivo da fiscalização.

    - Os conectores aplicados nas derivações e terminações dos cabos revestidos deverão ser do tipo cunha, constituído por liga de alumínio e para aplicação em conexões entre cabos de alumínio e em conexões bimetálicas em condições ambientais não corrosivas.

    - A seleção do conector apropriado, a cada cabo, deverá atender as séries (Vermelha, Azul e Amarela) recomendadas na norma vigente, quanto ao cabo principal e de derivação.

  - Instalação de Rede em Baixa Tensão (380 V/220 V)

    - A instalação da rede multiplex em baixa tensão, em cabo de alumínio multiplexado, tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3), auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno, substituirá a atual rede aberta em alumínio nu de diversas bítolas.

    - A instalação da rede multiplex em baixa tensão se dará em duas bitolas. Nos trechos com maior concentração de cargas e no segmento (barramento principal) junto ao transformador, deverá ser instalado o cabo 3x1x1x185+120mm². Nos demais trechos o cabo a ser aplicado será o de 3x1x70+70mm², conforme indicado no projeto.

    - Deverá ser instalado, sem o fornecimento do insumo, um transformador de distribuição, apropriado para rede aérea, com potência de 150 kVA, tensão primária e secundária, respectivamente, de 13,8 kV / 380 V - 220 V, utilizando todos os dispositivos e acessórios.

    - Deverá ser instalada uma medição em mureta de alvenaria, com quadro em chapa de aço (CM-9) e capacidade para 225 A, para atender um transformador de 150 kVA, com todos os dispositivos e acessórios, conforme padrão da concessionária de energia local.

    - A medição deverá ser provida de dois eletrodutos, em aço galnanizado de 4”, para a entrada e saída dos cabos de alimentação da rede de distribuição secundária.

    - No trecho que compreende as buchas (terminais) de baixa tensão dos transformadores de distribuição, até a rede multiplex a implantar, deverá ser aplicado cabo de cobre na mesma bitola do cabo multiplex interligado.

  - Aterramento

    - O eletrodo da malha de aterramento deverá ser uma Malha de Terra completa com seis (6) hastes tipo Copperweld 2,40m x 5/8";

    - A malha será composta de seis (6) hastes dispostas em linha ou triângulo, com espaçamento no comprimento das mesmas, e interligadas com cabo de cobre nu de 50,0 m², devidamente conectadas por conectores tipo cunha ou solda exotérmica ou terminal cabo-barra.

    - A malha de aterramento a ser executada deverá ser interligada ao sistema de aterramento existente com cabo de cobre nu, com seção transversal mínima de 50,0 mm².

    - Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.

    - O cabo de aterramento deve ser contínuo e sem emendas.

  - Trabalho em Terra, Piso e Alvenaria.

    - No caso de utilização de caixas de passagem, estas deverão ser confeccionadas e instaladas, segundo as exigências da concessionária de energia local e projeto.

    - Para aplicação de eletrodutos, serão feitos rasgos/demolições de calçadas, piso cimentado e abertura de vala em terra, seguido por seu fechamento e restauração das mesmas.

    - As valas serão abertas e após colocação dos dutos nivelados e interligados por caixas, devem ser devidamente fechadas e niveladas com o terreno.

- Especificações de materiais

  - Cabos (condutores) de Baixa Tensão

- Cabo de alumínio multiplexado, tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182, com as seguintes seções nominais:

# 70,0 mm² e 185,0 mm².

- Condutor de cobre nu, com a seguinte seção nominal:

# 50,0 mm².

- Cabo flexível de cobre eletrolítico - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812, com as seguintes dimensões:

# 70,0  e 150 mm².

  - Cabos (condutores) de Alta Tensão

- Cabo de alumínio protegido, dotado de cobertura protetora em XLPE e/ ou em politileno resistente ao trilhamento elétrico, antitracking, tamponado ou bloqueado, protegido para 15 kV ou 25 kV, auto-sustentado, para aplicação em rede compacta (rede aérea primária), conforme norma NBR 11873, com a seguinte seção nominal:

# 50 mm².

  - Conectores e terminais

- Cartucho para conector tipo cunha azul.

- Cartucho para conector tipo cunha vermelho.

- Conector de Bronze com um (1) parafuso.

- Conector de Bronze com dois (2) parafusos.

- Conector GTDU para cabo com bitola até 50,0 mm².

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 1,5 a 10,0 mm²

- Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm².

- Conector H3.

- Conector tipo grampo para linha viva.

- Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 16 - 95 mm² e Secudário de 16 - 95 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020.

- Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 50 - 240 mm² e Secudário de 16 - 95 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 70,0 mm².

- Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 185,0 mm²

  - Disjuntores, chaves e outros dispositivos de proteção

- Chave fusível para distribuição, tipo base "C", em porcelana, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 100 A, conforme NBR 8124.

- Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 5(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954.

- Para-ráio polimérico 15 kV - 10 kA - ZnO, conforme a IEC 99-4.

- Chave tripolar para abertura com carga (a óleo), 15 kV/400 A, para fixação ao tempo, em poste.

  - Eletrodutos e acessórios

- Arruela de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”) e 100 mm (4”)

- Bucha de Alumínio com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”) e 100 mm (4”)

- Curva longa de 90°, em aço galvanizado a fogo para eletroduto com as seguintes dimensões;

100 mm (4”)

- Eletroduto PVC Rígido rosqueável Classe A (vara de 3m) com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”).

- Eletroduto em aço galvanizado a fogo (vara de 6m) com as seguintes dimensões;

100 mm (4”).

- Fecho inox para fita em aço inoxidável ou em alumínio de 3/4".

- Fita de aço inoxidável ou em alumínio de 3/4".

- Luva PVC Rígido rosqueável Classe A com as seguintes dimensões;

25 mm (3/4”).

- Luva em aço galvanizado a fogo com as seguintes dimensões;

100 mm (4”).

- Massa de Calafetar para Vedação;

- Os eletrodutos serão do tipo rígido em PVC, classe A, ROSQUEÁVEL, para as INSTALAÇÕES EMBUTIDAS em terra, conforme as exigências das especificações;

- Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros;

- Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas;

- Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor;

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação.

  - Isoladores e acessórios para rede primária

- Alça preformada para cabo 35 mm².

- Alça preformada para cabo 185 mm².

- Alça preformada para cabo de aço de 3/8”.

- Arruela Quadrada de 50 x 50.

- Isolador de pino polimérico, classe de isolação 15 kV.

- Isolador de suspensão polimérico, classe de isolação 15 kV.

- Gancho de suspensão para cabo coberto 15kV/50mm².

- Grampo de ancoragem para cabo revestido de 50,0 mm².

- Manilha sapatilha em aço galvanizado para 500 kg.

- Parafuso RD 16 x 250 mm.

- Parafuso RD 16 x 300 mm.

- Parafuso RD 16 x 400 mm.

- Pino de aço para isolador 16 mm(5/8").

- Porca olhal de aço forjado para 500 kg.

- Suporte para fixação de transformador de distribuição.

  - Postes e acessórios

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 300 daN, de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 600 daN, Tipo "B", de acordo com a NBR 8451.

- Poste duplo de concreto armado DT, 11 metros e 1000 daN, Tipo "B", de acordo com a NBR 8451.

- Cruzeta em concreto armado 1900 mm.

- DIVERSOS

  - Placa indicativa da obra

    - Cabe ao CONSTRUTOR providenciar, logo após a assinatura do Contrato, a placa de identificação exigida pela Universidade Federal da Paraíba ou o órgão financiador do projeto nas dimensões conforme modelo fornecido pelo órgão.

  - Limpeza geral

    - Os serviços da limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Todas as instalações provisórias e os barracos serão retirados e removidos do local da obra.

- Qualquer resíduo eventualmente gerado deverá ser removido para local adequado, sendo cuidadosamente recompostos todos os acessos.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

  - Os casos omissos e eventuais serão sanados pela Divisão de Equipamentos da Prefeitura Universitária.

 3216-7198 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)