ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO:	Perfuração de Poço Tubular Profundo

LOCAL:	CAMPUS IV - da ufpb – RIO TINTO

  - Método de Perfuração

A perfuração deverá ser feita com sonda rotativa com capacidade mínima de 200 metros, a profundidade prevista será de 100 metros, podendo variar para mais ou para menos até atingir o embasamento cristalino.

  - Coleta de Amostras

As amostras do material perfurado deverão ser coletadas de 2 em 2 metros, de profundidade, ou sempre que ocorrer qualquer mudança litológica.

  - Teste de produção

O equipamento do teste de produção será bomba submersa e deverá ser dimensionada para a vazão compatível com a precisão de produção do poço. Com o resultado do teste de produção, deverá ser apresentada a ficha do teste com os seguintes parâmetros: intervalo de medição, de vazões e as respectivas vazões medidas, valores do rebaixamento condicionados aos tempos de medições e tempo de recuperação do nível estático. O teste tem duração mínima de 24 horas consecutivas por 12 de recuperação.

  - Cimentação

No mínimo nos 12 (doze) metros iniciais do poço tubular, a contar da superfície do terreno o espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração, deverá ser preenchido com uma pasta de cimento e areia (traço 1:3), a pega do cimento é prevista pra 24 horas.

  - Desinfecção do poço

Após inteiramente concluído o poço deverá ser limpo, retirando-se todos os materiais estranhos, inclusive: ferramentas, cordas, fragmentos de qualquer natureza, cimento, óleo, graxa, tinta de vedação e espuma. Em seguida o poço deverá ser desinfectado com solução de cloro. A solução de cloro utilizada deverá ter uma concentração com teor de pelo menos 5 (cinco) p.p.m, devendo permanecer em repouso no mínimo duas horas.

  - Coleta de água para análise

A coleta de água para análise físico-química deve ocorrer após o bombeamento em descarga livre, por um tempo mínimo de 2 (duas) horas, utilizando garrafa plástica limpa com volume de 2 (dois) litros.

  - Revestimento e filtros

O revestimento e os filtros a serem utilizados será o geo mecânico de PVC aditivado próprio para poços tubulares, diâmetro de 6” tipo Standard para profundidade de até 150 metros.

  - Pré-filtro

O pré-filtro deverá ser de origem marinha, peneirado e graduado entre 1,0 a 3,0 m.m.

  - OBJETO DOS SERVIÇOS

Perfuração de um poço tubular profundo (PTP - 01), no Campus IV- RIO TINTO/PB para captação de água subterrânea, com vazão estimada de 15.000 litros/hora, numa profundidade aproximada de 100,00m.

  - METODOLOGIA CONSTRUTIVA

Os serviços deverão obedecer às diretivas emanadas da associação brasileira de normas técnicas – ABNT-NBR 12244/NB 1290, “Construção de Poço para Captação de Água Subterrânea”

  - DEFINIÇÕES

Aqüífero – formação ou grupo de formações geológicas portadoras e condutoras de água subterrânea;

Cimentação – processo de vedação de qualquer espaço anular com argamassa ou pasta de cimento;

Desenvolvimento – conjunto de processos mecânicos e/ou químicos que favoreçam o fluxo de água proveniente do aqüífero;

Filtro – tubulação ranhurada ou perfurada colocada no poço para facilitar o fluxo de água proveniente do aqüífero;

Lama de perfuração – fluido a base de betonita com a finalidade de sustentas as paredes do furo, transportar os resíduos de perfuração, resfriar e lubrificar as ferramentas;

Limpeza – remoção por processos mecânicos e/ou químicos, dos resíduos da perfuração e de partículas do aqüífero;

Nível estático (NE) – profundidade do nível de água de um poço em repouso, isto é, sem bombeamento, medida em relação à superfície do terreno no local;

Nível dinâmico (ND) – profundidade do nível do poço bombeado a uma dada vazão, referida ao correspondente tempo de bombeamento, medida em relação à superfície do terreno no local;

Poço – obra de captação de água subterrânea executada com sonda, mediante perfuração vertical;

Pré-filtro – material granular, de composição mineralógica quartzosa, colocado no espaço anular entre a coluna de tubos de revestimento e filtros e as paredes do poço;

Rebaixamento – diferença entre os níveis estático e dinâmico durante o bombeamento;

Teste de alinhamento – verificação do perfil retilíneo de um poço;

Teste de verticalidade – verificação do prumo de um poço;

Vazão – volume de água extraído de um poço na unidade de tempo.

Vazão de exploração – vazão utilizada para a verificação das condições de produção do poço;

Vazão de explotação – vazão ótima que visa ao aproveitamento técnico e econômico do poço; fica no limite do regime laminar e deve ser definida pela curva característica do poço (curva-vazão/rebaixamento);

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

A empresa deverá registrar a obra no CREA-PB, antes de iniciar os serviços, para obter o respectivo ART e apresentar cronograma físico da obra, com previsão de início das seguintes fases:

  - Perfuração;

  - Colocação dos tubos de revestimento, filtro e pré-filtro;

  - Desenvolvimento e limpeza;

  - Teste;

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

Consiste no transporte, instalação dos equipamentos e construção de pequenas obras temporárias, necessários à implantação do poço;

O local de perfuração deve ser devidamente preparado para instalação da perfuratriz e seus acessórios, bem como para a construção das obras temporárias, como reservatórios de lama e água, valetas de escoamento, etc.;

A disposição dos materiais e equipamentos deve obedecer ao critério de organização e praticidade, de modo a não prejudicar nenhuma das fases da obra;

Medidas gerais de proteção e segurança devem ser adotadas para evitar acidentes pessoais na área de serviços.

  - PERFURAÇÃO

Para a perfuração será adotado o método de perfuração rotativa com circulação direta;

O construtor deverá dispor na obra de máquina perfuratriz de 12” e de equipamentos, ferramentas e materiais em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a execução dos trabalhos;

Qualquer substituição de máquina, ferramenta ou acessório indispensável durante a perfuração para a execução do programa construtivo do poço deve correr por conta e risco do construtor;

A perfuração deve ser efetuada com um diâmetro de 12” até uma profundidade estimada de 100,0m;

Qualquer alteração no diâmetro estabelecido e/ou na correspondente profundidade só pode ser efetuada mediante autorização do contratante;

A amostragem do material perfurado deve ser feita de 2,0m em 2,0m e a cada mudança de tipo de rocha;

As amostras coletadas devem ser secas e dispostas em ordem crescente de perfuração, em caixas numeradas com os respectivos intervalos de profundidade;

As amostras devem ser acondicionadas em sacos plásticos etiquetados ou em vidros rotulados com as seguintes informações: intervalo de profundidade e identificação do poço;

As amostras selecionadas para análise granulométrica, pesando no mínimo 1,0kg, devem ser enviadas ao laboratório, que deve fornecer a curva granulométrica de cada uma delas;

A lama de perfuração deve ter seus parâmetros físicos e químicos controlados durante os trabalhos, a fim de evitar danos ao aqüífero e facilitar a limpeza do poço;

A lama de perfuração deve ser mantida com os seguintes parâmetros:

- Densidade:			entre 1,04 e 1,14;

- Viscosidade aparente:	entre 35s e 60s marsh;

- Conteúdo de areia:		inferior a 3%, em volume;

- Ph:				entre 7,0 e 9,5;

- filtrado abaixo de 15cm3.

É proibido, no preparo da lama de perfuração, empregar aditivos como óleo diesel ou outras substâncias capazes de poluir o aqüífero;

Durante os trabalhos, o construtor deve manter na obra um registro diário de perfuração, atualizado, contendo as seguintes informações mínimas:

- diâmetro da perfuração executada;

- metros perfurados e profundidade total do poço no fim da jornada de trabalho;

- material perfurado e avanço na penetração;

- profundidade do nível da água no início e no fim da jornada de trabalho.

Concluída a perfuração, deve-se proceder, na presença da fiscalização, à medição exata da profundidade do poço.

Com base na descrição das amostras coletadas, nas informações do diário de perfuração e nos registros dos perfis corridos, deve ser montado o perfil composto, definindo a posição dos intervalos ou zonas aqüíferas.

  - COLOCAÇÃO DA COLUNA DE TUBOS, FILTROS E PRÉ-FILTRO – REVESTIMENTO E PROTEÇÃO

Para a coluna de revestimento serão adotados tubos de PVC geomecânicos com diâmetro de 6” e filtro de PVC geomecânicos com diâmetro de 6”, interligados por juntas e conexões de PVC do mesmo diâmetro, além de pré-filtro de material granular;

As determinações da abertura das ranhuras dos filtros e da granulometria do material de pré-filtro devem ser feitas a partir das curvas granulométricas das amostras selecionadas na perfuração;

A colocação da coluna de tubos e filtros deve evitar deformações ou ruptura do material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a introdução de equipamentos;

Ao longo da coluna de tubos e filtros, devem ser usadas guias centralizadoras, de modo a mantê-la centralizada e assegurar a posterior colocação do pré-filtro;

As juntas e conexões dos tubos de revestimento devem ser perfeitamente estanques;

A extremidade inferior da coluna de tubos e filtros deve ser obturada por meio de “cap” de PVC;

A colocação do pré-filtro deve ser feita paulatinamente, de modo a formar anel cilíndrico contínuo entre a parede de perfuração e a coluna de tubos e filtros;

O método de colocação do pré-filtro deve ser por bombeamento com fluido;

A complementação do nível do pré-filtro deve ser assegurada durante o desenvolvimento do poço.

  - LIMPEZA

A limpeza do poço será executada mediante bombeamento com equipamento adequado para tal finalidade.

  - DESENVOLVIMENTO

Instalada a coluna de revestimento, deve-se proceder ao desenvolvimento do poço, até que a turbidez da água e a concentração de areia estejam dentro dos limites admissíveis;

O desenvolvimento deve ser efetuado através da combinação de métodos escolhidos de conformidade com as características do aqüífero;

Nenhum bombeamento efetuado durante o desenvolvimento deve ser considerado como teste de aqüífero.

  - TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO

Concluída a construção, deve-se proceder à execução do teste de produção, a fim de determinar a vazão explotável do poço;

O construtor deve dispor de equipamentos necessários para garantir a continuidade da operação durante o período de teste;

O equipamento de teste deve ter capacidade para extrair vazão igual ou superior à estimada. O emprego de ar comprimido só deve ser aceito, excepcionalmente e com autorização da fiscalização;

Na instalação do equipamento de bombeamento no poço, deve-se colocar uma tubulação auxiliar destinada a medir os níveis da água;

Antes de iniciar o bombeamento, o operador deve certificar-se do retorno da água ao nível estático;

As medições do nível da água no poço devem ser feitas com medidor que permita leituras com precisão centimétrica;

Na determinação da vazão bombeada, devem ser empregados dispositivos que assegurem facilidade e precisão na medida.

A tubulação de descarga da água deve ser dotada de válvula de regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em diversos regimes de bombeamento;

O lançamento da água extraída deve ser feito a uma determinada distância do poço, de modo a não interferir no resultado dos testes;

As medidas de nível da água no poço, durante o bombeamento, devem ser efetuadas nas seguintes freqüências:

| período (min) | intervalo de leitura (min) |
| --- | --- |
| 0 – 10 | 1 |
| 10 - 20 | 2 |
| 20 – 50 | 5 |
| 50 – 100 | 10 |
| 100 – 500 | 30 |
| 500 – 1000 | 60 |
| 1000 - em diante | 100 |

O teste de produção deve ser iniciado com o bombeamento à vazão máxima, em período de 24 horas;

Uma vez terminado o teste de produção com a vazão máxima, deve-se proceder ao teste de recuperação do nível, durante um período mínimo de 4 horas;

No teste de recuperação, a freqüência dos tempos de medidas do nível da água no poço deve ser idêntica ao do teste de bombeamento;

As medidas de vazão devem ser efetuadas em correspondência com as do nível da água;

  - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Teste de alinhamento

A verificação do alinhamento deve ser feita mediante a introdução de gabarito visando à utilização do equipamento para a vazão prevista;

- Teste de Verticalidade

A medida de verticalidade deve ser feita por dispositivos aprovados pela fiscalização. As leituras dos desvios devem ser tomadas de maneira a permitir o traçado do perfil geométrico do poço.

- Cimentação

O processo de cimentação em qualquer espaço anular deve ser feito numa operação contínua;

- a cimentação deverá preencher todo o espaço anular entre o tubo de revestimento e a parede de perfuração, com espessura mínima de 5,0 cm, visando à proteção sanitária do poço;

- o material utilizado na cimentação deve ser constituído de calda de cimento;

- nenhum serviço poderá der executado no poço durante as 48h seguintes à cimentação, a não ser que se utilizem aditivos para aceleração de pega.

- Laje de Proteção

- concluídos todos os serviços no poço, deve ser construída uma laje de concreto, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento;

- a laje de proteção deve ter declividade do centro para a borda, dimensões de 1,0m x 1,0m e espessura mínima de 15 cm.

- Coleta de água para análise

- a coleta para análise bacteriológica deve ser feita em frasco apropriado e esterilizado seguindo as recomendações do laboratório. estas coletas devem ser efetuadas durante os ensaios de bombeamento e de desinfecção final do poço;

- durante a coleta da água devem ser medidos o ph e a temperatura da água no poço;

- a amostra para análise físico-química deve ser coletada quando do teste de bombeamento, com volume mínimo de 3 litros, em recipiente lavado com água deste. o prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratório não deve exceder 24 horas.

- Desinfecção

- a desinfecção final deve ser feita com aplicação de solução clorada, em quantidade que resulte concentração de 50mg/l de cloro livre;

- para solução de hipoclorito de sódio a 10%, devem ser aplicados 0,5l/m3 de água no poço;

- deve-se introduzir parte da solução no poço, através de tubos auxiliares, sendo o restante colocado pela boca do poço, de modo à desinfectar a tubulação acima do nível da água. a solução deve permanecer no poço por um período não inferior a 24 horas.

- Tampa

Concluído todo o serviço o poço deve ser lacrado com tampa rosqueável, tipo “cap” de PVC.

  - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Ao término dos serviços, será fornecida à contratante a seguinte documentação técnica: CADASTRO DO POÇO:

- especificações dos materiais aplicados;

- perfil técnico-contrutivo do poço

- perfil com descrição litológica das camadas perfuradas, conforme amostras coletadas

- relatório com os dados técnico do poço, compreendendo nível estático, nível dinâmico, vazão horária, profundidade de revestimento, extensão do filtro e profundidade de início dos aqüíferos

- laudo fornecido por laboratório qualificado, da análise físico-química da água;

- laudo de confirmação da desinfecção do poço mediante exame bacteriológico da água;

- dimensionamento e características dos equipamentos de edução, bombeamento e comando para exploração do poço;

- Cópia da ART – anotação de responsabilidade técnica – CREA/PB

  - GARANTIA

A garantia de ordem construtiva será de no mínimo 5 (cinco) anos.

  - DISPOSIÇÕES FINAIS

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)