MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO: Perfuração de Poço PESQUISA

LOCAL: CAMPUS IV - da ufpb – MAMANGUAPE

Perfuração de Poço Pesquisa visando Estudos e definições dos Parâmetros Hidrodinâmicos necessários ao dimensionamento do “Poço Amazonas com Drenos Coletores Radiais”,  para o sistema de abastecimento d’água em Mamanguape – Campus IV.

- DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços.

  - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a Construção, obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades da Construção Civil”.

  - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

  - O Engenheiro Fiscal manterá todos os entendimentos sempre por escrito, registrado em Livro “Diário da Obra”, com o representante da firma contratada.

  - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Obras da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

  - Não será tolerada no canteiro de serviço a permanência de quaisquer materiais ou equipamentos estranhos aos serviços.

  - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da Universidade.

  - As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

  - O projeto arquitetônico será fornecido pela Universidade. Ficará por conta da Firma Empreiteira vencedora da Licitação, os demais projetos executivos, o pagamento de todas as taxas e apresentação das ARTs  de todos os projetos fornecidos (Estrutural, Elétrico, Execução, etc.) perante o CREA. Será feita uma adequação dos projetos complementares.

  - No início da Obra, antes da primeira medição, a Firma Empreiteira deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal, todas as ARTs devidamente quitadas perante o CREA e o Certificado de Matrícula da Obra (CEI) -  perante o INSS.

  - Todos os meses, a Firma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal dos Serviços constantes na medição, a GRPS da obra referente ao mês anterior, devidamente quitada.

  - A obra será construída obedecendo às especificações que se seguem, e todos os materiais serão de primeira qualidade e fornecidos pelo construtor.

  - Canteiro de Obras

    - Serão previstas instalações provisórias por período de duração de obra e as ligações provisórias dos serviços de fornecimento de água, de energia elétrica, de esgoto e de telefone obedecerão às normas das concessionárias.

    - O canteiro disporá de todos os elementos necessários à obra requisitados pela fiscalização, tais como, plantas de obra, cronograma, livro de ocorrência, etc.

    - O canteiro, dependendo do tipo de edificação onde os serviços serão executados, poderá ser:

      - Dentro dos limites da edificação;

      - Fora dos limites da edificação.

    - No caso de se utilizar as dependências do prédio, as possíveis despesas com as instalações provisórias correrão por conta do CONSTRUTOR. A firma se responsabilizará pelos danos que possa haver no decorrer da obra.

    - Caberá ao construtor fornecer o maquinário, ferramentas e aparelhamento adequado à perfeita execução dos serviços contratados.

    - Quando necessário, os tapumes serão executados com tábuas novas e inteiras, chapas de madeira compensada ou arame farpado desde que sejam rigorosamente respeitadas as exigências do órgão fiscalizador.

  - Abrigo Provisório

    - O abrigo provisório deverá ser construído de alvenaria de ½ vez, assente sobre alvenaria de pedra calcária argamassada (20x20cm) e embasamento em alvenaria de 1 vez (10cm). Deverá ter laje de impermeabilização de 8cm, coberta com telha ecológica, aberturas com elemento vazado de cimento, uma porta semi-oca de 0,80x2,10m e receber 3 demão de cal interna e externamente.

2.0.	DA CONSTRUÇÃO DO POÇO

Será executado um poço pesquisa para determinação dos parâmetros hidrodinâmicos. O furo terá aproximadamente 25,0m de profundidade.

Em função dos resultados obtidos no poço pesquisa como permeabilidade, transmissividade e porosidade, serão definidas a profundidade final adequada e a quantidade de filtros para obter a maior vazão possível do poço radial.

O Licitante vencedor apresentará todos os elementos técnicos conforme determinam as Normas da ABNT:

NBR 12.212/NB 588 – "Projeto para Captação de água Subterrânea"

NBR-12.244/NB1290 – "Construção de Poço para Captação de Água Subterrânea".

2.1.	Método de Perfuração – Poço Pesquisa

A perfuração deverá ser feita com sonda rotativa com capacidade mínima de 100 metros, a profundidade prevista será de 25 metros, podendo variar para mais ou para menos até atingir o embasamento cristalino.

2.2.	Coleta de Amostras

As amostras do material perfurado deverão ser coletadas de 2 em 2 metros, de profundidade, ou sempre que ocorrer qualquer mudança litológica.

2.3.	Teste de produção

O equipamento do teste de produção será bomba submersa e deverá ser dimensionada para a vazão compatível com a precisão de produção do poço. Com o resultado do teste de produção, deverá ser apresentada a ficha do teste com os seguintes parâmetros: intervalo de medição, de vazões e as respectivas vazões medidas, valores do rebaixamento condicionados aos tempos de medições e tempo de recuperação do nível estático. O teste tem duração mínima de 24 horas consecutivas por 12 de recuperação.

2.4.	Revestimento

O revestimento será o geomecânico de PVC aditivado próprio para poços tubulares, diâmetro de 6” tipo Standard para profundidade de até 150 metros.

2.5.	Filtro espiralado e Pré-filtro

- O pré-filtro deverá ser de origem marinha, peneirado e graduado entre 1,5 a 3,0 m.m.

- O filtro espiralado é aplicados principalmente onde os filtros em P.V.C não atendem. Principais características: Suporta alta pressão e temperatura. Grande rigidez mecânica. Resistência a abrasão. Filtração de produtos viscosos sem amassar. ou rasgar como os filtros normais. Excelente vida útil (sem manutenção). Maior área de filtração.

4.0.	DISPOSIÇÕES GERAIS

A empresa deverá registrar a obra no CREA-PB, antes de iniciar os serviços, para obter o respectivo ART;

A empresa deverá apresentar cronograma físico da obra, com previsão de início das seguintes fases:

  - Perfuração;

  - Colocação dos tubos de revestimento, filtro e pré-filtro;

  - Desenvolvimento e limpeza;

  - Teste;

  - Avaliação do teste para determinação dos parâmetros hidrodinâmicos

5.0.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES

Consiste no transporte, instalação dos equipamentos e construção de pequenas obras temporárias, necessários à implantação do poço;

O local de perfuração deve ser devidamente preparado para instalação da perfuratriz e seus acessórios, bem como para a construção das obras temporárias, como reservatórios de lama e água, valetas de escoamento, etc.;

A disposição dos materiais e equipamentos deve obedecer ao critério de organização e praticidade, de modo a não prejudicar nenhuma das fases da obra;

Medidas gerais de proteção e segurança devem ser adotadas para evitar acidentes pessoais na área de serviços.

5.2.	PERFURAÇÃO

Para a perfuração será adotado o método de perfuração rotativa com circulação direta;

O construtor deverá dispor na obra de máquina perfuratriz de 12” e de equipamentos, ferramentas e materiais em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a execução dos trabalhos;

Qualquer substituição de máquina, ferramenta ou acessório indispensável durante a perfuração para a execução do programa construtivo do poço deve correr por conta e risco do construtor;

A perfuração deve ser efetuada com um diâmetro de 12” até uma profundidade estimada de 25,00m;

Qualquer alteração no diâmetro estabelecido e/ou na correspondente profundidade só pode ser efetuada mediante autorização do contratante;

A amostragem do material perfurado deve ser feita de 2,0m em 2,0m e a cada mudança de tipo de rocha;

As amostras coletadas devem ser secas e dispostas em ordem crescente de perfuração, em caixas numeradas com os respectivos intervalos de profundidade;

As amostras devem ser acondicionadas em sacos plásticos etiquetados ou em vidros rotulados com as seguintes informações: intervalo de profundidade e identificação do poço;

Concluída a perfuração, deve-se proceder, na presença da fiscalização, à medição exata da profundidade do poço.

Com base na descrição das amostras coletadas, nas informações do diário de perfuração e nos registros dos perfis corridos, deve ser montado o perfil composto, definindo a posição dos intervalos ou zonas aqüíferas.

5.3.	COLOCAÇÃO DA COLUNA DE TUBOS, FILTROS E PRÉ-FILTRO – REVESTIMENTO E PROTEÇÃO

Para a coluna de revestimento serão adotados tubos de PVC geomecânicos com diâmetro de 6” e filtro espiralado com diâmetro de 6”, interligados por juntas e conexões de PVC do mesmo diâmetro, além de pré-filtro de material granular;

As determinações da abertura das ranhuras dos filtros e da granulometria do material de pré-filtro devem ser feitas a partir das curvas granulométricas das amostras selecionadas na perfuração;

A colocação da coluna de tubos e filtros deve evitar deformações ou ruptura do material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a introdução de equipamentos;

As juntas e conexões dos tubos de revestimento devem ser perfeitamente estanques;

A extremidade inferior da coluna de tubos e filtros deve ser obturada por meio de “cap” de PVC;

A colocação do pré-filtro deve ser feita paulatinamente, de modo a formar anel cilíndrico contínuo entre a parede de perfuração e a coluna de tubos e filtros;

O método de colocação do pré-filtro deve ser por bombeamento com fluido;

A complementação do nível do pré-filtro deve ser assegurada durante o desenvolvimento do poço.

5.4.	LIMPEZA

A limpeza do poço será executada mediante bombeamento com equipamento adequado para tal finalidade.

5.5.	DESENVOLVIMENTO

Instalada a coluna de revestimento, deve-se proceder ao desenvolvimento do poço, até que a turbidez da água e a concentração de areia estejam dentro dos limites admissíveis;

O desenvolvimento deve ser efetuado através da combinação de métodos escolhidos de conformidade com as características do aqüífero;

Nenhum bombeamento efetuado durante o desenvolvimento deve ser considerado como teste de aqüífero.

5.6.	TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO

Concluída a construção, deve-se proceder à execução do teste de produção, a fim de determinar a vazão explorável do poço;

O construtor deve dispor de equipamentos necessários para garantir a continuidade da operação durante o período de teste;

O equipamento de teste deve ter capacidade para extrair vazão igual ou superior à estimada. O emprego de ar comprimido só deve ser aceito, excepcionalmente e com autorização da fiscalização;

Na instalação do equipamento de bombeamento no poço, deve-se colocar uma tubulação auxiliar destinada a medir os níveis da água;

Antes de iniciar o bombeamento, o operador deve certificar-se do retorno da água ao nível estático;

As medições do nível da água no poço devem ser feitas com medidor que permita leituras com precisão centimétrica;

Na determinação da vazão bombeada, devem ser empregados dispositivos que assegurem facilidade e precisão na medida.

A tubulação de descarga da água deve ser dotada de válvula de regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em diversos regimes de bombeamento;

O lançamento da água extraída deve ser feito a uma determinada distância do poço, de modo a não interferir no resultado dos testes;

O teste de produção deve ser iniciado com o bombeamento à vazão máxima, em período de 24 horas;

Uma vez terminado o teste de produção com a vazão máxima, deve-se proceder ao teste de recuperação do nível, durante um período mínimo de 4 horas;

No teste de recuperação, a freqüência dos tempos de medidas do nível da água no poço deve ser idêntica ao do teste de bombeamento;

As medidas de vazão devem ser efetuadas em correspondência com as do nível da água;

5.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS

- Coleta de água para análise

- a coleta para análise bacteriológica deve ser feita em frasco apropriado e esterilizado seguindo as recomendações do laboratório. Estas coletas devem ser efetuadas durante os ensaios de bombeamento e de desinfecção final do poço;

- durante a coleta da água devem ser medidos o ph e a temperatura da água no poço;

- a amostra para análise físico-química deve ser coletada quando do teste de bombeamento, com volume mínimo de 3 litros, em recipiente lavado com água deste. o prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratório não deve exceder 24 horas.

- Desinfecção

- a desinfecção final deve ser feita com aplicação de solução clorada, em quantidade que resulte concentração de 50mg/l de cloro livre;

- para solução de hipoclorito de sódio a 10%, devem ser aplicados 0,5l/m3 de água no poço;

- deve-se introduzir parte da solução no poço, através de tubos auxiliares, sendo o restante colocado pela boca do poço, de modo à desinfectar a tubulação acima do nível da água. a solução deve permanecer no poço por um período não inferior a 24 horas.

5.8.	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Ao término dos serviços, será fornecida à contratante a seguinte Documentação Técnica:

- especificações dos materiais aplicados;

- perfil  técnico-construtivo do poço

- perfil com descrição litológica das camadas perfuradas, conforme amostras coletadas

- relatório com os dados técnico do poço, compreendendo nível estático, nível dinâmico, vazão horária, profundidade de revestimento, extensão do filtro e profundidade de início dos aqüíferos

- laudo fornecido por laboratório qualificado, da análise físico-química da água;

- laudo de confirmação da desinfecção do poço mediante exame bacteriológico da água;

- dimensionamento e características dos equipamentos de edução, bombeamento e comando para exploração do poço;

- Cópia da ART – anotação de responsabilidade técnica – CREA/PB

- Relatório com os resultados obtidos, contendo: índice de permeabilidade, velocidade do fluxo subterrâneo, condutividade hidráulica, transmissividade, coeficiente de armazenamento, porosidade efetiva e a curva rebaixamento x tempo.

- Apresentação do projeto do poço amazonas com todos os desenhos e detalhes, com especificações técnicas e planilha com quadro de quantitativos.

5.9.	LIMPEZA FINAL

Os serviços da limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Todas as instalações provisórias e os barracos serão retirados e removidos do local da obra.

- Será removido todo o entulho para fora da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

- Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações   e de todos os serviços contratados.

5.10.	GARANTIA

A garantia de ordem construtiva será de no mínimo 5 (cinco) anos.

5.11.	DISPOSIÇÕES FINAIS

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)