ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO: CONSTRUÇÃO do núcleo de estudos e pesquisas em materiais – nepem – 1ª E 2ª ETAPAS

LOCAL: Ct – ufpb - campus i – joão pessoa

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços.

  - A firma tomará toda precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a Construção, obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do trabalhador nas Atividades da Construção Civil”.

  - Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da firma, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a esta Universidade ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas.

  - O Engenheiro Fiscal manterá todos os entendimentos sempre por escrito, registrado em Livro “Diário da Obra”, com o representante da firma contratada.

  - O Engenheiro Fiscal deverá informar em tempo à Divisão de Obras da Prefeitura Universitária, todas as ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços.

  - Não será tolerada no canteiro de serviço a permanência de quaisquer materiais ou equipamentos estranhos aos serviços.

  - As dúvidas ou conflitos de ordem técnica serão estudados e apreciados, em comum acordo com a firma, pelos órgãos técnicos da Universidade.

  - As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os quantitativos fornecidos pela Universidade.

  - O projeto arquitetônico será fornecido pela Universidade. Ficará por conta da Firma Empreiteira vencedora da Licitação, os demais projetos executivos, o pagamento de todas as taxas e apresentação das ARTs  de todos os projetos fornecidos (Estrutural, Elétrico, Execução, etc.) perante o CREA. Será feita uma adequação dos projetos complementares.

  - No início da Obra, antes da primeira medição, a Firma Empreiteira deverá apresentar ao Engenheiro Fiscal, todas as ARTs devidamente quitadas perante o CREA e o Certificado de Matrícula da Obra (CEI) – perante o INSS.

  - Todos os meses, a Firma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal dos Serviços constantes na medição, a GRPS da obra referente ao mês anterior, devidamente quitada.

  - A obra será construída obedecendo às especificações que se seguem, e todos os materiais serão de primeira qualidade e fornecidos pelo construtor.

  - Canteiro de Obras

    - Serão previstas instalações provisórias por período de duração de obra e as ligações provisórias dos serviços de fornecimento de água, de energia elétrica, de esgoto e de telefone obedecerão às normas das concessionárias.

    - O canteiro disporá de todos os elementos necessários à obra requisitados pela fiscalização, tais como, plantas de obra, cronograma, livro de ocorrência, etc.

    - O canteiro, dependendo do tipo de edificação onde os serviços serão executados, poderá ser:

      - Dentro dos limites da edificação;

      - Fora dos limites da edificação.

    - No caso de se utilizar as dependências do prédio, as possíveis despesas com as instalações provisórias correrão por conta do CONSTRUTOR. A firma se responsabilizará pelos danos que possa haver no decorrer da obra.

    - Caberá ao construtor fornecer o maquinário, ferramentas e aparelhamento adequado à perfeita execução dos serviços contratados.

    - Quando necessário, os tapumes serão executados com tábuas novas e inteiras, chapas de madeira compensada ou arame farpado desde que sejam rigorosamente respeitadas as exigências do órgão fiscalizador.

  - Abrigo Provisório

    - O abrigo provisório deverá ser construído conforme os itens e figuras a seguir:

- Para alojamento/escritório: piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias

- Para depósito: em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)

- Para banheiro: em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas

Figura 1- Barracão para obra de pequeno porte

Figura 2 - Barracão para obra de médio porte

Figura 3 - Barracão para obra de grande porte

    - O abrigo provisório deverá ser construído de paredes em compensado. Para o piso cimentado, ele deverá ser assente sobre alvenaria de pedra calcária argamassada (20x10cm), embasamento em alvenaria de 1 vez (até atingir 15 cm acima do nível do solo) e deverá ter laje de impermeabilização de 8 cm. Para o piso em tábuas de madeira, o mesmo deverá estar assente sobre alvenaria de 1 vez e barrotes de madeira de 3”x3. O projeto modelo do abrigo seguirá o modelo acima.

Figura 4 - Modelo de abrigo com piso cimentado

Figura 5 - Modelo de abrigo em madeira

    - O abrigo deverá conter, nas quantidades pré-determinadas pelo seu projeto:

- Lavatório branco de louça vitrificada, tamanho médio, sem coluna, com torneira, sifão e engates de plástico PVC reforçado.

- Luminárias Fluorescente Comercial 1x32W - completa.

- Interruptor com tomada.

- Demolições/REMOÇÕES

  - Disposições Gerais

    - As demolições serão indicadas no projeto, na planilha de quantitativos e nas especificações complementares.

    - As demolições ou retiradas serão executadas de forma a não causarem danos a terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço.

    - Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

    - Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações do órgão proponente da obra.

  - Remoção de postes de concreto armado

    - Serão retirados os postes de concreto armado, bem como a rede de energia de baixa tensão, obedecendo a planilha de quantitativos.

  - Remoção e recolocação de rede de esgoto/água

    - Serão retirados as redes de esgoto/água e posteriormente recolocados, obedecendo a planilha de quantitativos.

  - Remoções

    - O transporte será efetuado utilizando-se carros de mão, jericas, etc.

    - A remoção será efetuada em veículos apropriados ao tipo e volume do material demolido, a carga deverá ser manual e/ou mecânica. Todo o material deverá ser transportado para fora do campus e dado destinação conforme resoluções federais, estaduais e municipais. A remoção do material ocorrerá por conta do CONSTRUTOR.

- TRABALHO EM TERRA

  - Limpeza do terreno

    - Será procedida limpeza do terreno com corte e roço do mato, remoção de entulhos para área fora do canteiro de obras, devendo o terreno ficar perfeitamente limpo.

    - O construtor executará todo movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico.

  - Locação da Obra

    - A locação obedecerá rigorosamente ao que determina a planta de locação. Será construída a banqueta de nivelamento e marcação em madeira, para marcação com a utilização de instrumento próprio, tais como: teodolito, nível, fio de prumo, mangueira d’água, etc.

    - A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o CONSTRUTOR na obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estabelecidos, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessária a juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeito as sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e a presente Especificação.

    - Será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas de 6”x1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas niveladas em barrotes 3”x3”, a uma altura mínima de 60 cm estando os barrotes fincados fortemente no terreno oi, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1m entre si. O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente a fim de promover a perfeita execução dos serviços e a movimentação de pessoal e de equipamentos.

  - Escavação Manual

    - Serão procedidas cavas para fundações, em função do projeto, devendo ter as dimensões indicadas nas plantas de fundações de projeto estrutural, e devendo ser verificada rigorosamente a natureza do terreno, de modo que atinja o solo firme e recomendável.

    - Caso seja necessário, serão convenientemente, isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança da obra e do pessoal de trabalho.

  - Aterro e Reaterro

    - Os trabalhos de aterro e reaterro das fundações, caixões da obra, passeios etc., serão executados com material arenoso, isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas, de modo a serem evitadas fendas e trincas e desníveis da pavimentação devido ao recalque das camadas aterradas.

    - Ficará a cargo do Construtor as despesas com transporte de materiais decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno e aterro, seja qual for a distância e o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado.

- FUNDAÇÕES

  - Condições Gerais

    - A execução das fundações deverá satisfazer as normas técnicas da ABNT e serem executadas de acordo com projeto estrutural.

    - Correrá por conta do CONSTRUTOR a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

    - A proteção das armaduras e do próprio concreto contra agressividade de águas subterrâneas, será objeto de estudos especiais por parte do CONSTRUTOR, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

    - A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

  - Fundação em Blocos de Coroamento (Concreto Armado)

    - As fundações dos pilares deverão ser executadas em blocos de concreto armado com Fck =30MPa e deverá ser aplicado sob uma camada de concreto magro de Fck =20MPa com espessura de 8cm.

    - Suas dimensões deverão seguir rigorosamente as indicações do Projeto de Estrutura.

  - Vigas Baldrames

    - As vigas baldrames deverão ser executadas em concreto armado com Fck =30MPa e deverá ser aplicado sob uma camada de concreto magro de Fck =20MPa com espessura de 8cm.

    - Suas dimensões deverão seguir rigorosamente as indicações do Projeto de Estrutura.

  - Fundação Corrida

    - Após a escavação, o fundo das cavas será apiloado com soquete de 30 a 50 kg e regularizado por um lastro de concreto magro (8,0 MPa) com 5 cm de espessura e largura de 10 cm maior que a largura da estrutura de fundação em alvenaria de pedra a ser executada.

    - Serão executadas com alvenaria de pedra calcárea ou granítica em camadas sucessivas de 20 cm, bastante compactadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, até alcançar o nível indicado em projeto. As camadas devem ser devidamente molhadas e compactadas, com marreta a fim de ser evitadas posteriores deslocamentos.

    - Terão dimensões conforme indicado no projeto de estrutura ou no mínimo serão de (0,40 x 0,60)m.

  - Embasamento

    - Sobre a alvenaria de pedra argamassada, será executado um embasamento em alvenaria de uma vez, com tijolos cerâmicos de 08 (oito) furos de boa qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1: 2: 8 ou com utilização de aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco no traço 1:8 (cimento e areia média) ou conforme especificação do fabricante. O aditivo deve ter como composição básica resina natural.

- ESTRUTURA

  - Concreto Armado

    - A execução do concreto estrutural (pilares, vigas, lajes, cintas etc.) obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes respectivos, bem como às Normas Técnicas da ABNT, que regem o assunto, além das que se seguem.

    - A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua resistência e estabilidade.

    - As passagens de canalizações, através de vigas ou outros elementos estruturais, deverão obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitida a mudança da posição das mesmas. Quando de todo inevitáveis tais mudanças exigirão aprovação desta Universidade.

    - As fôrmas deverão ser de compensado plastificado, em espessura conveniente e terem as amarrações e os escoramentos necessários, para não sofrerem deslocamento ou deformações, quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. No caso de pilares redondos, as formas deverão ser em tubos de PVC nas dimensões indicadas no projeto de estrutura.

    - A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.

    - Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata do cimento, será obrigatório o uso de desmoldante para fôrma. Fica vetado o uso de óleo queimado, como agente protetor, bem como outros produtos que venham, posteriormente, prejudicar a uniformidade e coloração do concreto aparente.

    - A posição das formas quanto ao prumo e nível será objeto de verificação permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras, etc.

    - O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se os tempos mínimos indicados em norma para produção, transporte, lançamento e adensamento. Será utilizado Fck= 30 MPa de acordo com projeto estrutural.

    - O concreto deve ser vibrado mecanicamente de modo que sua resistência atinja a especificada no cálculo estrutural.

    - As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarão pilaretes e cintas de concreto armado, solidários com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas.

    - Todos os vãos de portas e janelas, quando não existirem vigas na parte superior ao nível das ombreiras, terão vergas de concreto, convenientemente armados, com comprimento tal que excedam 20 cm, no mínimo, para cada lado do vão.

    - A mesma precaução anterior deverá ser tomada com os peitoris de vãos de janelas, os quais serão guarnecidos com cintas de concreto armado, acrescido no comprimento de 20 cm, no mínimo, para cada lado do vão.

    - As fôrmas se manterão úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e protegido da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco de polietilieno.

    - As saliências que acaso ocorram após a retirada das formas, serão eliminadas ou reduzidas a talhadeira ou por outro processo aprovado pela fiscalização.

  - Prateleiras

    - As prateleiras, quando mencionadas na planilha de quantitativos, serão executadas em concreto armado nas dimensões de (0,60x0,05)m ou (0,50x0,05)m, conforme indicação no projeto arquitetônico.

    - A armadura consistirá de malhas de ferro de 6.3 mm com espaçamento a cada 15 cm, ponteada com arame nº 18.

    - Será empregado concreto no traço 1:2:4 (cimento, areia grossa e brita granítica).

    - Para conferir ao concreto um bom acabamento, será utilizada fôrma em madeirite de 3 mm.

    - Quando for previsto revestimento nas prateleiras, o mesmo será definido na especificação complementar podendo ser em cimento queimado, azulejo ou cerâmica.

  - Balcões de Granito

    - Os balcões de granito, quando não vierem especificados os meios de fixação na alvenaria e apoio no piso, serão apoiados com o próprio elemento de granito colado à tampa por resina epoxídica e chumbados na parede com ancoragem mínima de 5,00cm.

- ALVENARIAS

  - Tijolos Cerâmicos

    - As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto.

    - As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admiti-se no máximo, uma variação de 0,02 m em relação a espessura projetada.

    - As alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos de 08 (oito) furos de boa qualidade, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 ou com utilização de aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco no traço 1:8 (cimento e areia média) ou conforme especificação do fabricante. O aditivo deve ter como composição básica resina natural.

    - As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e serão rebaixadas à ponta de colher para que o emboço adira fortemente.

    - Para a perfeita aderência entre as alvenarias de tijolo e superfícies de concreto, as faces de contato, inclusive as inferiores (fundos de vigas), receberão chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

- REVESTIMENTO de paredes e tetos

  - Chapisco

    - Todas as superfícies a revestir (pilares, vigas, lajes, cintas, alvenarias, etc), receberão um chapisco de base com argamassa de cimento areia no traço 1:3, inclusive a face inferior das lajes de fôrro e piso, quando houver 1º pavimento.

    - Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da base, deverá obedecer as recomendações do fabricante.

    - Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

    - A execução do chapisco deverá ser realizada através da aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir.

    - Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização.

  - Reboco

    - Todas as superfícies que não forem revestidas com azulejos ou cerâmica, receberão um reboco em massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina, no traço 1:2:8 ou com utilização de aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco no traço 1:8 (cimento e areia média) ou conforme especificação do fabricante. O aditivo deve ter como composição básica resina natural.

    - O procedimento de execução deverá atender ao previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção.

    - O reboco só será iniciado após completa cura do chapisco. As áreas a serem rebocadas serão limpas a vassoura, expurgadas de partes soltas e suficientemente molhadas.

    - A massa única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, não sendo aceita qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície.

  - Emboço

    - As paredes que vão receber revestimento em azulejos, antes da aplicação dos mesmos, receberão um emboço desempenado, executado com argamassa de cimento cal industrial e areia fina, no traço 1:2:8 ou com utilização de aditivo plastificante para argamassa de assentamento e reboco no traço 1:8 (cimento e areia média) ou conforme especificação do fabricante. O aditivo deve ter como composição básica resina natural.

    - O procedimento de execução deverá atender ao previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção.

  - Azulejos e Revestimentos cerâmicos (Paredes)

    - As cerâmicas serão do tipo vitrificadas, de boa qualidade nas dimensões de (10x10)m ou (0,15x0,15)m, com vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, padrão EXTRA, classe A. Receberão revestimento em cerâmica as paredes dos WCs e cozinha na altura de piso a teto. As peças deverão ser assentes sobre um emboço desempenado, com argamassa colante industrializada, no traço recomendado pelo fabricante. As peças serão rejuntadas com rejunte pré-fabricado na cor da cerâmica.

    - Deverão apresentar espessura e dimensões uniformes, esmalte perfeitamente liso sobre superfície plana, dificilmente riscável por ponta de aço.

    - As arestas deverão ser bem definidas.

    - Não deverão apresentar deformações, empenamentos ou escamas.

    - São válidas estas recomendações para todos os arremates e acessórios.

    - Quando necessário, os cortes e furos de azulejos e cerâmicas só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo processo artesanal.

- PAVIMENTAÇÃO

  - Laje de Impermeabilização

    - Salvo determinações contrárias, os pisos dos ambientes cotados em planilha, receberão, de antemão, laje de impermeabilização, como preparo para o revestimento final.

    - A camada impermeabilizante será em concreto simples no traço 1: 3: 6 (cimento, areia e brita granítica), na espessura de 0,08m e abrangerá toda superfície de piso a pavimentar em contato direto com o solo. A mesma só será lançada depois de estar o aterro perfeitamente apiloado e nivelado e colocadas todas as canalizações que devam passar por baixo do piso.

  - Piso em granilite com regularização

    - A execução do granilite será composta das seguintes etapas:

- Uma camada de regularização para assentamento do granilite no traço 1:3(cimento e areia média) com espessura de 3,00cm;

- A pasta de granilite deverá ser executada na cor a combinar com a fiscalização, com espessura de capeamento de 10 mm no traço 1:3 (cimento e granilite);

- A execução deverá ser feita por pessoal especializado;

- Os pisos terão caimento necessário ao escoamento das águas com declividade mínima de 0,5%;

- Não poderá haver falhas e diferença de coloração;

- O piso terá acabamento polido e junto de dilatação de plástico PVC formando quadros de 1,00 x 1,00 m.

- O polimento só poderá ser feito após, no mínimo, sete dias do lançamento. As brocas ou falhas produzidas pelo polimento deverão ser corrigidas imediatamente com gorda de cimento e novamente polidas.

- A regularização do piso será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (cimento e areia grossa), com espessura mínima de 3 cm.  O mesmo deverá ter declividade adequada para fácil escoamento das águas de limpeza.

- A quantidade de argamassa a preparar será tal que o início de pega do cimento venha a ocorrer posteriormente ao término do assentamento. Na prática, isso corresponde a espalhar e sarrafear argamassa em área de cerca de 2,00 m² por vez;

- A argamassa da camada de regularização será “apertada” firmemente com a colher e, depois, sarrafeada. Entenda-se “apertar” como significado reduzir os vazios preenchidos de água, o que implica diminuir o valor da retração e atenuar o risco de desprendimento dos ladrilhos;

- Sobre a argamassa ainda fresca deverá ser espalhado pó-de-cimento de modo uniforme, na espessura de 1 mm ou 1 litro/m²;

- O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa, pois a espessura resultante será irregular. O procedimento correto consiste em deixá-lo cair por entre os dedos e a pequena distância da argamassa;

- Esse pó-de-cimento será hidratado, exclusivamente, com água existente na argamassa da camada de regularização, constituindo, dessa forma, a pasta ideal;

- Para auxiliar a formação da pasta, deverá se passar levemente a colher de pedreiro.

- COBERTA

  - Coberta com telhas de fibrocimento onduladas de 6mm

    - Toda a coberta indicada no projeto será executada com telhas de fibrocimento, ondulada com 6mm de espessura, fixadas no madeiramento da coberta, através de parafusos ou ganchos, com vedantes de borracha e massa, de acordo com as normas do fabricante. A declividade será de acordo com as especificações do fabricante.

    - O madeiramento utilizado será em madeira de lei, jatobá, maçaranduba ou pau d’arco, serrado e aparelhado.

    - O algeroz será em concreto armado, pré-moldado no local, com dimensões mínimas de 0,30 de largura e 0,04 m de espessura, fixado na alvenaria da platibanda de modo que fique em balanço.

    - As calhas serão executadas em concreto armado, com dimensões indicadas no projeto, com declividade mínima de 1%. Serão usadas valas com grelhas tipo hemisférica na chegada dos condutores às calhas.

    - Nos tubos de ventilação serão previstos os desvios necessários para que eles não passem através das telhas.

    - Deverão ser feito todos os arremates de algeroz, cumeeiras, espigões etc, e serão feitos em conformidade com o projeto.

    - Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, será imunizado com aplicação, por imersão, de cupinicida na dosagem recomendada pelo fabricante.

  - Forro em PVC

    - Para execução do forro em PVC será utilizado perfis em aço galvanizado javelin 24 mm, T invertido pintado na cor branca, suspensos por arame de aço galvanizado nº 14, se preso em laje serão fixada por pinos de aço  ¼” com furos, cravados com pistola de pressão.

    - Para vãos de grande extensão, será utilizado um travejamento em chapa de alumínio faceando o forro pelo lado superior, a fim de se evitar que a ação de ventos provoque um movimento ascendente em toda a estrutura.

- ESQUADRIAS

  - Esquadrias de Madeira

    - Os materiais a serem empregados deverão ser de 1ª qualidade, isentos de defeitos de fabricação, bom aspecto físico devendo ser vistoriado pela fiscalização, após sua entrega na obra e antes do assentamento.

    - As esquadrias deverão ser perfeitamente aprumadas e niveladas. O funcionamento deverá corresponder aos padrões de qualidade sendo, para isto, testado pelo Engenheiro Fiscal.

    - Não será permitido o uso de peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, desigualdade de madeira e outros defeitos.

    - Todas as forras das portas de madeira e as portas indicadas no projeto serão executadas em madeira de lei de boa qualidade, Maçaranduba, Pau d’Arco, Ipê, Jatobá, Imbuia ou Cumaru, obedecendo às convenções e detalhes do projeto.

    - A serralharia deverá obedecer integralmente ao projeto e detalhe, quanto às dimensões, qualidade do material, espessura, bitola das chapas e perfis.

  - Portas

    - As portas externas terão aros e alizares. As portas internas terão forras e alizares.

    - As folhas das portas serão em madeira maciça.

    - Não será permitido o uso de madeira compensada nas portas externas e internas.

    - As portas dos armários e bancadas serão, preferencialmente, de alumínio tipo veneziana, obedecendo primeiramente o que estiver disposto em projeto.

  - Esquadrias de Alumínio

    - As esquadrias serão em alumínio anodizado na cor branca, de boa qualidade, do tipo lisas, de correr ou de abrir, conforme definição do projeto. Todas as esquadrias possuirão contra-marcos também em alumínio.

    - Podem ser simples, de uma folha, ou duplas, com vidros, com venezianas, vazadas com desenhos geométricos ou mix desses tipos, de acordo definição de projeto.

    - Os vidros serão fixados por meio de baguetes de alumínio, guarnições de neoprene ou com massa de vidraceiro. Havendo folga entre o vidro e o baguete, esta deverá ser reduzida com a introdução de massa.

- FERRAGENS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS

  - Dobradiças

    - As dobradiças das portas serão de metal cromado 3” x 2 ½” e das janelas de 2 ½” x 2”. As portas serão assentadas utilizando-se 03 (três) unidades por folha e as janelas 02 (duas) unidades por folha.

    - Em cada folha de janela deverá ser usado 02 (dois) ferrolhos ou targetas conforme bitola especificada.

    - O assentamento será procedido de acordo com as recomendações do fabricante. O rebaixo ou encaixe para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou vedação com massa.

    - Para o assentamento serão empregados parafusos da mesma qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

    - A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão de modo a serem evitadas discrepâncias de posições ou diferença de nível.

  - Fechaduras

    - Para as portas de madeira e de ferro, as fechaduras serão em metal cromado, com cilindro e maçaneta. Para as portas dos WCs, será utilizada fechadura em metal cromado, do tipo “OCUPADO-LIVRE”.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Condições Gerais

    - Todas as instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, sendo respeitadas as exigências da concessionária local e estas especificações.

    - A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a Empreiteira da responsabilidade.

    - Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e proteções.

    - As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligados à rede da empresa fornecedora de energia local.

  - Entrada em baixa tensão

    - A entrada da rede será em conformidade com a prescrição da Concessionária local.

    - Os condutores do Ramal de Ligação deverão ser singelos ou multiplexados, de cobre ou alumínio especificado de acordo com as NBR 6148, 6524, 7271 ou 8182, respectivamente. Os Ramais de Ligação em alumínio só poderão ser utilizados em redes secundárias também de alumínio.

    - Os condutores singelos deverão ser protegidos por uma cobertura termoplástica, enquanto que os multiplexados deverão possuir isolamento adequado, preferencialmente na cor preta.

    - Não serão permitidas emendas nos condutores do Ramal de Ligação.

    - As conexões do Ramal de Ligação na rede secundária e do Ramal de Ligação no Ramal de Entrada serão executados conforme Padrão de Conexões da Concessionária de Energia.

    - O ramal de ligação poderá ser Aéreo ou Subterrâneo, obedecendo os critérios exigidos pela concessionária local.

  - Quadro geral de distribuição de Energia

    - As caixas dos quadros serão de chapa de ferro nº. 16, com moldura e portas ajustáveis. As portas deverão sempre possuir fechaduras de cilindro e puxadores, ferragens cromadas e aberturas para ventilação, devidamente protegidas, pelo seu lado interno, com tela contra insetos de malha muito fina.

  - Quadros de distribuição de energia dos circuitos terminais

    - Os quadros de distribuição de energia dos circuitos terminais poderão ser em chapa de aço ou de plástico, contando com porta para proteção dos disjuntores e barramento em cobre, conforme o padrão utilizado.

  - Disjuntores

    - Os disjuntores serão instalados conforme orientação do fabricante e do projeto elétrico.

    - Antes da energização do disjuntor, deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca através de acionamento da mesma.

  - Condutores

    - Os circuitos terminais internos deverão ser utilizados fios ou cabos de cobre, conforme indicação em projeto, com isolação para 750V, camada isolante em PVC, do tipo BWF (resistente à chama), os quais serão embutidos em eletrodutos de PVC rígido.

    - A identificação dos condutores elétricos será através de cores, conforme NBR-5410/ABNT:

- Condutor Neutro: Azul claro;

- Condutor de Proteção: Verde;

- Condutor Fase: Preta, Vermelha ou Cinza.

    - Só será permitido o procedimento das enfiações quando da total conclusão dos serviços da rede de eletroduto e demais complementações, com o fim de evitar possíveis danos na instalação.

    - A instalação consistirá na passagem dos fios através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação.

    - Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

    - Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e serão cortados nas medidas necessárias à enfiação.

    - Para a passagem dos fios e cabos serão utilizados os arames-guias, previamente deixados nas tubulações. Deverá ser respeitado o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento.

    - Após a montagem, deverá ser verificada a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e o aterramento.

    - A menos que especificado no projeto, os fios e cabos não poderão ficar aparentes.

    - Não será permitido o agrupamento de circuito terminal contendo pontos de iluminação e tomadas de corrente.

    - Deverão ser obedecidas as seções mínimas de fios e cabos em instalações elétricas prediais abaixo relacionadas, conforme NBR-5410:

- Ponto de iluminação: 1,5 mm²;

- Tomadas de corrente: 2,5 mm²

  - Eletrodutos

    - As tubulações serão embutidas no piso, paredes e lajes, conforme o projeto, e serão colocadas antes da concretagem das lajes e do revestimento das paredes. Poderão ser do tipo aparentes, fixadas com braçadeiras de ferro nas paredes, conforme indicação no quadro de Especificações resumidas da Obra.

    - Os eletrodutos referentes a rede de distribuição e alimentação de quadras serão conectados através de caixas de passagem conforme especificado no projeto elétrico.

    - Os eletrodutos serão do tipo rígido, rosqueável, de primeira qualidade tanto para energia quanto para telefone, para as INSTALAÇÕES APARENTES. No caso de INSTALAÇÕES EMBUTIDAS, nos pisos, paredes e lajes, os eletrodutos serão do tipo ponta e bolsa, tudo de acordo com as exigências das concessionárias locais.

    - Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros.

    - Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas.

    - Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor.

    - Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminária, etc., no mínimo 50 cm. Tais arames têm função de “guia” para passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

    - As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado de eliminar rebarba que possam prejudicar a enfiação.

    - As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação deverão ser feitas por intermédio de arruelas e buchas galvanizadas, ou de alumínio, rosqueadas e fortemente apertadas.

    - Nas áreas externas, os eletrodutos, em contrato com o terreno, deverão ser envolvidos por camada de concreto com 10 cm de espessura.

  - Caixas, Interruptores e Tomadas

    - As caixas poderão ser embutidas ou aparentes nas paredes e lajes ou onde for necessário, a menos que especificado de outra forma em projeto.

    - O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

    - Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

    - Os cortes necessários ao chumbamento ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos.

    - Os interruptores serão de embutir do tipo SILENTOQUE, acompanhados de placas do tipo termoplástico cinza ou bege.

    - Todas as tomadas e interruptores deverão ter teclas fosforescente.

    - Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e de boa qualidade.

    - A colocação das tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

    - Os espelhos, os acabamentos e as campainhas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

    - Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

    - A fixação de interruptores, tomadas, etc. nas caixas estampadas, somente será feita por parafusos metálicos zincados.

  - Luminárias

    - As luminárias sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

    - Independentemente do aspecto estético de desejado serão observadas as recomendações a seguir:

- Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes;

- As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas;

- As luminárias destinadas a embutir deverão ser constituídas de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas e “starters” na sua face externa;

- Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser constituídas de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

- Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as seguintes informações

  - Nome do fabricante ou marca registrada;

  - Tensão de alimentação;

  - Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.)

    - Os tipos de luminárias serão indicados conforme planilha orçamentária e projeto elétrico.

- INSTALAÇÕES CABEAMNETO ESTRUTURADO

As instalações deverão ser projetadas e executadas segundo a Norma da Concessionária de Telefonia, Norma Brasileira de Cabeamento Estruturado NBR14565 e a norma EIA/TIA 568-B para Categoria 6, esclarecedoras em caso de omissão em alguma parte da presente especificação no que se refere à infra-estrutura da entrada de telefonia, cabeamento estruturado, instalações físicas e parâmetros de transmissão do cabeamento estruturado.

Infra-estrutura

A infra-estrutura a ser utilizada será baseada em eletrocalhas e eletrodutos de PVC rígido. Todas as conexões deverão ser realizadas com acessórios apropriados, não sendo permitido a realização de adaptações. Em instalações onde a infra-estrutura for em eletrocalhas, as curvas devem ser suaves, utilizando-se duas curvas de 45º em seqüência ao invés de uma curva de 90°. As emendas e derivações deverão ser feitas com os acessórios apropriados para cada finalidade.

Aterramento

Todos os componentes metálicos, a exemplo de eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagem, rack, etc., deverão ser adequadamente aterrados.

Descrição dos serviços

  - Diversos

    - Fornecimento e instalação de um cabo telefônico CCI-50-50 (cinqüenta pares) para interligação do DG ao patch panel de voz do rack pela infra-estrutura do cabeamento estruturado conforme projeto fornecido.

    - Instalação de caixas para tomadas RJ-45 fêmea para uma rede de cabeamento estruturado (voz e dados), com espelhos retráteis nas tomadas RJ45, para os pontos indicados em projeto. Todo o sistema é de categoria 6 conforme norma ElA/TIA 568 B.

    - A tubulação deverá ser dimensionada de forma a atender às normas de ocupação do que será instalado. O diâmetro mínimo dos eletrodutos deverá ser de 3/4" e as seções mínimas para eletrocalhas deverá ser de #50x50mm.

    - Os serviços de infra-estrutura para cabeamento estruturado se referem ao serviço completo de instalação da nova rede, incluindo desde os elementos ativos (Switch gerenciável Cat 6 – fornecidos pela instituição) do Rack até os pontos de utilização das áreas de trabalho, distribuídas conforme projeto.

    - A interligação da nova rede com o Backbone, deverá ser realizada através da ligação entre o rack do primeiro andar e o rack do pavimento térreo conforme localização indicada em planta.

    - Deverá ser mantida a escolha do rack fechado de 44Ux570mm, pois o mesmo irá atender aos ativos e passivos da nova rede de todo o pavimento.

    - Deverão ser mantidas as dimensões das eletrocalhas e eletrodutos conforme indicadas em planta, pois as dimensões foram escolhidas para receber o cabeamento da nova rede de todo o pavimento.

  - Instalação de rack fechado e certificação dos pontos de cabeamento estruturado:

    - Montagem das portas gaiolas no Rack 19".

    - Montagem dos Patches Panels no Rack.

    - Conectorização dos cabos UTP nos Patches Panels ( Padrão 568A).

    - Conectorização dos cabos no Bloco IDC ( Padrão 568A).

    - Montagem dos Guias de cabos fechado.

    - Organização dos cabos no Rack com Abraçadeiras / Velcro.

    - Impressão das etiquetas para o(s) Patch(es) Panel(s).

    - Colocação dos ícones com a cor apropriada no(s) Patch(es) Panel(s).

    - Teste dos Pontos com Testador de Cabos (Dados e Voz).

    - Montagem da régua de Tomadas.

    - Montagem da gaveta de ventilação.

    - Conectorização dos cabos CCI no Patch Panel destinado a voz.

    - Montagem dos Switches.

    - Interligação entre os Patches Panels e Switches através dos patch cords para a rede de dados.

    - Interligação entre o Patch Panel de dados e Patch Panel de voz através dos patch cords para a rede de voz.

    - Montagem da bandeja 1 Ux19".

    - O rack deve ser montado conforme projeto apresentado, empregando mão de obra especializada e os serviços serem executados conforme recomendações das normas vigentes de telefonia e de cabeamento estruturado.

  - Identificação – Todos os elementos passivos do cabeamento estruturado deverão ser identificados tais como, patch panels, patch cords, tomadas e cabos UTP.

  - Materiais

    - Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 para a rede de voz e dados, foram empregados cabo UTP de 4 (quatro) pares, compatível com a Cato 6, prevista na Norma EIA-TIA-568-B, resistente a chama (tipo CMR), marca de 1ª qualidade.

    - Cabo tipo CCI-50 para a interligação do DG ao voice panel no interior do RACK, deve ser utilizado cabo CCI.

    - Line cords e Patch cords – Serão fornecidos line-cords e patch-cords (conectorização T568-A, conforme pg. 8 da NBR14565) em quantidade suficiente e certificados, para atender todas as interligações internas do rack e a instalação dos equipamentos de voz/dados, conforme número de áreas de trabalho indicado em projeto. Os line cords e patch cords serão de excelente fabricação, confeccionados em fábrica com condutores multifilares não podendo ser confeccionados no local.

    - Tomadas para voz e dados – A Instalação de tomada RJ - 45 fêmea com janela retrátil de proteção, categoria 6 e certificada conforme norma EIA-TIA-568 - A e NBR14565, em caixas adequadas para o sistema de infra-estrutura adotado.

    - Caixas para voz e dados – Foram adotadas caixas adequadas para a instalação de tomadas RJ-45-fêmea, categoria 6, de acordo com o sistema de conduto adotado, indicado em projeto.

    - Caixa DG para Telefonia – Será utilizada a caixa existente no local indicado em planta.

    - Patch panel - categoria 6 (19") – Os patch panels do tipo interconexão padrão 19" categoria 6 ou superior para conexão com switches gerenciáveis de acordo com o projeto. Para atender aos quantitativos de portas solicitados nos projetos, através de painéis de 24 portas e 48 portas, possuindo portas RJ-45 fêmeas com identificação frontal, com conexão tipo 110 IDC, T 568 A, fixados no rack de coluna. Cada módulo do painel de conexão é provido de guias de cabos, de modo a permitir a organização dos cordões de conexão (patch cords). Características técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Deve atender os requisitos da FCC part 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética). Deve ter aprovação para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error), referência 35060024 (24 portas), 35060025 (48 portas), de fabricação idônea.

    - Kit de fixação – Conjunto de porta-gaiola e parafuso M5x15 para fixação dos componentes aos planos do rack.

    - Switch - A Firma contratada fornecerá todos os switches gerenciáveis de 48 portas 10/100 Mbps + 2 portas gigalan para o uplink.

    - Bandeja fixa 19" com fixação frontal – Em chapa de aço SAE 1010/1020 #18 com aletas para ventilação. Acabamento em pintura eletrostática pó na mesma cor do rack, tamanho 1U x 19".

    - Guia para Cabos fechado 1U – Construção em chapa de aço SAE 1010/1020 #18, acabamento pintura eletrostática pó na cor preta, tamanho 1U x 19".

    - Calha de tomadas (10 tomadas) – Construção em chapa de aço SAE 1010/1020 #8, com furação nas extremidades para fixação nos gabinetes 19", fixar no fundo do rack, na posição horizontal; equipada com 12 tomadas.

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

  - Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao fornecimento de materiais e à execução de instalações prediais hidro-sanitárias e de incêndio.

  - O material a ser usado, tanto na tubulação como nas conexões, juntas, etc. serão do tipo PVC rígido, soldável, de boa qualidade e diâmetro dos ramais tais que permitam vazão conveniente com as peças.

  - Os serviços de instalações hidráulicas de água fria serão os atendimentos dos pontos de utilização de torneiras, chuveiros e sanitários, de todos os compartimentos. Toda execução de água e esgoto seguirão rigorosamente o projeto.

  - Cada WC receberá, quando não indicado em projeto, as peças sanitárias abaixo discriminadas:

- 01 (uma) bacia sanitária de louça branca vitrificada, com caixa de descarga de louça acoplada e tampo plástico duplo.

- 01 (um) lavatório branco de louça vitrificada, tamanho médio, sem coluna, com torneira em metal cromado tipo bico de pato, sifão e engates de plástico PVC reforçado.

- Acessórios de louça branca vitrificada constando de: 01 (um) porta-toalhas, 01 (um) cabide, 01 (um) porta papel e 01 (uma) saboneteira.

- 01 (um) chuveiro de plástico PVC branco, reforçado.

- 01 (um) registro de pressão e 01 (um) registro de passagem.

  - As instalações sanitárias serão em tubo de PVC soldável com diâmetros indicados em projeto.

  - Serão construídas caixas de passagem de ligações, compatíveis com a rede. Estas serão ligadas à via coletora.

  - As caixas coletoras serão de alvenaria e terão dimensões indicadas em projeto, com tampa de concreto armado com espessura de 5 cm. O revestimento interno será de argamassa de cimento no traço 1:4

  - As caixas de gorduras terão dimensões indicadas em projeto, com tampa de concreto armado com espessura de 5 cm. O revestimento interno será de argamassa de cimento no traço 1:4.

  - O sistema de ventilação será constituído por colunas de ventilação, tubos ventilador-primários e ou secundários e ramais de ventilação.

  - Os ralos e caixas sifonadas serão executados em PVC e deverão ser perfeitamente adaptados aos condutores e apresentar rebordo apropriado que permita completa vedação.

  - Antes do início de execução dos revestimentos, toda a instalação hidráulica será testada quanto à estanqueidade, para verificação de possíveis pontos de vazamentos ou falhas nas juntas.

  - As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem como alterações na estrutura física das paredes do tubo.

  - Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, só será permitido o uso de tubos, conexões e adesivos do mesmo fabricante.

  - As juntas serão executadas criteriosamente, por profissionais de experiência comprovada, devendo ser observados os procedimentos indicados pelo fabricante.

  - Os registros de gaveta e pressão terão corpo fundido em liga de bronze e acabamento cromado quando utilizados em ambientes internos, nos demais casos deverá ser consultado a FISCALIZAÇÃO.

  - A execução das instalações de combate a incêndio obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes respectivos, bem como às Normas Técnicas da ABNT

- PINTURA

  - Disposições gerais

    - As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

    - A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

    - As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

    - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca. Convém cumprir as recomendações do fabricante quanto ao intervalo entre as demãos.

    - Igual cuidado haverá entre as demos de massa e tinta observando-se o intervalo mínimo recomendado.

    - Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempo de chuva.

    - Serão adotadas precauções especiais no sentido de se evitar respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (tijolo aparente, mármore, vidros, ferragens de esquadrias, etc). Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

    - Manchas de gordura serão eliminadas com uma solução de detergente e água, na proporção 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar. No caso de esquadrias de madeira deverá ser utilizado solvente do tipo aguarraz.

    - O mofo será eliminado lavando-se a superfície com uma solução de água sanitária e água, na proporção de 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar.

    - Em caso de umidade causada por vazamento, o mesmo deverá ser corrigido.

    - Havendo caiação, deverá ser eliminada com escova de aço.

    - Partes soltas ou crostas de tintas antigas deverão ser eliminadas com uma espátula.

  - Pintura Lavável

    - As superfícies indicadas receberão uma pintura com tinta lavável em pelo menos 02 (duas) demãos. Antes de receber a pintura, as paredes deverão ser convenientemente lixadas e emassadas com massa corrida à base de PVA. A massa corrida e as tintas utilizadas deverão ser de boa qualidade.

    - A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície, e a espessura da película de cada demão será a mínima possível e livre de escorrimentos, obtendo-se o acabamento através de demãos sucessivas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

  - Verniz em Esquadrias

    - Nas portas de madeira, será necessária a aplicação de verniz em 3 demãos.

- VIDROS

  - Vidros Lisos

    - Os vidros serão do tipo liso ou fantasia, sem defeitos, e terão espessura de 4 mm, em conformidade com o seu semi-perímetro e de acordo com as normas técnicas da ABNT.

    - Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se sempre que possível, evitar o corte no local da construção. As barras de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

    - A colocação dos vidros nas esquadrias será com utilização de baguetes e obedecerão rigorosamente às normas técnicas do fabricante, e será usada massa para melhor vedação.

    - Após a sua colocação, todas as chapas serão marcadas com um “X” pintado com tinta lavável ou giz escolar, para alertar os operários contra choque.

    - As chapas serão assentadas com folga mínima de 2 mm em cada lado, não sendo aceitas chapas fixadas sob tensão, comprometendo a sua resistência a ruptura.

    - Antes do assentamento dos vidros, os caixilhos e esquadrias deverão ser inspecionados quanto à rigidez, às deformações, de forma a não transmitirem esforços para as chapas.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

  - Algeroz

    - Serão executados após a colocação da última fiada de telhas, sendo sobreposto a elas e encrustados na parede das platibandas.

    - Quando confeccionados em concreto, as placas deverão ter espessuras de 3 cm e largura de 30 cm, no mínimo.

    - A superfície de contato mínima com os apoios deverá ser de 40 mm.

    - Deverão ser executados de forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem interferência.

    - As peças de comprimento superior a 3,05 m deverão ser fixadas também em apoios intermediários.

    - Os algeroz serão impermeabilizados com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, adicionado de aditivo impermeabilizante, na proporção 1:18 litros ou conforme recomendação do fabricante.

  - Calhas

    - As calhas de concreto da coberta serão impermeabilizados com utilização de manta asfáltica moldada a frio ou a quente com produtos existentes no mercado, executada de acordo com as normas do fabricante.

    - Deverão apresentar declividade suficiente para o perfeito escoamento das águas.

- DIVERSOS

  - Placa indicativa da obra

    - Cabe ao CONSTRUTOR providenciar, logo após a assinatura do Contrato, a placa de identificação exigida pela Universidade Federal da Paraíba ou o órgão financiador do projeto nas dimensões conforme modelo fornecido pelo órgão.

  - Plataforma elevatória para cadeirantes

    - A instalação da plataforma elevatória deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e normas vigentes.

    - A aquisição dos equipamentos deve ter aprovação do engenheiro fiscal, sendo a estrutura da cabina em aço inox, com dimensões e acessórios para cadeirantes.

    - É obrigatório instalação de equipamentos de segurança, tais como: Limitador de velocidade; Limitador de percurso; Freio de segurança; Pára-choques; entre outros que se fizerem necessários.

  - Limpeza geral

    - Os serviços da limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Todas as instalações provisórias e os barracos serão retirados e removidos do local da obra.

- Será removido todo o entulho para fora da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

- Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, azulejos, vidros, aparelhos sanitário etc. serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra, por estes serviços de limpeza.

- Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

- Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

  - Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7841 (Comissão de Licitação)