## PLANILHA DO PREÇO BÁSICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS
SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DE MEDIÇÃO, REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA CAMPUS V
LOCAL: UFPB CAMPUS V - MANGABEIRA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO |  |  |  | 100889.07
1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8". | m | 60 | 56.67 | 3400.2
1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR CONCÊNTRICO, TIPO DERIVAÇÃO T PARA VERGALHÃO 3/8". | und | 6 | 8.37 | 50.22
1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR CONCENTRICO TIPO TERMINAL ANGULAR PARA VERGALHÃO 3/8". | und | 27 | 7.71 | 208.17
1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR CONCENTRICO TIPO TERMINAL CENTRAL PARA VERGALHÃO 3/8" | und | 9 | 7.33 | 65.97
1.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 mm². | Kg | 30 | 42.32 | 1269.6
1.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR T BRONZE 50 mm². | und | 15 | 63.47 | 952.05
1.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BRONZE 50 mm². | und | 27 | 6.8 | 183.6
1.8 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR PASSAGEM TIPO EXTERNO-INTERNO 15 KV | und | 6 | 391.43 | 2348.58
1.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR PEDESTAL, 15 KV - BASE 76 MM | und | 21 | 84.63 | 1777.23
1.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAF. AÇO ZINC. 16MM X 200MM T/ CHUMBADOR | und | 30 | 9.82 | 294.6
1.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM | und | 6 | 9.82 | 58.92
1.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL | und | 6 | 9.82 | 58.92
1.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MANILHA -SAPATILHA | und | 6 | 20.5 | 123
1.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALÇA PREF. DG-4544 - P/CABO 1/0 CAA | und | 6 | 8.92 | 53.52
1.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PÁRA - RAIOS | und | 2 | 75.57 | 151.14
1.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR PEDESTAL | und | 21 | 60.45 | 1269.45
1.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO PARA 13,8 KV | und | 6 | 92.54 | 555.24
1.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE INSTALAÇÃO P/ TC'S E TP'S - PADRÃO NTD ENERGISA | und | 1 | 1163.7 | 1163.7
1.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR DE PASSAGEM | und | 2 | 581.85 | 1163.7
1.20 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PAINEL METÁLICO PARA 3 BUCHAS DE PASSAGEM INTERNA-INTERNA | und | 1 | 602.34 | 602.34
1.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARA-RÁIOS DE LINHA, POLIMÉRICO, 15 Kv/10 KA - ZnO. | und | 6 | 234.25 | 1405.5
1.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE SECCIONADORA . TRIPOLAR 15 kV - 400 A, PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ABERTURA S/CARGA, COM PROLONGADOR E PUNHO/ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA CHAVE . | und | 1 | 1371.5 | 1371.5
1.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIPOLAR À VÁCUO CLASSE 15 KV - 800A COM TC'S - FABRICANTE BEGIN MODELO MAF | und | 1 | 35606.23 | 35606.23
1.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RELÉ ELETRONICO 7104 - FC - 51-52-51N PEXTRON OU SIMILAR | und | 1 | 9478.25 | 9478.25
1.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 20MM | und | 45 | 3.48 | 156.6
1.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4" | und | 6 | 269.01 | 1614.06
1.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA 90 º AÇO GALVANIZADO 4" | und | 2 | 126.95 | 253.9
1.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" | und | 6 | 23.58 | 141.48
1.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA GALVANIZADA 4" | und | 4 | 6.35 | 25.4
1.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA GALVANIZADA 4" | und | 4 | 5.59 | 22.36
1.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO CM-4 | und | 1 | 512.33 | 512.33
1.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLATAFORMA BASCULANTE P/MEDIÇÃO INDIRETA | und | 1 | 113.35 | 113.35
1.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE AÇO COBREADO DE 16MM X 3000MM | und | 15 | 27.96 | 419.4
1.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO A CO2 (6KG) | und | 1 | 641.26 | 641.26
1.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS (4KG) | und | 1 | 165.63 | 165.63
1.36 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DRENO DE 100X100MM | und | 2 | 377.83 | 755.66
1.37 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COMERCIAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 32W. | und | 2 | 98.58 | 197.16
1.38 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR A 1,30M DO PISO | und | 1 | 5.29 | 5.29
1.39 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADA 2P+T - 10 A, A 0,30M DO PISO | und | 3 | 7.1 | 21.3
1.40 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTÃO METÁLICO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR DE 0,70 X 2,10M; ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS DE 11/2", E CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 18; VENEZIANA; FERROLHOS PORTA CADEADO E FECHADURA CILINDRO; PLACAS DE ADVERTENCIAS; PINTURA ANTI-OXIDANTE E ESMALTE EM TRES DEMÃOS; DIMENSÕES TOTAIS 1,40 X 2,10M, CONFORME PROJETO, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 2.94 | 476.45 | 1400.76
1.41 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA CUBÍCULO DO DISJUNTOR COM ABERTURA PARA ACIONAMENTO DE DISJUNTOR, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, FIXADO ATRAVÉS DE DOBRADIÇA NAS EXTREMIDADES, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 7 | 515.71 | 3609.97
1.42 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA CUBÍCULO DE MEDIÇÃO COM C/PORTA 210X80CM, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, C/DISPOSITIVO P/SELAGEM, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 6 | 515.71 | 3094.26
1.43 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA JANELA DE VENTILAÇÃO (4 UNIDADES) DO CUBÍCULO E DISJUNÇÃO, DIMENSÕES DE 20X40CM, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 0.42 | 515.71 | 216.6
1.44 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - ALTA TENSÃO | und | 1 | 50.45 | 50.45
1.45 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - NÃO OPERAÇÃO DA CHAVE SOB CARGA | und | 1 | 50.45 | 50.45
1.46 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO DE MORTE | und | 1 | 50.45 | 50.45
1.47 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR CO2 - 6 KG | und | 1 | 50.45 | 50.45
1.48 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR PQS - 4 KG | und | 1 | 50.45 | 50.45
1.49 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAPETE ISOLANTE 100X100MM - 15KV | und | 1 | 347.34 | 347.34
1.50 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO FLEX 2,5 mm² | m | 100 | 4.04 | 404
1.51 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL 13,8 kV 20K | und | 3 | 3.78 | 11.34
1.52 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRANSF. POTENCIAL 13,8 KV - 220V - 1000VA | und | 1 | 2750.57 | 2750.57
1.53 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 12/300 | und | 2 | 1481.07 | 2962.14
1.54 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO T 1,90M | und | 6 | 113.35 | 680.1
1.55 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MUFLA TERMOCONTRÁTIL, CLASSE 8.7/15kV-12/20kV, P/ CABOS DE 35 A 70mm², USO INTERNO | und | 8 | 317.37 | 2538.96
1.56 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL MODULAR MUFLA ( EXTERNA), PARA CABO 25 -185mm² - CLASSE 8,7 kV/15 kV - 12/20kV - REF: TYCO OU EQUIVALENTE. | und | 8 | 284.31 | 2274.48
1.57 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM EPR, CAPA EXTERNA EM PIREVINIL-2, CLASSE 12/20kV, SEÇÃO NOMINAL 50mm² | m | 171.6 | 59.7 | 10244.52
1.58 | ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO MANUAL DE VALA, SEÇÃO MÍNIMA DE 30x50CM | m3 | 1.95 | 18.94 | 36.93
1.59 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 16 | 54.78 | 876.48
1.60 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE AÇO/CONCRETO ARMADO | und | 2 | 265.78 | 531.56
2.0 | REDE COMPACTA (PROTEGIDA) DE MEDIA TENSÃO |  |  |  | 161916.59
2.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO ARRUELA QUADRADA 38MM COM FURO 18 MM | und | 86 | 1.5 | 129
2.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO BRAÇO SUPORTE TIPO "L" | und | 20 | 157.78 | 3155.6
2.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO ESPAÇADOR LOSANGULAR COM AMARRAÇÃO | und | 169 | 54.98 | 9291.62
2.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRIBO PARA SUPORTE TIPO L | und | 15 | 66.34 | 995.1
2.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA SIMPLES (RS) CABEÇA ABAULADA M16 X 70MM | und | 40 | 6.67 | 266.8
2.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA SIMPLES (RS) CABEÇA ABAULADA M16 X 300MM | und | 62 | 10.59 | 656.58
2.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE ROSCA DUPLA (RD) M16 X TAMANHO ADEQUADO | und | 62 | 17.38 | 1077.56
2.8 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/300 | und | 15 | 1392.84 | 20892.6
2.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/600 | und | 5 | 2089.56 | 10447.8
2.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 | und | 9 | 3355.87 | 30202.83
2.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/1500 | und | 1 | 3617.28 | 3617.28
2.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRAÇO SUPORTE TIPO "C" | und | 12 | 310.74 | 3728.88
2.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO DE 3/8" | und | 25 | 14.96 | 374
2.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO, COM DOIS FUROS (EM ALUMÍNIO), PARA CABO DE 50 mm². | und | 9 | 18.94 | 170.46
2.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO CABO BARRA P/ ATERRAMANTO | und | 48 | 30.07 | 1443.36
2.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMPO DE ANCORAGEM | und | 62 | 94.56 | 5862.72
2.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO | und | 40 | 43 | 1720
2.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PINO CURTO PARA ISOLADOR | und | 40 | 17.69 | 707.6
2.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | und | 66 | 17.48 | 1153.68
2.20 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SAPATILHA | und | 25 | 5.78 | 144.5
2.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TIPO CUNHA (AMPACT OU SIMILAR) PARA CABO 50 mm². | und | 58 | 25.33 | 1469.14
2.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTUCHO VERMELHO PARA CONECTOR TIPO CUNHA (AMPACT OU SIMILAR) PARA CABO 50 mm². | und | 58 | 7.49 | 434.42
2.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | und | 45 | 92.54 | 4164.3
2.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MANILHA SAPATILHA | und | 45 | 20.5 | 922.5
2.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CANTONEIRA RETA | und | 7 | 155.1 | 1085.7
2.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRAÇO ANTI-BALANÇO – 15 KV | und | 11 | 105.79 | 1163.69
2.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA QUADRADA | und | 77 | 0.91 | 70.07
2.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA PLANA DE 619 MM | und | 22 | 105.79 | 2327.38
2.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ANEL DE AMARRAÇÃO | und | 400 | 3.88 | 1552
2.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 150 MM | und | 30 | 12.27 | 368.1
2.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GVL | und | 21 | 7.1 | 149.1
2.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE TIPO Z | und | 21 | 7.56 | 158.76
2.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO DE 3/8" PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE (CABO MENSAGEIRO) | m | 968 | 9.18 | 8886.24
2.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO RETICULADO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO 15KV - 50mm² - APLICADO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA. | m | 2904 | 12.5 | 36300
2.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL–TIPO C - 15 KV / 100 A | und | 18 | 188.91 | 3400.38
2.36 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE FACA UNIPOLAR - 15 KV / 400 A | und | 6 | 475.85 | 2855.1
2.37 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 kV - 6K | und | 3 | 3.78 | 11.34
2.38 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 Kv - 10K | und | 6 | 3.78 | 22.68
2.39 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 kV - 15K | und | 9 | 3.78 | 34.02
2.40 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE - AUTO FUSÃO | und | 15 | 28.74 | 431.1
2.41 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE DE BAIXA FUSÃO | und | 15 | 4.84 | 72.6
0
3.0 | SUBESTAÇÕES |  |  |  | 472591.23
3.1 | SUBESTAÇÕES 150 kVA - ALIMENTADOR TRIFÁSICO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 50444.12
| SUBESTAÇÕES 150 kVA | und | 1 | 0 | 39863.36
3.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 4 | 5.59 | 22.36
3.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 4 | 6.35 | 25.4
3.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 120 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 33 | 71.21 | 2349.93
3.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 120 mm² | und | 10 | 11.79 | 117.9
3.1.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 70 mm² | und | 2 | 5.29 | 10.58
3.1.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 70 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 22 | 40.81 | 897.82
3.1.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NÚ DE 50 mm² | m | 25 | 21.16 | 529
3.1.8 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 3 | 54.78 | 164.34
3.1.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA HASTE DE TERRA | und | 3 | 18.89 | 56.67
3.1.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR KS PARA CABO DE 50 mm² | und | 2 | 7.1 | 14.2
3.1.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA GALVANIZADA DE 4" | und | 2 | 126.95 | 253.9
3.1.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO GALVANIZADO DE 4" (VARA 3 m) | und | 3 | 269.01 | 807.03
3.1.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO FUSÍVEL DE 6K | und | 3 | 3.78 | 11.34
3.1.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX(PRESILHA) | und | 12 | 1.21 | 14.52
3.1.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA DE AÇO INOX DE 3/4"(FITA BANDIT 3/4") | und | 2 | 3.42 | 6.84
3.1.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE TERRA COBREADA | und | 3 | 27.96 | 83.88
3.1.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TIPO CUNHA COM ESTRIBO | und | 3 | 23.43 | 70.29
3.1.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA GALVANIZADA DE 4" | und | 2 | 23.58 | 47.16
3.1.19 | APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASSA DE CALAFETAR | und | 2 | 17.38 | 34.76
3.1.20 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 | und | 2 | 10.59 | 21.18
3.1.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 400 | und | 2 | 14.36 | 28.72
3.1.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 450 | und | 2 | 17.38 | 34.76
3.1.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 400 | und | 2 | 17.38 | 34.76
3.1.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 450 | und | 2 | 18.59 | 37.18
3.1.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PÁRA RAIO POLIMÉRICO PARA 13,8 kV | und | 3 | 234.25 | 702.75
3.1.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 150kVA - 13,8 kV / 380 V | und | 1 | 13170.13 | 13170.13
3.1.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | und | 1 | 84.63 | 84.63
3.1.28 | CONFECÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DO QGBT DA SUBESTAÇÃO, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, REBOCO, MEDINDO 180X100X40CM | und | 1 | 755.65 | 755.65
3.1.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE FORÇA , EM AÇO, TIPO SOBREPOR COM 1200 X 800 X 250 MM, PARA INSTALAÇÃO EM MURETA DE ALVENARIA; COM BARRAMENTO DE FASE/NEUTRO/TERRA E CAPACIDADE PARA 300 A, PROTEÇÃO: 01 DE 225 A TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA; DISJUNTORES: 02 DE 80 A, 04 DE 70 A TRIPOLARES EM PADRÃO EUROPEU; MAIS ACESSÓRIOS. | und | 1 | 3017.08 | 3017.08
3.1.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE DE 4,76 x 44,45 | Kg | 9 | 84.63 | 761.67
3.1.31 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 90X90X90CM | und | 2 | 342.82 | 685.64
3.1.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3" | und | 1 | 49.87 | 49.87
3.1.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3" | und | 2 | 8.31 | 16.62
3.1.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC 90 GRAUS BITOLA 3" | und | 2 | 18.89 | 37.78
3.1.1.1 | GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR |  |  |  | 14907.02
| GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR | und | 1 | 0 | 14907.02
3.1.1.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS E HARMÔNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO, INCLUSIVE CHAVE DE AFERIÇÃO, 3 TC'S E DISJUNTORES DE COMANDO MONTADOS EM PAINEL. (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1 | 7955.66 | 7955.66
3.1.1.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO COM GERENCIADOR DE ENERGIA CCK INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MONTADOS EM PAINEL (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1 | 3802.88 | 3802.88
3.1.1.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO MODEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | und | 1 | 2022.48 | 2022.48
3.1.1.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COMUNICAÇÃO RS-485, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO ENTRE O CCK EXISTENTE E O GATEWAY DE ETHERNET | m | 50 | 22.52 | 1126
3.1.2.1 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 10580.76
3.1.2.1.1 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DA BIBLIOTECA. | m | 50 | 73.76 | 3688
3.1.2.1.2 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DO AMBIENTE DOS PROFESSORES. | m | 60 | 73.76 | 4425.6
3.1.2.1.3 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE AÇO/CONCRETO ARMADO | und | 8 | 265.78 | 2126.24
3.1.2.1.4 | ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO MANUAL DE VALA, SEÇÃO MÍNIMA DE 30x50CM | m3 | 18 | 18.94 | 340.92
3.2 | SUBESTAÇÃO 225 kVA |  |  |  | 107311.46
| SUBESTAÇÃO 225 kVA | und | 2 | 0 | 53655.73
3.2.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 4 | 5.59 | 22.36
3.2.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 4 | 6.35 | 25.4
3.2.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 240 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 88 | 123.93 | 10905.84
3.2.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 120 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 22 | 71.21 | 1566.62
3.2.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 240 mm² | und | 10 | 18.89 | 188.9
3.2.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 120 mm² | und | 2 | 11.79 | 23.58
3.2.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NÚ DE 50 mm² | m | 25 | 21.16 | 529
3.2.8 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 3 | 54.78 | 164.34
3.2.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA HASTE DE TERRA | und | 3 | 18.89 | 56.67
3.2.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR KS PARA CABO DE 50 mm² | und | 2 | 7.1 | 14.2
3.2.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA GALVANIZADA DE 4" | und | 2 | 126.95 | 253.9
3.2.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 350A | und | 1 | 982.35 | 982.35
3.2.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3" (VARA 3 m) | und | 6 | 237.27 | 1423.62
3.2.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO FUSÍVEL DE 10K | und | 3 | 3.78 | 11.34
3.2.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX(PRISILHA) | und | 3 | 1.21 | 3.63
3.2.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA DE AÇO INOX DE 3/4"(FITA BANDIT 3/4") | und | 2 | 3.42 | 6.84
3.2.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE TERRA COBREADA | und | 3 | 27.96 | 83.88
3.2.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TIPO CUNHA COM ESTRIBO | und | 12 | 23.43 | 281.16
3.2.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA GALVANIZADA DE 4" | und | 2 | 23.58 | 47.16
3.2.20 | APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASSA DE CALAFETAR | und | 2 | 17.38 | 34.76
3.2.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 | und | 2 | 10.59 | 21.18
3.2.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DEPARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 400 | und | 2 | 14.36 | 28.72
3.2.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 450 | und | 2 | 17.38 | 34.76
3.2.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 400 | und | 2 | 17.38 | 34.76
3.2.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 450 | und | 2 | 18.59 | 37.18
3.2.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PÁRA RAIO POLIMÉRICO PARA 13,8 Kv | und | 3 | 234.25 | 702.75
3.2.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 225 kVA - 13,8 kV / 380V (FUTURA) | und | 0 | 17251.42 | 0
3.2.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRANSFORMADOR | und | 1 | 84.63 | 84.63
3.2.29 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DEMURETA PARA INSTALAÇÃO DO QGBT DA SUBESTAÇÃO, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, REBOCO, MEDINDO 180X100X40CM | und | 1 | 906.78 | 906.78
3.2.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE FORÇA , EM AÇO, TIPO SOBREPOR COM 1200 X 800 X 250 MM, PARA INSTALAÇÃO EM MURETA DE ALVENARIA; COM BARRAMENTO DE FASE/NEUTRO/TERRA E CAPACIDADE PARA 400 A, PROTEÇÃO: 01 DE 350 A TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA; DISJUNTORES: 03 DE 100 A, 03 DE 80 A E 01 DE 50 A TRIPOLARES EM PADRÃO EUROPEU; MAIS ACESSÓRIOS. | und | 1 | 3813.8 | 3813.8
3.2.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE DE 4,76 x 44,45 | Kg | 9 | 84.63 | 761.67
3.2.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 90X90X90CM | und | 2 | 342.82 | 685.64
3.2.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3" | und | 1 | 49.87 | 49.87
3.2.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3" | und | 2 | 8.31 | 16.62
3.2.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC 90 GRAUS BITOLA 3" | und | 2 | 18.89 | 37.78
3.2.1.1 | GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR |  |  |  | 29814.04
| GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR | und | 2 | 0 | 14907.02
3.2.1.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS E HARMÔNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO, INCLUSIVE CHAVE DE AFERIÇÃO, 3 TC'S E DISJUNTORES DE COMANDO MONTADOS EM PAINEL. (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1 | 7955.66 | 7955.66
3.2.1.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO COM GERENCIADOR DE ENERGIA CCK INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MONTADOS EM PAINEL (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1 | 3802.88 | 3802.88
3.2.1.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO MODEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | und | 1 | 2022.48 | 2022.48
3.2.1.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COMUNICAÇÃO RS-485, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO ENTRE O CCK EXISTENTE E O GATEWAY DE ETHERNET | m | 50 | 22.52 | 1126
3.3 | SUBESTAÇÃO 300 kVA - ALIMENTADOR TRIFÁSICO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 253368.82
| SUBESTAÇÃO 300 kVA | und | 3 | 0 | 67898.09
3.3.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 8 | 5.59 | 44.72
3.3.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 8 | 6.35 | 50.8
3.3.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 120 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 66 | 71.21 | 4699.86
3.3.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 70 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 44 | 40.81 | 1795.64
3.3.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 120 mm² | und | 12 | 11.79 | 141.48
3.3.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 70 mm² | und | 4 | 5.29 | 21.16
3.3.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NÚ DE 50 mm² | m | 25 | 21.16 | 529
3.3.8 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 3 | 54.78 | 164.34
3.3.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA HASTE DE TERRA | und | 3 | 18.89 | 56.67
3.3.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR KS PARA CABO DE 50 mm² | und | 2 | 7.1 | 14.2
3.3.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA GALVANIZADA DE 4" | und | 4 | 126.95 | 507.8
3.3.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 450A | und | 1 | 1586.87 | 1586.87
3.3.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO GALVANIZADO DE 4" (VARA 3 m) | und | 12 | 269.01 | 3228.12
3.3.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO FUSÍVEL DE 15K | und | 3 | 3.78 | 11.34
3.3.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX(PRISILHA) | und | 24 | 1.21 | 29.04
3.3.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA DE AÇO INOX DE 3/4"(FITA BANDIT 3/4") | und | 4 | 3.42 | 13.68
3.3.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE TERRA COBREADA | und | 3 | 27.96 | 83.88
3.3.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TIPO CUNHA COM ESTRIBO | und | 3 | 23.43 | 70.29
3.3.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA GALVANIZADA DE 4" | und | 9 | 23.58 | 212.22
3.3.20 | APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASSA DE CALAFETAR | und | 4 | 17.38 | 69.52
3.3.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 | und | 2 | 10.59 | 21.18
3.3.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 400 | und | 2 | 14.36 | 28.72
3.3.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 450 | und | 2 | 17.38 | 34.76
3.3.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 400 | und | 2 | 17.38 | 34.76
3.3.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 450 | und | 2 | 18.59 | 37.18
3.3.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PÁRA RAIO POLIMÉRICO PARA 13,8 kV | und | 3 | 234.25 | 702.75
3.3.27 | CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DO QGBT DA SUBESTAÇÃO, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, REBOCO, MEDINDO 180X100X40CM | und | 1 | 906.78 | 906.78
3.3.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE FORÇA , EM AÇO, TIPO SOBREPOR COM 1500 X 1000 X 350 MM, PARA INSTALAÇÃO EM MURETA DE ALVENARIA; COM BARRAMENTO DE FASE/NEUTRO/TERRA E CAPACIDADE PARA 600 A, PROTEÇÃO: 01 DE 450 A, 01 DE 200 A E 01 DE 150 A TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA; DISJUNTORES: 03 DE 100 A, 03 DE 80 A E 01 DE 50 A TRIPOLARES EM PADRÃO EUROPEU; MAIS ACESSÓRIOS. | und | 1 | 6367.89 | 6367.89
3.3.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE DE 4,76 x 57,15 | Kg | 10.9 | 84.63 | 922.47
3.3.30 | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DECAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 90X90X90CM | und | 2 | 342.82 | 685.64
3.3.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3" | und | 1 | 49.87 | 49.87
3.3.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3" | und | 2 | 8.31 | 16.62
3.3.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC 90 GRAUS BITOLA 3" | und | 2 | 18.89 | 37.78
3.3.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 300kVA - 13,8 kV / 380 V | und | 1 | 20950 | 20950
3.3.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRANSFORMADOR | und | 1 | 84.63 | 84.63
3.3.1.1 | GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR |  |  |  | 44721.06
| GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR | und | 3 | 0 | 14907.02
3.3.1.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS E HARMÔNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO, INCLUSIVE CHAVE DE AFERIÇÃO, 3 TC'S E DISJUNTORES DE COMANDO MONTADOS EM PAINEL. (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1 | 7955.66 | 7955.66
3.3.1.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO COM GERENCIADOR DE ENERGIA CCK INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MONTADOS EM PAINEL (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1 | 3802.88 | 3802.88
3.3.1.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO MODEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | und | 1 | 2022.48 | 2022.48
3.3.1.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COMUNICAÇÃO RS-485, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO ENTRE O CCK EXISTENTE E O GATEWAY DE ETHERNET | m | 50 | 22.52 | 1126
3.3.2.1 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 28639.92
3.3.2.1.1 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DE LABORATÓRIOS. | m | 50 | 73.76 | 3688
3.3.2.1.2 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DE SALAS DE AULAS 1. | m | 60 | 73.76 | 4425.6
3.3.2.1.3 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DE SALAS DE AULAS 1/2. | m | 100 | 73.76 | 7376
3.3.2.1.4 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DO AMBIENTE DOS PROFESSORES. | m | 115 | 73.76 | 8482.4
3.3.2.1.5 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE AÇO/CONCRETO ARMADO | und | 14 | 265.78 | 3720.92
3.3.2.1.6 | ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO MANUAL DE VALA, SEÇÃO MÍNIMA DE 30x50CM | m3 | 50 | 18.94 | 947
3.4 | SUBESTAÇÃO 500 kVA - ABRIGADA |  |  |  | 61466.83
| SUBESTAÇÃO 500 kVA - ABRIGADA | und | 1 | 0 | 61466.83
3.4.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" | m | 20 | 56.67 | 1133.4
3.4.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 mm² | Kg | 20 | 42.32 | 846.4
3.4.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR T BRONZE 50 mm² | und | 15 | 63.47 | 952.05
3.4.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BRONZE 50 mm² | und | 27 | 6.8 | 183.6
3.4.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR PEDESTAL, 15 KV - BASE 76 mm | und | 9 | 84.63 | 761.67
3.4.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAF. AÇO ZINC. 16MM X 200MM T/ CHUMBADOR | und | 30 | 9.82 | 294.6
3.4.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM | und | 6 | 9.82 | 58.92
3.4.8 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL | und | 6 | 9.82 | 58.92
3.4.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MANILHA -SAPATILHA | und | 6 | 20.5 | 123
3.4.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALÇA PREF. DG-4544 - P/CABO 1/0 CAA | und | 6 | 8.92 | 53.52
3.4.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PÁRA - RAIOS | und | 2 | 75.57 | 151.14
3.4.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR PEDESTAL | und | 21 | 60.45 | 1269.45
3.4.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO PARA 13,8 KV | und | 6 | 92.54 | 555.24
3.4.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE INSTALAÇÃO P/ TC'S E TP'S - PADRÃO NTD ENERGISA | und | 1 | 1163.7 | 1163.7
3.4.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR DE PASSAGEM | und | 2 | 581.85 | 1163.7
3.4.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARA-RÁIOS DE LINHA, POLIMÉRICO, 15 Kv/10 KA - ZnO. | und | 6 | 234.25 | 1405.5
3.4.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE SECC. TRIPOLAR, ABERT. SIM. S/CARGA | und | 1 | 1371.5 | 1371.5
3.4.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4" (VARA 3 m) | und | 9 | 269.01 | 2421.09
3.4.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA 90 º AÇO GALVANIZADO 4" | und | 4 | 126.95 | 507.8
3.4.20 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" | und | 6 | 23.58 | 141.48
3.4.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA GALVANIZADA 4" | und | 8 | 6.35 | 50.8
3.4.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA GALVANIZADA 4" | und | 8 | 5.59 | 44.72
3.4.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE AÇO COBREADO DE 16MM X 3000MM | und | 6 | 27.96 | 167.76
3.4.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO A CO2 (6KG) | und | 1 | 641.26 | 641.26
3.4.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS (4KG) | und | 1 | 165.63 | 165.63
3.4.26 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DRENO DE 100X100MM | und | 2 | 377.83 | 755.66
3.4.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COMERCIAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 32W. | und | 2 | 98.58 | 197.16
3.4.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR A 1,30M DO PISO | und | 1 | 5.29 | 5.29
3.4.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADA 2P+T A 0,30M DO PISO | und | 3 | 7.1 | 21.3
3.4.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTÃO METÁLICO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR DE 0,70 X 2,10M; ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS DE 11/2", E CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 18; VENEZIANA; FERROLHOS PORTA CADEADO E FECHADURA CILINDRO; PLACAS DE ADVERTENCIAS; PINTURA ANTI-OXIDANTE E ESMALTE EM TRES DEMÃOS; DIMENSÕES TOTAIS 1,40 X 2,10M, CONFORME PROJETO, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 2.94 | 476.45 | 1400.76
3.4.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA CUBÍCULO DO DISJUNTOR COM ABERTURA PARA ACIONAMENTO DE DISJUNTOR, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, FIXADO ATRAVÉS DE DOBRADIÇA NAS EXTREMIDADES, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 7 | 515.71 | 3609.97
3.4.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA CUBÍCULO DE MEDIÇÃO COM C/PORTA 210X80CM, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, C/DISPOSITIVO P/SELAGEM, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 6 | 515.71 | 3094.26
3.4.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA JANELA DE VENTILAÇÃO (4 UNIDADES) DO CUBÍCULO E DISJUNÇÃO, DIMENSÕES DE 20X40CM, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 0.42 | 515.71 | 216.6
3.4.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - ALTA TENSÃO | und | 1 | 50.45 | 50.45
3.4.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - NÃO OPERAÇÃO DA CHAVE SOB CARGA | und | 1 | 50.45 | 50.45
3.4.36 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO DE MORTE | und | 1 | 50.45 | 50.45
3.4.37 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR CO2 - 6 KG | und | 1 | 50.45 | 50.45
3.4.38 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR PQS - 4 KG | und | 1 | 50.45 | 50.45
3.4.39 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAPETE ISOLANTE 100X100MM - 15KV | und | 1 | 347.34 | 347.34
3.4.40 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO FLEX 2,5 mm² | m | 100 | 4.04 | 404
3.4.41 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL 13,8 kV 20K | und | 3 | 3.78 | 11.34
3.4.42 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 12/300 | und | 2 | 1481.07 | 2962.14
3.4.43 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO T 1,90M | und | 6 | 113.35 | 680.1
3.4.44 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MUFLA TERMOCONTRÁTIL, CLASSE 8.7/15kV-12/20kV, P/ CABOS DE 35 A 70 mm², USO INTERNO | und | 8 | 317.37 | 2538.96
3.4.45 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL MODULAR MUFLA ( EXTERNA), PARA CABO 25 -185mm² - CLASSE 8,7 kV/15 kV - 12/20kV - REF: TYCO OU EQUIVALENTE. | und | 8 | 284.31 | 2274.48
3.4.46 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM EPR, CAPA EXTERNA EM PIREVINIL-2, CLASSE 12/20kV, SEÇÃO NOMINAL 25 mm² | m | 80 | 47.61 | 3808.8
3.4.47 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE FORÇA , EM AÇO, TIPO SOBREPOR COM 1800 X 1000 X 350 MM, COM BASE DE FIXAÇÃO, BARRAMENTO DE FASE/NEUTRO/TERRA E CAPACIDADE PARA 800 A, PROTEÇÃO: 01 DE 630 A TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA; DISJUNTORES: 02 DE 100 A, 02 DE 80 A TRIPOLARES EM PADRÃO EUROPEU; MAIS ACESSÓRIOS. | und | 1 | 6847.58 | 6847.58
3.4.48 | ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO MANUAL DE VALA, SEÇÃO MÍNIMA DE 30x50CM | m3 | 1.95 | 18.94 | 36.93
3.4.49 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 16 | 54.78 | 876.48
3.4.50 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE AÇO/CONCRETO ARMADO | und | 2 | 265.78 | 531.56
3.4.1.1 | GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR |  |  |  | 14907.02
| GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR | und | 1 | 0 | 14907.02
3.4.1.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS E HARMÔNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO, INCLUSIVE CHAVE DE AFERIÇÃO, 3 TC'S E DISJUNTORES DE COMANDO MONTADOS EM PAINEL. (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1 | 7955.66 | 7955.66
3.4.1.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO COM GERENCIADOR DE ENERGIA CCK INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MONTADOS EM PAINEL (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1 | 3802.88 | 3802.88
3.4.1.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO MODEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | und | 1 | 2022.48 | 2022.48
3.4.1.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COMUNICAÇÃO RS-485, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO ENTRE O CCK EXISTENTE E O GATEWAY DE ETHERNET | m | 50 | 22.52 | 1126
4.0 | OBRAS CIVIS DA CABINA DE MEDIÇÃO |  |  |  | 40750.25
4.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive remoção de arbustos; | m² | 30 | 8.31 | 249.3
4.2 | Locação e marcação da obra com gabarito de tábua (2,50 x 10,00)cm de largura, fixadas com estroncas; | m² | 30 | 4.23 | 126.9
4.3 | Alvenaria em tijolos ceramicos com oito furos para paredes internas e externas, espessura 10cm inclusive verga sobre vãos de portas. | m² | 80 | 68.01 | 5440.8
4.4 | Chapisco sobre paredes e tetos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 220 | 12.09 | 2659.8
4.5 | Escavação manual em material de 2ª categoria, para fundação de bloco; | m³ | 3 | 38.39 | 115.17
4.6 | Escavação manual em material de 2ª categoria, para fundações corridas; | m³ | 9 | 38.39 | 345.51
4.7 | Reaterro compactado das fundações com reaproveitamento; | m³ | 3 | 30.12 | 90.36
4.8 | Aterro do caixão da edificação com fornecimento de material, compactado manualmente. | m³ | 40 | 48.36 | 1934.4
4.9 | Bloco de concreto ciclópico, Fck: 20Mpa e controle tecnológico | m³ | 3 | 313.79 | 941.37
4.10 | Alvenaria de pedra argamassada para fundações corridas traço 1:4, cimento e areia (pedras graníticas). | m³ | 8 | 305.28 | 2442.24
4.11 | Cinta corrida em concreto armado, com dosagem racional fck = 20 Mpa e controle tecnológico; | m³ | 2 | 1206.7 | 2413.4
4.12 | Alvenaria de embasamento e tijolo cerâmico de 8 furos em 1 vez; | m² | 45 | 101.26 | 4556.7
4.13 | Pilar em concreto armado, com dosagem racional Fck= 20Mpa e controle tecnológico; | m³ | 1.5 | 2115.82 | 3173.73
4.14 | Laje pré-fabricada tipo treliçada para forro, capeamento em concreto fck = 20 Mpa, h = 4cm, viga chata e ferragem adicional, para a cabina de medição; | m² | 35 | 158.74 | 5555.9
4.15 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 7 | 127.62 | 893.34
4.16 | Laje de impermeabilização para base de piso, em concreto simples fck=12MPa esp. = 08cm | un | 39.06 | 35.53 | 1387.8
4.17 | Piso monolítico de alta resistência Duberton e = 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado | m² | 39.06 | 60.36 | 2357.66
4.18 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 50 | 57.7 | 2885
4.19 | Pintura c/ tinta PVA LÁTEX exterior, sobre paredes e tetos, cor branco neve, sem emassamento; | m² | 297 | 10.71 | 3180.87
5.0 | OBRAS CIVIS DO ABRIGO PARA TRANSFORMADOR DE 500 kVA |  |  |  | 25952.65
5.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive remoção de arbustos; | m² | 20 | 8.31 | 166.2
5.2 | Locação e marcação da obra com gabarito de tábua (2,50 x 10,00)cm de largura, fixadas com estroncas; | m² | 20 | 4.23 | 84.6
5.3 | Alvenaria em tijolos ceramicos com oito furos para paredes internas e externas, espessura 10cm inclusive verga sobre vãos de portas. | m² | 60 | 68.01 | 4080.6
5.4 | Chapisco sobre paredes e tetos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 190 | 12.09 | 2297.1
5.5 | Escavação manual em material de 2ª categoria, para fundação de bloco; | m³ | 1.5 | 38.39 | 57.59
5.6 | Escavação manual em material de 2ª categoria, para fundações corridas; | m³ | 4 | 38.39 | 153.56
5.7 | Reaterro compactado das fundações com reaproveitamento; | m³ | 1.5 | 30.12 | 45.18
5.8 | Aterro do caixão da edificação com fornecimento de material, compactado manualmente. | m³ | 25 | 48.36 | 1209
5.9 | Bloco de concreto ciclópico, Fck: 20MPa e controle tecnológico | m³ | 1.5 | 313.79 | 470.69
5.10 | Alvenaria de pedra argamassada para fundações corridas traço 1:4, cimento e areia (pedras graníticas). | m³ | 4.5 | 305.28 | 1373.76
5.11 | Cinta corrida em concreto armado, com dosagem racional fck = 20 Mpa e controle tecnológico; | m³ | 2 | 1206.74 | 2413.48
5.12 | Alvenaria de embasamento e tijolo cerâmico de 8 furos em 1 vez; | m² | 25 | 101.26 | 2531.5
5.13 | Pilar em concreto armado, com dosagem racional Fck= 20Mpa e controle tecnológico; | m³ | 1 | 2115.82 | 2115.82
5.14 | Laje pré-fabricada tipo treliçada para forro, capeamento em concreto fck = 20 Mpa, h = 4cm, viga chata e ferragem adicional, para a cabina de medição; | m² | 25 | 158.74 | 3968.5
5.15 | Alvenaria de cobogó de argamassa de cimento e areia | m² | 3.5 | 127.62 | 446.67
5.16 | Laje de impermeabilização para base de piso, em concreto simples fck=12MPa esp. = 08cm | un | 20 | 35.53 | 710.6
5.17 | Piso de alta resistência espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado. | m² | 20 | 60.36 | 1207.2
5.18 | Impermeabilização com manta asfáltica de 3mm de espessura com proteção em película de alumínio, aplicada sobre base de regularização com declividade mínima de 5%, em argamassa de cimento e areia traço 1:5 - laje de cobertura | m² | 25 | 57.7 | 1442.5
5.19 | Pintura c/ tinta PVA LÁTEX exterior, sobre paredes e tetos, cor branco neve, sem emassamento; | m² | 110 | 10.71 | 1178.1
TOTAL (MÃO DE OBRA, LEIS SOCIAIS E BDI) |  |  |  |  | 802099.79
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 151783.7611
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 650316.0289
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| E X T E N S Ã 0 (M) |  |  |  | 968
| P R E Ç O D O S E R V I Ç O P O R (M) |  |  | (R$/m) | 828.6155
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Equipamentos da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS
SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DE MEDIÇÃO, REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA CAMPUS V
LOCAL: UFPB CAMPUS V - MANGABEIRA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO
1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8". | m | 60
1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR CONCÊNTRICO, TIPO DERIVAÇÃO T PARA VERGALHÃO 3/8". | und | 6
1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR CONCENTRICO TIPO TERMINAL ANGULAR PARA VERGALHÃO 3/8". | und | 27
1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR CONCENTRICO TIPO TERMINAL CENTRAL PARA VERGALHÃO 3/8" | und | 9
1.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 mm². | Kg | 30
1.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR T BRONZE 50 mm². | und | 15
1.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BRONZE 50 mm². | und | 27
1.8 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR PASSAGEM TIPO EXTERNO-INTERNO 15 KV | und | 6
1.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR PEDESTAL, 15 KV - BASE 76 MM | und | 21
1.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAF. AÇO ZINC. 16MM X 200MM T/ CHUMBADOR | und | 30
1.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM | und | 6
1.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL | und | 6
1.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MANILHA -SAPATILHA | und | 6
1.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALÇA PREF. DG-4544 - P/CABO 1/0 CAA | und | 6
1.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PÁRA - RAIOS | und | 2
1.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR PEDESTAL | und | 21
1.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO PARA 13,8 KV | und | 6
1.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE INSTALAÇÃO P/ TC'S E TP'S - PADRÃO NTD ENERGISA | und | 1
1.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR DE PASSAGEM | und | 2
1.20 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PAINEL METÁLICO PARA 3 BUCHAS DE PASSAGEM INTERNA-INTERNA | und | 1
1.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARA-RÁIOS DE LINHA, POLIMÉRICO, 15 Kv/10 KA - ZnO. | und | 6
1.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE SECCIONADORA . TRIPOLAR 15 kV - 400 A, PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, ABERTURA S/CARGA, COM PROLONGADOR E PUNHO/ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA CHAVE . | und | 1
1.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIPOLAR À VÁCUO CLASSE 15 KV - 800A COM TC'S - FABRICANTE BEGIN MODELO MAF | und | 1
1.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RELÉ ELETRONICO 7104 - FC - 51-52-51N PEXTRON OU SIMILAR | und | 1
1.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 20MM | und | 45
1.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4" | und | 6
1.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA 90 º AÇO GALVANIZADO 4" | und | 2
1.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" | und | 6
1.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA GALVANIZADA 4" | und | 4
1.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA GALVANIZADA 4" | und | 4
1.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO CM-4 | und | 1
1.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLATAFORMA BASCULANTE P/MEDIÇÃO INDIRETA | und | 1
1.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE AÇO COBREADO DE 16MM X 3000MM | und | 15
1.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO A CO2 (6KG) | und | 1
1.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS (4KG) | und | 1
1.36 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DRENO DE 100X100MM | und | 2
1.37 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COMERCIAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 32W. | und | 2
1.38 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR A 1,30M DO PISO | und | 1
1.39 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADA 2P+T - 10 A, A 0,30M DO PISO | und | 3
1.40 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTÃO METÁLICO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR DE 0,70 X 2,10M; ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS DE 11/2", E CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 18; VENEZIANA; FERROLHOS PORTA CADEADO E FECHADURA CILINDRO; PLACAS DE ADVERTENCIAS; PINTURA ANTI-OXIDANTE E ESMALTE EM TRES DEMÃOS; DIMENSÕES TOTAIS 1,40 X 2,10M, CONFORME PROJETO, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 2.94
1.41 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA CUBÍCULO DO DISJUNTOR COM ABERTURA PARA ACIONAMENTO DE DISJUNTOR, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, FIXADO ATRAVÉS DE DOBRADIÇA NAS EXTREMIDADES, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 7
1.42 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA CUBÍCULO DE MEDIÇÃO COM C/PORTA 210X80CM, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, C/DISPOSITIVO P/SELAGEM, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 6
1.43 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA JANELA DE VENTILAÇÃO (4 UNIDADES) DO CUBÍCULO E DISJUNÇÃO, DIMENSÕES DE 20X40CM, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 0.42
1.44 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - ALTA TENSÃO | und | 1
1.45 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - NÃO OPERAÇÃO DA CHAVE SOB CARGA | und | 1
1.46 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO DE MORTE | und | 1
1.47 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR CO2 - 6 KG | und | 1
1.48 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR PQS - 4 KG | und | 1
1.49 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAPETE ISOLANTE 100X100MM - 15KV | und | 1
1.50 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO FLEX 2,5 mm² | m | 100
1.51 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL 13,8 kV 20K | und | 3
1.52 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRANSF. POTENCIAL 13,8 KV - 220V - 1000VA | und | 1
1.53 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 12/300 | und | 2
1.54 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO T 1,90M | und | 6
1.55 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MUFLA TERMOCONTRÁTIL, CLASSE 8.7/15kV-12/20kV, P/ CABOS DE 35 A 70mm², USO INTERNO | und | 8
1.56 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL MODULAR MUFLA ( EXTERNA), PARA CABO 25 -185mm² - CLASSE 8,7 kV/15 kV - 12/20kV - REF: TYCO OU EQUIVALENTE. | und | 8
1.57 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM EPR, CAPA EXTERNA EM PIREVINIL-2, CLASSE 12/20kV, SEÇÃO NOMINAL 50mm² | m | 171.6
1.58 | ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO MANUAL DE VALA, SEÇÃO MÍNIMA DE 30x50CM | m3 | 1.95
1.59 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 16
1.60 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE AÇO/CONCRETO ARMADO | und | 2
2.0 | REDE COMPACTA (PROTEGIDA) DE MEDIA TENSÃO
2.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO ARRUELA QUADRADA 38MM COM FURO 18 MM | und | 86
2.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO BRAÇO SUPORTE TIPO "L" | und | 20
2.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO ESPAÇADOR LOSANGULAR COM AMARRAÇÃO | und | 169
2.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRIBO PARA SUPORTE TIPO L | und | 15
2.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA SIMPLES (RS) CABEÇA ABAULADA M16 X 70MM | und | 40
2.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA SIMPLES (RS) CABEÇA ABAULADA M16 X 300MM | und | 62
2.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE ROSCA DUPLA (RD) M16 X TAMANHO ADEQUADO | und | 62
2.8 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/300 | und | 15
2.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/600 | und | 5
2.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 | und | 9
2.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 11/1500 | und | 1
2.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRAÇO SUPORTE TIPO "C" | und | 12
2.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO DE 3/8" | und | 25
2.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO, COM DOIS FUROS (EM ALUMÍNIO), PARA CABO DE 50 mm². | und | 9
2.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO CABO BARRA P/ ATERRAMANTO | und | 48
2.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMPO DE ANCORAGEM | und | 62
2.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO | und | 40
2.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PINO CURTO PARA ISOLADOR | und | 40
2.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | und | 66
2.20 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SAPATILHA | und | 25
2.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TIPO CUNHA (AMPACT OU SIMILAR) PARA CABO 50 mm². | und | 58
2.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTUCHO VERMELHO PARA CONECTOR TIPO CUNHA (AMPACT OU SIMILAR) PARA CABO 50 mm². | und | 58
2.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | und | 45
2.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MANILHA SAPATILHA | und | 45
2.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CANTONEIRA RETA | und | 7
2.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRAÇO ANTI-BALANÇO – 15 KV | und | 11
2.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA QUADRADA | und | 77
2.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA PLANA DE 619 MM | und | 22
2.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ANEL DE AMARRAÇÃO | und | 400
2.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 150 MM | und | 30
2.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GVL | und | 21
2.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE TIPO Z | und | 21
2.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO DE 3/8" PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE (CABO MENSAGEIRO) | m | 968
2.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO RETICULADO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO 15KV - 50mm² - APLICADO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA. | m | 2904
2.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL–TIPO C - 15 KV / 100 A | und | 18
2.36 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE FACA UNIPOLAR - 15 KV / 400 A | und | 6
2.37 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 kV - 6K | und | 3
2.38 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 Kv - 10K | und | 6
2.39 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 kV - 15K | und | 9
2.40 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE - AUTO FUSÃO | und | 15
2.41 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE DE BAIXA FUSÃO | und | 15
3.0 | SUBESTAÇÕES
3.1 | SUBESTAÇÕES 150 kVA - ALIMENTADOR TRIFÁSICO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO
| SUBESTAÇÕES 150 kVA | und | 1
3.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 4
3.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 4
3.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 120 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 33
3.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 120 mm² | und | 10
3.1.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 70 mm² | und | 2
3.1.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 70 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 22
3.1.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NÚ DE 50 mm² | m | 25
3.1.8 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 3
3.1.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA HASTE DE TERRA | und | 3
3.1.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR KS PARA CABO DE 50 mm² | und | 2
3.1.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA GALVANIZADA DE 4" | und | 2
3.1.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO GALVANIZADO DE 4" (VARA 3 m) | und | 3
3.1.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO FUSÍVEL DE 6K | und | 3
3.1.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX(PRESILHA) | und | 12
3.1.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA DE AÇO INOX DE 3/4"(FITA BANDIT 3/4") | und | 2
3.1.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE TERRA COBREADA | und | 3
3.1.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TIPO CUNHA COM ESTRIBO | und | 3
3.1.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA GALVANIZADA DE 4" | und | 2
3.1.19 | APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASSA DE CALAFETAR | und | 2
3.1.20 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 | und | 2
3.1.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 400 | und | 2
3.1.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 450 | und | 2
3.1.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 400 | und | 2
3.1.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 450 | und | 2
3.1.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PÁRA RAIO POLIMÉRICO PARA 13,8 kV | und | 3
3.1.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 150kVA - 13,8 kV / 380 V | und | 1
3.1.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | und | 1
3.1.28 | CONFECÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DO QGBT DA SUBESTAÇÃO, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, REBOCO, MEDINDO 180X100X40CM | und | 1
3.1.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE FORÇA , EM AÇO, TIPO SOBREPOR COM 1200 X 800 X 250 MM, PARA INSTALAÇÃO EM MURETA DE ALVENARIA; COM BARRAMENTO DE FASE/NEUTRO/TERRA E CAPACIDADE PARA 300 A, PROTEÇÃO: 01 DE 225 A TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA; DISJUNTORES: 02 DE 80 A, 04 DE 70 A TRIPOLARES EM PADRÃO EUROPEU; MAIS ACESSÓRIOS. | und | 1
3.1.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE DE 4,76 x 44,45 | Kg | 9
3.1.31 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 90X90X90CM | und | 2
3.1.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3" | und | 1
3.1.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3" | und | 2
3.1.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC 90 GRAUS BITOLA 3" | und | 2
3.1.1.1 | GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR
| GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR | und | 1
3.1.1.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS E HARMÔNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO, INCLUSIVE CHAVE DE AFERIÇÃO, 3 TC'S E DISJUNTORES DE COMANDO MONTADOS EM PAINEL. (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1
3.1.1.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO COM GERENCIADOR DE ENERGIA CCK INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MONTADOS EM PAINEL (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1
3.1.1.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO MODEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | und | 1
3.1.1.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COMUNICAÇÃO RS-485, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO ENTRE O CCK EXISTENTE E O GATEWAY DE ETHERNET | m | 50
3.1.2.1 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO
3.1.2.1.1 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DA BIBLIOTECA. | m | 50
3.1.2.1.2 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DO AMBIENTE DOS PROFESSORES. | m | 60
3.1.2.1.3 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE AÇO/CONCRETO ARMADO | und | 8
3.1.2.1.4 | ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO MANUAL DE VALA, SEÇÃO MÍNIMA DE 30x50CM | m3 | 18
3.2 | SUBESTAÇÃO 225 kVA
| SUBESTAÇÃO 225 kVA | und | 2
3.2.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 4
3.2.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 4
3.2.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 240 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 88
3.2.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 120 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 22
3.2.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 240 mm² | und | 10
3.2.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 120 mm² | und | 2
3.2.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NÚ DE 50 mm² | m | 25
3.2.8 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 3
3.2.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA HASTE DE TERRA | und | 3
3.2.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR KS PARA CABO DE 50 mm² | und | 2
3.2.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA GALVANIZADA DE 4" | und | 2
3.2.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 350A | und | 1
3.2.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3" (VARA 3 m) | und | 6
3.2.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO FUSÍVEL DE 10K | und | 3
3.2.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX(PRISILHA) | und | 3
3.2.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA DE AÇO INOX DE 3/4"(FITA BANDIT 3/4") | und | 2
3.2.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE TERRA COBREADA | und | 3
3.2.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TIPO CUNHA COM ESTRIBO | und | 12
3.2.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA GALVANIZADA DE 4" | und | 2
3.2.20 | APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASSA DE CALAFETAR | und | 2
3.2.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 | und | 2
3.2.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DEPARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 400 | und | 2
3.2.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 450 | und | 2
3.2.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 400 | und | 2
3.2.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 450 | und | 2
3.2.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PÁRA RAIO POLIMÉRICO PARA 13,8 Kv | und | 3
3.2.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 225 kVA - 13,8 kV / 380V (FUTURA) | und | 0
3.2.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRANSFORMADOR | und | 1
3.2.29 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DEMURETA PARA INSTALAÇÃO DO QGBT DA SUBESTAÇÃO, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, REBOCO, MEDINDO 180X100X40CM | und | 1
3.2.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE FORÇA , EM AÇO, TIPO SOBREPOR COM 1200 X 800 X 250 MM, PARA INSTALAÇÃO EM MURETA DE ALVENARIA; COM BARRAMENTO DE FASE/NEUTRO/TERRA E CAPACIDADE PARA 400 A, PROTEÇÃO: 01 DE 350 A TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA; DISJUNTORES: 03 DE 100 A, 03 DE 80 A E 01 DE 50 A TRIPOLARES EM PADRÃO EUROPEU; MAIS ACESSÓRIOS. | und | 1
3.2.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE DE 4,76 x 44,45 | Kg | 9
3.2.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 90X90X90CM | und | 2
3.2.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3" | und | 1
3.2.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3" | und | 2
3.2.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC 90 GRAUS BITOLA 3" | und | 2
3.2.1.1 | GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR
| GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR | und | 2
3.2.1.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS E HARMÔNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO, INCLUSIVE CHAVE DE AFERIÇÃO, 3 TC'S E DISJUNTORES DE COMANDO MONTADOS EM PAINEL. (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1
3.2.1.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO COM GERENCIADOR DE ENERGIA CCK INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MONTADOS EM PAINEL (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1
3.2.1.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO MODEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | und | 1
3.2.1.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COMUNICAÇÃO RS-485, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO ENTRE O CCK EXISTENTE E O GATEWAY DE ETHERNET | m | 50
3.3 | SUBESTAÇÃO 300 kVA - ALIMENTADOR TRIFÁSICO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO
| SUBESTAÇÃO 300 kVA | und | 3
3.3.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 8
3.3.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA DE ALUMÍNO DE 4" | und | 8
3.3.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 120 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 66
3.3.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 70 mm² - 0,6 / 1 kV (EPR OU XLPR) | m | 44
3.3.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 120 mm² | und | 12
3.3.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CABO DE 70 mm² | und | 4
3.3.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NÚ DE 50 mm² | m | 25
3.3.8 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 3
3.3.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA HASTE DE TERRA | und | 3
3.3.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR KS PARA CABO DE 50 mm² | und | 2
3.3.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA GALVANIZADA DE 4" | und | 4
3.3.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 450A | und | 1
3.3.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO GALVANIZADO DE 4" (VARA 3 m) | und | 12
3.3.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO FUSÍVEL DE 15K | und | 3
3.3.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX(PRISILHA) | und | 24
3.3.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA DE AÇO INOX DE 3/4"(FITA BANDIT 3/4") | und | 4
3.3.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE TERRA COBREADA | und | 3
3.3.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR TIPO CUNHA COM ESTRIBO | und | 3
3.3.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA GALVANIZADA DE 4" | und | 9
3.3.20 | APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASSA DE CALAFETAR | und | 4
3.3.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 | und | 2
3.3.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 400 | und | 2
3.3.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 450 | und | 2
3.3.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 400 | und | 2
3.3.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAFUSO RD 16 X 450 | und | 2
3.3.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PÁRA RAIO POLIMÉRICO PARA 13,8 kV | und | 3
3.3.27 | CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DO QGBT DA SUBESTAÇÃO, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, REBOCO, MEDINDO 180X100X40CM | und | 1
3.3.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE FORÇA , EM AÇO, TIPO SOBREPOR COM 1500 X 1000 X 350 MM, PARA INSTALAÇÃO EM MURETA DE ALVENARIA; COM BARRAMENTO DE FASE/NEUTRO/TERRA E CAPACIDADE PARA 600 A, PROTEÇÃO: 01 DE 450 A, 01 DE 200 A E 01 DE 150 A TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA; DISJUNTORES: 03 DE 100 A, 03 DE 80 A E 01 DE 50 A TRIPOLARES EM PADRÃO EUROPEU; MAIS ACESSÓRIOS. | und | 1
3.3.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE DE 4,76 x 57,15 | Kg | 10.9
3.3.30 | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DECAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 90X90X90CM | und | 2
3.3.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3" | und | 1
3.3.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3" | und | 2
3.3.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC 90 GRAUS BITOLA 3" | und | 2
3.3.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 300kVA - 13,8 kV / 380 V | und | 1
3.3.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRANSFORMADOR | und | 1
3.3.1.1 | GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR
| GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR | und | 3
3.3.1.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS E HARMÔNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO, INCLUSIVE CHAVE DE AFERIÇÃO, 3 TC'S E DISJUNTORES DE COMANDO MONTADOS EM PAINEL. (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1
3.3.1.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO COM GERENCIADOR DE ENERGIA CCK INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MONTADOS EM PAINEL (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1
3.3.1.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO MODEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | und | 1
3.3.1.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COMUNICAÇÃO RS-485, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO ENTRE O CCK EXISTENTE E O GATEWAY DE ETHERNET | m | 50
3.3.2.1 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO
3.3.2.1.1 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DE LABORATÓRIOS. | m | 50
3.3.2.1.2 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DE SALAS DE AULAS 1. | m | 60
3.3.2.1.3 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DE SALAS DE AULAS 1/2. | m | 100
3.3.2.1.4 | INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 35 mm², COM NEUTRO DE 25 mm² EM COBRE COM ISOLAMENTO EM PVC DE 0,6/1,0 kV, EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CLASSE A DE 50 mm, DA MEDIÇÃO DO TRANSFORMADOR T1.1 AO BLOCO DO AMBIENTE DOS PROFESSORES. | m | 115
3.3.2.1.5 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE AÇO/CONCRETO ARMADO | und | 14
3.3.2.1.6 | ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO MANUAL DE VALA, SEÇÃO MÍNIMA DE 30x50CM | m3 | 50
3.4 | SUBESTAÇÃO 500 kVA - ABRIGADA
| SUBESTAÇÃO 500 kVA - ABRIGADA | und | 1
3.4.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" | m | 20
3.4.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 mm² | Kg | 20
3.4.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR T BRONZE 50 mm² | und | 15
3.4.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BRONZE 50 mm² | und | 27
3.4.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR PEDESTAL, 15 KV - BASE 76 mm | und | 9
3.4.6 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARAF. AÇO ZINC. 16MM X 200MM T/ CHUMBADOR | und | 30
3.4.7 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM | und | 6
3.4.8 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL | und | 6
3.4.9 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MANILHA -SAPATILHA | und | 6
3.4.10 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALÇA PREF. DG-4544 - P/CABO 1/0 CAA | und | 6
3.4.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PÁRA - RAIOS | und | 2
3.4.12 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR PEDESTAL | und | 21
3.4.13 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO PARA 13,8 KV | und | 6
3.4.14 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE INSTALAÇÃO P/ TC'S E TP'S - PADRÃO NTD ENERGISA | und | 1
3.4.15 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR DE PASSAGEM | und | 2
3.4.16 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARA-RÁIOS DE LINHA, POLIMÉRICO, 15 Kv/10 KA - ZnO. | und | 6
3.4.17 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE SECC. TRIPOLAR, ABERT. SIM. S/CARGA | und | 1
3.4.18 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4" (VARA 3 m) | und | 9
3.4.19 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CURVA 90 º AÇO GALVANIZADO 4" | und | 4
3.4.20 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" | und | 6
3.4.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUCHA GALVANIZADA 4" | und | 8
3.4.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRUELA GALVANIZADA 4" | und | 8
3.4.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE HASTE DE AÇO COBREADO DE 16MM X 3000MM | und | 6
3.4.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO A CO2 (6KG) | und | 1
3.4.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS (4KG) | und | 1
3.4.26 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DRENO DE 100X100MM | und | 2
3.4.27 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COMERCIAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 32W. | und | 2
3.4.28 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR A 1,30M DO PISO | und | 1
3.4.29 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADA 2P+T A 0,30M DO PISO | und | 3
3.4.30 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTÃO METÁLICO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR DE 0,70 X 2,10M; ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS DE 11/2", E CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 18; VENEZIANA; FERROLHOS PORTA CADEADO E FECHADURA CILINDRO; PLACAS DE ADVERTENCIAS; PINTURA ANTI-OXIDANTE E ESMALTE EM TRES DEMÃOS; DIMENSÕES TOTAIS 1,40 X 2,10M, CONFORME PROJETO, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 2.94
3.4.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA CUBÍCULO DO DISJUNTOR COM ABERTURA PARA ACIONAMENTO DE DISJUNTOR, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, FIXADO ATRAVÉS DE DOBRADIÇA NAS EXTREMIDADES, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 7
3.4.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA CUBÍCULO DE MEDIÇÃO COM C/PORTA 210X80CM, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, C/DISPOSITIVO P/SELAGEM, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 6
3.4.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FERRAGENS E GRADES DE PROTEÇÃO GALVANIZADA, PARA JANELA DE VENTILAÇÃO (4 UNIDADES) DO CUBÍCULO E DISJUNÇÃO, DIMENSÕES DE 20X40CM, TELA GALVANIZADA E MALHA 30 mm - FIO 12 BWG, SEGUINDO PADRÃO EXIGIDAS POR NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL. | m² | 0.42
3.4.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - ALTA TENSÃO | und | 1
3.4.35 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - NÃO OPERAÇÃO DA CHAVE SOB CARGA | und | 1
3.4.36 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO DE MORTE | und | 1
3.4.37 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR CO2 - 6 KG | und | 1
3.4.38 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR PQS - 4 KG | und | 1
3.4.39 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TAPETE ISOLANTE 100X100MM - 15KV | und | 1
3.4.40 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO FLEX 2,5 mm² | m | 100
3.4.41 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELO-FUSÍVEL 13,8 kV 20K | und | 3
3.4.42 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO DT 12/300 | und | 2
3.4.43 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO T 1,90M | und | 6
3.4.44 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MUFLA TERMOCONTRÁTIL, CLASSE 8.7/15kV-12/20kV, P/ CABOS DE 35 A 70 mm², USO INTERNO | und | 8
3.4.45 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL MODULAR MUFLA ( EXTERNA), PARA CABO 25 -185mm² - CLASSE 8,7 kV/15 kV - 12/20kV - REF: TYCO OU EQUIVALENTE. | und | 8
3.4.46 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM EPR, CAPA EXTERNA EM PIREVINIL-2, CLASSE 12/20kV, SEÇÃO NOMINAL 25 mm² | m | 80
3.4.47 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADRO DE FORÇA , EM AÇO, TIPO SOBREPOR COM 1800 X 1000 X 350 MM, COM BASE DE FIXAÇÃO, BARRAMENTO DE FASE/NEUTRO/TERRA E CAPACIDADE PARA 800 A, PROTEÇÃO: 01 DE 630 A TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA; DISJUNTORES: 02 DE 100 A, 02 DE 80 A TRIPOLARES EM PADRÃO EUROPEU; MAIS ACESSÓRIOS. | und | 1
3.4.48 | ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO MANUAL DE VALA, SEÇÃO MÍNIMA DE 30x50CM | m3 | 1.95
3.4.49 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO. | und | 16
3.4.50 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE AÇO/CONCRETO ARMADO | und | 2
3.4.1.1 | GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR
| GERENCIAMENTO DO TRANSFORMADOR | und | 1
3.4.1.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS E HARMÔNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO, INCLUSIVE CHAVE DE AFERIÇÃO, 3 TC'S E DISJUNTORES DE COMANDO MONTADOS EM PAINEL. (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1
3.4.1.1.2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÁDIO MODEM PARA COMUNICAÇÃO COM GERENCIADOR DE ENERGIA CCK INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, MONTADOS EM PAINEL (VER ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL) | und | 1
3.4.1.1.3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO MODEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | und | 1
3.4.1.1.4 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO DE COMUNICAÇÃO RS-485, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO ENTRE O CCK EXISTENTE E O GATEWAY DE ETHERNET | m | 50
4.0 | OBRAS CIVIS DA CABINA DE MEDIÇÃO
4.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive remoção de arbustos; | m² | 30
4.2 | Locação e marcação da obra com gabarito de tábua (2,50 x 10,00)cm de largura, fixadas com estroncas; | m² | 30
4.3 | Alvenaria em tijolos ceramicos com oito furos para paredes internas e externas, espessura 10cm inclusive verga sobre vãos de portas. | m² | 80
4.4 | Chapisco sobre paredes e tetos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 220
4.5 | Escavação manual em material de 2ª categoria, para fundação de bloco; | m³ | 3
4.6 | Escavação manual em material de 2ª categoria, para fundações corridas; | m³ | 9
4.7 | Reaterro compactado das fundações com reaproveitamento; | m³ | 3
4.8 | Aterro do caixão da edificação com fornecimento de material, compactado manualmente. | m³ | 40
4.9 | Bloco de concreto ciclópico, Fck: 20Mpa e controle tecnológico | m³ | 3
4.10 | Alvenaria de pedra argamassada para fundações corridas traço 1:4, cimento e areia (pedras graníticas). | m³ | 8
4.11 | Cinta corrida em concreto armado, com dosagem racional fck = 20 Mpa e controle tecnológico; | m³ | 2
4.12 | Alvenaria de embasamento e tijolo cerâmico de 8 furos em 1 vez; | m² | 45
4.13 | Pilar em concreto armado, com dosagem racional Fck= 20Mpa e controle tecnológico; | m³ | 1.5
4.14 | Laje pré-fabricada tipo treliçada para forro, capeamento em concreto fck = 20 Mpa, h = 4cm, viga chata e ferragem adicional, para a cabina de medição; | m² | 35
4.15 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 7
4.16 | Laje de impermeabilização para base de piso, em concreto simples fck=12MPa esp. = 08cm | un | 39.06
4.17 | Piso monolítico de alta resistência Duberton e = 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado | m² | 39.06
4.18 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 50
4.19 | Pintura c/ tinta PVA LÁTEX exterior, sobre paredes e tetos, cor branco neve, sem emassamento; | m² | 297
5.0 | OBRAS CIVIS DO ABRIGO PARA TRANSFORMADOR DE 500 kVA
5.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive remoção de arbustos; | m² | 20
5.2 | Locação e marcação da obra com gabarito de tábua (2,50 x 10,00)cm de largura, fixadas com estroncas; | m² | 20
5.3 | Alvenaria em tijolos ceramicos com oito furos para paredes internas e externas, espessura 10cm inclusive verga sobre vãos de portas. | m² | 60
5.4 | Chapisco sobre paredes e tetos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 190
5.5 | Escavação manual em material de 2ª categoria, para fundação de bloco; | m³ | 1.5
5.6 | Escavação manual em material de 2ª categoria, para fundações corridas; | m³ | 4
5.7 | Reaterro compactado das fundações com reaproveitamento; | m³ | 1.5
5.8 | Aterro do caixão da edificação com fornecimento de material, compactado manualmente. | m³ | 25
5.9 | Bloco de concreto ciclópico, Fck: 20MPa e controle tecnológico | m³ | 1.5
5.10 | Alvenaria de pedra argamassada para fundações corridas traço 1:4, cimento e areia (pedras graníticas). | m³ | 4.5
5.11 | Cinta corrida em concreto armado, com dosagem racional fck = 20 Mpa e controle tecnológico; | m³ | 2
5.12 | Alvenaria de embasamento e tijolo cerâmico de 8 furos em 1 vez; | m² | 25
5.13 | Pilar em concreto armado, com dosagem racional Fck= 20Mpa e controle tecnológico; | m³ | 1
5.14 | Laje pré-fabricada tipo treliçada para forro, capeamento em concreto fck = 20 Mpa, h = 4cm, viga chata e ferragem adicional, para a cabina de medição; | m² | 25
5.15 | Alvenaria de cobogó de argamassa de cimento e areia | m² | 3.5
5.16 | Laje de impermeabilização para base de piso, em concreto simples fck=12MPa esp. = 08cm | un | 20
5.17 | Piso de alta resistência espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado. | m² | 20
5.18 | Impermeabilização com manta asfáltica de 3mm de espessura com proteção em película de alumínio, aplicada sobre base de regularização com declividade mínima de 5%, em argamassa de cimento e areia traço 1:5 - laje de cobertura | m² | 25
5.19 | Pintura c/ tinta PVA LÁTEX exterior, sobre paredes e tetos, cor branco neve, sem emassamento; | m² | 110
TOTAL (MÃO DE OBRA, LEIS SOCIAIS E BDI)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DE MEDIÇÃO, REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA CAMPUS V
LOCAL:CAMPUS V - UFPB
| DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | TOTAL
| CUBÍCULO DE MEDIÇÃO | % | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
01.00 |  | DIAS
|  | R$ | 30266.721 | 30266.721 | 20177.814 | 20177.814 | 100889.07
| REDE COMPACTA (PROTEGIDA) DE MEDIA TENSÃO | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
02.00 |  | DIAS
|  | R$ | 80958.295 | 80958.295 | 0 | 0 | 161916.59
| SUBESTAÇÕES | % | 20% | 30% | 20% | 30% | 100%
03.00 |  | DIAS
|  | R$ | 94518.246 | 141777.369 | 94518.246 | 141777.369 | 472591.23
| OBRAS CIVIS DA CABINA DE MEDIÇÃO | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
04.00 |  | DIAS
|  | R$ | 10187.5625 | 10187.5625 | 10187.5625 | 10187.5625 | 40750.25
| OBRAS CIVIS DO ABRIGO PARA TRANSFORMADOR DE 500 kVA | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
05.00 |  | DIAS
|  | R$ | 12976.325 | 12976.325 | 0 | 0 | 25952.65
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 228907.1495 | 276166.2725 | 124883.6225 | 172142.7455 | 802099.79
|  | ACUMULADO | 228907.1495 | 505073.422 | 629957.0445 | 802099.79
|  | % | 28.54% | 62.97% | 78.54% | 100%